附表1：

云浮市2021年第1季度全市房屋市政工程质量安全文明施工管理

综合执法抽查情况通报汇总表

序号	检查日期	所在地	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理措施
1	2021.

3.22	云城区	云浮英伦豪城商住小区三期	广东中都建筑集团有限公司	广东顺德顺策工程管理有限公司	一、安全：

1、外脚手架：44栋外架开口处未设置横向斜撑，架体内杂物较多。

2、消防：44栋27层未设置消防管带。

3、施工用电：44栋24层电箱设置在外架上，电缆沿脚手架敷设，照明用电外壳无接零。

4、高处作业：44栋27层电梯井作业平台不规范，不牢固。

5、起重机械：3#人货梯（粤EC-S01611）侧防护高度不足。

6、危大工程无方案交底。

7、检查46栋46-A~46-D轴正负零顶板施工支模高度约10.8米未能提供专家论证方案。

二、质量：

1、抽查44栋9、10层墙体转角处未有构造柱。

2、门洞过梁伸入墙体长度不符合规范要求。

3、地基承载力检验报告及桩身完整性检验报告未提供。

4、基础分部未验收已到主体27层。

1、发出《责令改正通知书》1份；

2、发出《停工通知书》（局部）1份；

3、进行质量安全违规行为记分2宗2条10分。
2	2021.3.22	云城区	云浮市御龙山水花园（二期）	茂名市第三建筑集团有限公司	深圳市招商工程项目管理有限公司	一、安全：

1、12#楼外架开口处未设置横向斜撑，架体内杂物较多。

2、12#楼18层悬挑卸料平台拆除脚手架，受力杆件未做加固措施，未设置工人通道。

3、未能提供危大工程的方案交底。

二、质量：

1、12号楼砼柱脚麻面；

2、11号楼天面梁面筋间距不符合设计要求；

3、12栋13层砌体部分门洞过梁伸入墙体长度不符合规范要求。

4、未设置实体样板引路；

5、混凝土实体回弹检测：12号楼十二层柱12～8交12～E轴回弹强度推定值为33.8MPa, 不符合设计强度C40的要求；12号楼十二层柱12～15交12～M轴回弹强度推定值为30.4MPa, 不符合设计强度C40的要求。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分2宗2条8分。
3	2021.3.23	云城区	天湖半岛5幢、6幢、7幢、8幢、9幢、10幢、11幢、12幢	广东广基建设集团有限公司	绍兴市建工咨询监理有限公司	一、安全：

1、5、6幢首层气瓶乱堆放，19层、天面层消防水未设置到位，楼层灭火器不足。

2、17层悬挑卸料平台周边封闭不严。

3、8幢侧钢筋加工区塔吊吊斗不规范，受力材质使用二级螺纹钢，钢缆磨损严重。

4、8幢侧钢筋加工区分配箱未规范设置;有机械未设置开关箱，部分电线拖地。

二、质量：

1、8幢二层柱密箍间距不符合设计要求。箍筋和“S”筋未弯135度角。

2、6幢二层砌体门头过梁伸入墙体长度不符合规范要求。

3、施工前未制定分项工程和检验批划分方案。

4、监理单位对材料进场后未有送检合格报告已同意使用。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分1宗1条5分。
4	2021.3.23	云城区	云浮市雄盛大饭店综合楼项目	云浮市伟业建筑工程有限公司	云浮市金匠工程监理有限公司	一、安全：

1、外脚手架拉结设置与方案不符。

2、钢筋加工场无防护棚、钢筋切割机刚性无开关箱。

3、未见支模轮扣材料送检记录。

4、危大工程无方案交底。

5、“一线三排”机制、安全责任制度和培训制度未完善。

6、监理规定未按规定审核施工单位资质及相关人员资格，相关隐患整改单和相应整改记录未完善。

二、质量：

1、监理单位对材料进场后未有送检合格报告已同意使用。

2、监理单位未按规定签发质量问题通知单。

3、二层柱部分柱筋偏位。

4、未做隐蔽工程验收记录、检验批、分项、分部验收等记录。

5、未设置样板引路和标准养护室。

6、未按规定进行质量技术交底。

7、防水材料未送检。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分4宗6条23分。
5	2021.3.24	罗定市	罗定市名雅豪庭商住小区（一期）	湖北中民建筑工程有限公司	云浮市永安建设工程监理有限公司	一、安全（2号楼）：

1、10楼内撑形式悬挑卸料平台无方案。

2、电梯井口和11楼以上楼梯临边防护不规范。

3、钢筋加工机械无防护棚。

4、施工用电:未有规范设置总配电箱，个别机具及塔吊未接保护零线，钢筋加工机械无开关箱，个别电箱存在“一漏多接”现象。

5、塔吊:第一道附墙杆未水平设置，最上端附墙未设置内撑杆,第二道附墙处断开脚手架受力杆件，未有加固措施；基础无维保痕迹，建筑垃圾多，有积水，未设置防雷。

6、基坑未回填状态下提前结束第三方检测。

二、质量：

1、2号楼13层XL2梁上部第一排两条角筋弯入梁后未有20d平直长度。

2、2号楼4层大厅分隔阳台构造柱顶部未和主体连接。

3、基础防水材料未送检。

4、未设置样板引路和标准养护室

5、项目经理未按规定到岗。

6、混凝土实体回弹：1#楼五层柱，K交10轴回弹强度推定值为38.6MPa, 不符合设计强度C40的要求。1#楼五层柱13交W轴回弹强度推定值为35.2MPa, 不符合设计强度C40的要求。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、发出《停工通知书》（局部）1份；

3、进行质量安全违规行为记分4宗8条30分。
6	2021.3.24	罗定市	罗定市泷州医院应急及传染病病区项目	华川建设集团有限公司	驿涛项目管理有限公司	一、安全：

1、外脚手架:现场拉结设置与方案不符，首层安全网未挂到底。

2、模板工程:4层支模上托伸出过长，个别立杆未设置规范横向连系杆；首层后浇带未设置回顶。

3、施工用电:分配箱未规范设置接地点，无重复接地，违规使用民用排插。

4、电梯井未设置防护门，首层出入口未设置防护棚。

5、现场未设置消防管带，作业面无灭火器。

二、质量：

1、五层全部悬挑梁上部第一排两条角筋弯入梁后未有平直长度。

2、4层剪力墙顶部水平筋间距不符合规范要求。

3、五层主梁箍筋未弯135度角。

4、未设置样板引路和标准养护室。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分3宗5条17分。
7	2021.3.25	郁南县	华城钻石花园11#楼、地下室、门卫、垃圾站	郁南县建筑工程有限公司	中洋国际咨询有限公司	一、安全：

1、外脚手架：10#楼未按方案要求规范设置钢丝绳卸荷；11#楼安全网进度滞后，架体上违规堆放较多建筑材料；

2、11#楼19层悬挑卸料平台未设置工人通道，平台周边防护不严；

3、施工用电：电箱未设置重复接地，个别电箱“一漏多接”，楼层开关箱不足；

4、首层出入口和部分钢筋加工机械采用单层防护棚；

5、电梯井口防护不严，水平防护不到位，局部楼梯临边无防护。

二、质量：

1、11号楼10层部分剪力墙变形、涨肚，柱底部烂根；

2、11号楼23层11-14交11-K轴剪力墙柱底部角筋偏位，箍筋未弯135度角；

3、11号楼23层11-E交11-1/11-4轴剪力墙柱底部角筋偏位;绑扎连接部位密箍间距不符合规范要求；

4、未设置样板引路和标准养护室；

5、基础防水材料未送检；

6、施工前未制定分项工程和检验批划分方案。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分4宗7条25分。
8	2021.3.25	郁南县	怡兴翡翠豪庭一期	江西省第一房屋建筑公司	珠海市城市建设监理有限公司	一、安全（2号楼）：

1、3层板转换层梁集中线荷载超20kN/m，未能提供专家论证方案（2021年1月4日浇筑混凝土，现进度为12层梁板钢筋绑扎）；

2、采光井脚手架和悬挑卸料平台无专项施工方案；

3、危大工程无方案交底；

4、施工用电:塔吊照明无专用箱，钢筋加工机械无开关箱，用电系统未按TN-S系统规范设置，施工机具无接零保护；

5、电梯井口水平防护不到位，2#楼6层至上部防护滞后；

6、施工现场未设置消防水；

7、吊斗材质不符，受力材质采用螺纹钢；绳卡设置不规范，防滑脱措施不足；

8、监理单位未能落实特种作业人员资格审查、旁站检查等主体责任。

二、质量（1号楼）：

1、12层框架梁通长筋没按图纸必须焊接连接；

2、KL25梁面筋二排间距不符合规范要求；

3、四、五层楼梯两边剪力墙交接处偏位；

4、未设置样板引路和标准养护室；

5、项目经理未按规定到岗；

6、基础防水材料未送检；

7、工程资料混乱，无隐蔽工程验收记录，检验批验收记录，技术交底，混凝土施工记录等分部分项资料；

8、混凝土实体回弹：2#楼4层柱，17交R轴回弹强度推定值为42.4MPa，不符合设计强度C50的要求；2#楼4层柱AA交7轴回弹强度推定值为41.8MPa，不符合设计强度C50的要求。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、发出《停工通知书》（局部）1份；

3、进行质量安全违规行为记分5宗11条43分。
9	2021.3.26	新兴县	鸿基豪苑二期5幢、6幢、7幢及地下室工程	广东高志建设工程有限公司	广东中水工程监理有限公司	一、安全（7号楼）：

1、消防水滞后，作业面无灭火器；

2、外脚手架:首层安全网未挂到底，外架开口处未设置横向斜撑，违规在架体内堆放建筑材料；

3、悬挑卸料平台无专项安全施工方案；

4、电梯井口防护不严，个别钢筋加工机械无防护棚，加工场钢筋调直区无分隔；

5、施工用电:用电系统未按TN-S系统规范设置，施工机具无接零保护，楼层末端箱不足；

6、塔吊:基础积水，无防雷接地，未能提供近期的维保记录，塔吊附着方案未能指导现场作业；

7、验收资料与现场不符，人员签名疑代签。

二、质量：

1、5号楼地下室顶板大部分二排钢筋简距不符合规范要求；

2、7号楼首层剪力墙柱多处偏位；

3、7号楼二层3-G/3-11轴剪力墙柱底部烂根修补不规范；

4、钢筋焊接接头检验报告编号：GH-202100037和GH-202100101两组直径12mm钢筋焊接不合格未进行复验；

5、已施工到7号楼7层梁板未按规定组织图纸会审；

6、施工前未制定分项工程和检验批划分方案；

7、未设置样板引路；

8、未提供桩承载力及桩身完整性检验报告。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、发出《停工通知书》（局部）1份；

3、进行质量安全违规行为记分6宗11条60分。
10	2021.3.26	新兴县	猎人谷五金精密件智能制造项目-厂房	新兴县诚匠建筑工程有限公司	四川力华工程项目管理有限公司	一、安全：

1、高支模（10-18轴B-K）:未按规范设置水平剪刀撑，未能提供高支模轮扣材料的质量证明和送检记录。

2、2层未设置消防管带，楼层灭火器不足。

3、2层楼层局部未设置临边防护，首层出入口采用单层防护棚。

4、危大工程无方案交底。

二、质量：

1、未提供桩承载力及桩身完整性检验报告；

2、施工前未制定分项工程和检验批划分方案；

3、未按规定进行质量技术交底。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分1宗1条5分。
11	2021.3.29	云安区	云安区白石镇中心小学新建设综合楼工程	中投德创建工有限公司	成致项目管理有限公司	一、安全：

1、落地式卸料平台:无危大工程专项施工方案，平台未独立搭设，未设置剪刀撑，平台通道处拆除外架大横杆，破坏外架稳定性；

2、钢井架物料提升机：未经第三方检测合格及五方验收合格擅自使用；现场井架受力构件使用其他材料代替，附墙与方案不一致，作业期间无专人管理；

3、施工用电：用电系统未按TN-S系统规范设置，电箱存在“一漏多接”现象，去电无标识，楼层末端箱不足，违规使用民用排插；

4、3层局部位置外架防护进度滞后，楼梯临边无防护；

5、现场未设置消防水，作业面无灭火器；

6、监理单位未能提供总监或总监代表每周的检查记录和井架安装旁站记录。

二、质量：

1、二层柱多处偏位；

2、五层板1-8交D-F轴飘扳未设置马凳；

3、五层板1-8交D-F轴图纸标注角部板面未附加8mm@100钢筋网；

4、未提供桩承载力及桩身完整性检验报告；

5、未设置样板引路和标准养护室；

6、施工前未制定分项工程和检验批划分方案；

7、基础防水材料未送检。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、发出《停工通知书》（局部）1份；

3、进行质量安全违规行为记分5宗10条45分。
12	2021.3.29	云浮新区	广东华立城市学院-5号公寓、9号公寓、11号公寓、12号公寓、13号公寓	高标建筑有限公司	广州高新工程顾问有限公司	一、安全：

1、电梯井脚手架架体未形成稳定结构，立杆存在变形情况，不垂直；

2、施工用电：个别电箱接线不规范，存在“一漏多接”现象，作业层末端箱不足；

3、施工升降机基础积水；

4、未能提供塔吊基础、塔吊附墙、施工升降机基础、施工升降机附墙、电梯井脚手架等危大工程专项施工方案；

5、未能提供外脚手架、模板验收记录。

二、质量：

1、施工前未制定分项工程和检验批划分方案；

2、未设置样板引路。	1、发出《责令改正通知书》1份；

2、进行质量安全违规行为记分3宗3条20分。