云浮市生态环境局

云环审〔2022〕32号

关于罗定市太平镇农业产业园配套基础设施（市政工程）-污水处理厂建设项目环境响

报告书的批复

罗定市太平镇人民政府（统一社会信用代码：11445381007184711K）：

你单位报批的罗定市太平镇农业产业园配套基础设施（市政工程）-污水处理厂建设项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、罗定市太平镇农业产业园配套基础设施（市政工程）-污水处理厂建设项目选址于罗定市太平镇腾笔村大汶塘。总占地面积6784.2平方米，总投资3000万元。项目收集处理罗定市太平镇农业产业园的生活污水和生产废水，采用“格栅调节池+细格栅反应沉淀池+厌氧池+一体化氧化沟+除磷沉淀池+精密过滤器+消毒池”处理工艺，设计处理规模3000吨/天。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局罗定分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。硫化氢、氨、臭气浓度采取池体加盖或围闭等密闭措施，通过抽风进行换气，把恶臭气体抽送至生物滤池治理装置中进行除臭处理，硫化氢、氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业单位排放标准。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段中的无组织排放监控浓度要求，硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界二级标准。

严格落实全厂水污染防治措施。园区企业废水需预处理达到本项目接纳标准后方可排入本项目，污水处理厂尾水排放标准执行（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。为确保项目正常运行，污水处理厂要加强接管水质控制管理和污水事故排放防治，并安装在线监测系统。

本项目建成运行后，生产废水化学需氧量和氨氮分别应控制在43.8吨/年、8.76吨/年以内。根据罗定分局《关于<罗定市太平镇农业产业园配套基础设施（市政工程）-污水处理厂建设项目环境影响报告书>的初审意见》，上述污染物总量指标从2021年污水处理设施新、改、扩建减排项目罗定市加益镇生活污水处理厂和罗定市黎少镇生活污水处理厂形成的“可替代总量指标”中安排。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废机油等危险废物委托有资质单位处置，废包装等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局罗定分局。

云浮市生态环境局

2022年 8月3日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局罗定分局，广州鼎邦环保科技有限公司。
云浮市生态环境局办公室 2022 年 8 月 3 日印发