2023年第二季度全市房建设工程消防施工质量检查情况情况汇总表

序号	项目名称	施工单位	消防施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
1	罗定市人民医院新院建设项目	中城投集团第六工程局有限公司	中城投集团第六工程局有限公司	广州高新工程顾问有限公司	责任主体：

1．监理单位监理规划无建筑防火及消防设施等消防工程质量控制相关内容、无消防施工质量监理实施细则及旁站方案；未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录；未能提供消防相关隐蔽验收记录；

现场：

1. 2#楼首层位置消防管穿墙套管材质不符要求;

2. 2#构架层风管内壁未作防火处理；

3. 2#楼十三层个别管线井防火门框灌浆不严实；

4．2#楼首层PVC管穿楼板未设置防火圈。	1．发出《责令改正通知书》1份。
2	罗定市长基•城东壹品商住小区（一期）	广东吴川建筑安装工程有限公司	广东嘉陆楠建筑工程有限公司	广东顺策工程管理股份有限公司	责任主体：

1．建设单位未组织消防分包单位参与图纸会审；

2．消防分包单位未参与设计交底；

3．监理单位责任人员未对消防设施、材料原始凭证、检测报告等进行进场查验。

现场：

1.地下室风管口未预留消防喷头;

2.25层管线井内PVC管穿楼板未设置防火圈；

3.25层管线井防火门框灌浆不严实；

4.25层防火门无出厂标识；

5. 天面层消防门无法关闭。	1．发出《责令改正通知书》1份。

2．进行质量动态记分2宗2条6分。
3	新兴县中医院易地新建项目	广东精宏建设有限公司	穗港消防服务公司	广州穗科建设管理有限公司	责任主体：

1.总承包单位未能提供消防工程关键岗位人员资料，未能提供明确人员消防质量职责相关资料 ;

2.监理单位未能提供专业监理工程师职责工作要求相关资料；

3．设计单位未对消防分包单位进行消防设计交底。	1．发出《责令改正通知书》1份。
4	翔顺筠州小镇花园叁号院9幢（含地下室、商铺）项目	广东翔顺建设集团有限公司	深华建设（深圳）股份有限公司	广东远顺建设监理有限公司	责任主体：

1．无消防分包单位设计交底记录；

2．监理单位消防监理实施细则未能单独编写；

3．消防分包单位无参与的监理例会记录；

4．未见电气等的涉及消防施工关键部位、环节的监理旁站记录。

现场：

1. 地下室位置PVC管穿楼板、分区位置未设置阻火圈;

2. 地下室电房双开防火门未设置顺序器；

3. 地下室电房风管穿墙封堵材料不符合要求；

4．地下室电房前室位置烟感位置不合理；

5．地下室个别位置消防喷头位置不合理。	1．发出《责令改正通知书》1份。
5	郁南县西江明珠花园2期	郁南县建筑工程有限公司	广东富盈建设有限公司	中洋国际咨询有限公司	责任主体：

1.	未能提供消防分包合同；

现场：

1.地下室消防管穿墙未封堵;

2.地下室管线井未封堵；

3.风机房风管穿墙未封堵；

4.风机房烟感位置遮挡；

5.地下室消防箱接口、软管位置不合理；

6.防火卷帘两侧未设置温感，防烟封堵措施不足;

7. 3号楼登高面位置设置有障碍物。	1．发出《责令改正通知书》1份。
6	华盛•圆坊都荟花园幼儿园室内装修工程	-	广东宜辉建设工程有限公司	-	责任主体：

1．未能提供设计交底资料；

2．未能提供材料进场审批手续资料。

现场：

1. 首层消防箱接口位置不合理;

2. 二层强电井位置出线洞口未封堵；

3. 首层课室天花顶内线盒未封盖；

4．首层课室天花顶内有电线未套管布设。	1．发出《责令改正通知书》1份。
7	广东科云诚新材料有限公司精细化工材料项目	新兴县祥利建筑工程有限公司	广州华安消防有限公司	广东新达工程管理有限公司	责任主体：

1. 施工、消防分包单位未能提供相关质量资料如消防材料进场验收、隐蔽验收记录等;

2. 监理单位未能提供专业监理工程师未按规定对消防施工质量进行监理巡视、平行检验及验收记录 ；

3. 监理单位未能提供进场消防产品查验记录。

现场：

1.综合楼2未按图布设挡烟垂壁；

2.消防储水罐出水管支撑薄弱。	1．发出《责令改正通知书》1份。
8	云浮市云安区鲲鹏高级中学项目	广东筠诚建筑科技有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	广东省广大工程顾问有限公司	责任主体：

1.施工单位及监理单位未能提供专监隐蔽验收、检验批、分项工程等的验收记录。

现场：

1. 电井、水井防火门框灌浆不严实；

2．电井位置穿墙封堵未使用防火封堵材料；

3．二层阅览室位置部分下喷头位置与空调管干涉。	1．发出《责令改正通知书》1份。
9	商业综合楼1#、2#	广东省云浮市第三建筑工程公司	穗港消防服务公司	广东省永安建设工程管理有限公司	责任主体：

1．监理单位未能提供消防监理实施细则及消防旁站方案。

现场：

1. 2#楼消防接合器位置未能满足消防车使用要求;

2. 1#楼消防管穿板管套使用PVC材料；

3. 1#、2#楼暗装消防箱背板存在无防火板或外露情况；

4．1#室内PVC管穿板未设置阻火圈；

5．1#二层位置疏散指示标牌未按规范设置。	1．发出《责令改正通知书》1份。
10	云浮吾悦广场一期项目	江苏永杉建筑有限公司	佛山市顺德区永安水电消防工程有限公司	文华工程咨询股份有限公司	现场：

1. 地下室部分位置并排风管超过1.2米未设置下喷;

2. 地下室防火卷帘一侧未见预留控制管线设置；

3. 地下室个别位置烟感位置被风管遮挡；

4．地下室个别位置喷淋头位置与梁过近；

5．1#楼天面电梯间控制箱底部穿板未封堵；

6．1#楼天面水箱稳压泵等电器设施未设置防雨措施。	1．发出《责令改正通知书》1份。