结建人防工程质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 | ☐房建工程 ☐园林工程 ☐综合性建筑 ☐其它： |  |  |
| 建设性质 | ☐新建 ☐改建 ☐扩建 ☐其它： |  |  |
| 监督登记号 |  | 施工许可证号 |  |

| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计和合同完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 相关质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑 | 室内环境是否整洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防空地下室入口、风井口是否按《广东省人防工程防洪涝技术标准》设置。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 汽车坡道影响防护大门启闭的，是否使用钢构件活动坡道形式，每件重量是否不大于50公斤并预留把手。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防空地下室面积是否满足修建批文要求（核查面积测量报告）。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防空地下室建筑布局是否符合审查后的施工图要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 通信警报工作间是否按修建批文要求设置，设置三相电源、上屋面爬梯和标示牌等。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 是否已按照规定要求悬挂人民防空工程标志牌 |  |  |  |  |  |
| 9 | 结构 | 围护结构、底板是否做好防水处理。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 洗消间、防毒通道、密闭通道等出入口的墙体是否为钢筋混凝土墙体。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 战时功能、抗力等级是否满足修建批文及规范要求（核查结构检测报告）。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防护设备 | 各类防护密闭门、密闭门、防爆波活门等防护设备都是否安装到位；型号是否与设计选用的国家人防办或建设部的图集一致；设备等级是否与设计的抗力等级一致；防护门及防护密闭门安装吊钩是否留存。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 防护单元之间平时行车车道的门洞双向受力防护密闭门是否安装到位。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 防护设备所有的零部件是否齐全，无锈蚀、无损坏；相对运动的部位是否有涂油保护，固定牢靠，开启方向、位置、标高是否符合设计要求；门洞宽度4米（含）以上双扇门的千斤顶是否安装到位。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 钢筋混凝土门扇和门扇墙应平整光滑，无蜂窝、孔洞和露筋。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 门扇表面是否平整光滑，面漆是否均匀，产品标牌是否齐全，外表面是否标有闭锁开关方向。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 门扇与门框贴合是否严密，门扇关闭后密闭胶条压缩量是否均匀、严密不漏气。 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 胶条工作面是否光滑平整，接头是否采用45°坡口搭接，胶条接头每扇门是否不超过2处。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 门扇是否开启顺畅，闭锁运动是否无卡阻。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 门框垂直度、门扇与门框贴合面允许间隙、门扇及闭锁手动启闭力是否符合检验评定要求。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 通风 | 除尘滤毒设备，对于街道级指挥所、医疗救护工程的是否安装到位；除尘滤毒设备是否符合国家标准。 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 超压排气阀门是否安装到位，启闭灵活。 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 手电两用密闭阀门是否安装到位，启闭灵活。 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 增压管、测压管、气密测量管、放射性监测取样管、尾气监测取样管是否安装到位。 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 战时风管：进风机吸入段最后一道密闭阀门至扩散室管段、排风机出口段最前一道密闭阀门至扩散室管段是否安装到位。 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 通风设备相关预埋件是否按图平时预埋到位，做好防锈等保护处理。 |  |  |  |  |  |
| 27 | 给排水 | 战时水池是否符合设计要求，满足临战转换要求。 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 战时集水井等排水设施是否安装到位。 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 防爆波地漏是否安装到位，启闭灵活，排水顺畅。 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 给排水设备相关预埋件是否按图平时预埋到位，做好防锈等保护处理。 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电气 | 配电箱及通风控制箱是否安装到位。 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 电气设备相关预埋件是否按图平时预埋到位，做好防锈等保护处理。 |  |  |  |  |  |
| 33 | 管线 | 平时通风管道、燃气等无关的管道是否按要求无穿越人防围护结构。 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 其它穿越管道（含给、排水管，消防水管）管材是否符合要求，管径是否不大于150mm，是否采取防护密闭措施；管径大于150mm的套管是否加抗力片。 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 管道穿越顶板及围护结构是否在人防区内侧设P1.0MPa的闸阀，阀门近端面距离是否不大于200mm；管线穿越人防维护结构后阀门设置与弯头设置符合规范要求。。 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 管道穿越不同防护单元隔墙时，两侧是否均设置设P1.0MPa的闸阀，阀门近端面距离是否不大于200mm。 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 电气管线穿越防护墙或密闭墙时，是否已设置密闭套管，进行防护密闭处理。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 | 监理单位 | 施工总承包 单位 |  | 人防设备生产 安装企业 |
| 项目负责人： （公章） 年月日 |  |  | 项目负责人： （公章） 年月日 | 项目负责人 （总监）： （公章） 年月日 | 项目负责人： （公章） 年月日 |  | 项目负责人： （公章） 年月日 |

注：本材料在办理工程竣工联合验收时，上传至“人防工程验收备案所需材料”栏目中。

监督员：

日  期：