技术文件

# 前 言

云浮市位于广东省中西部，居西江中游以南。云浮素有“石都”和“硫都”的美称，是“中国石材基地中心”、“中国石材流通示范基地”和“广东省民族民间（石雕）艺术之乡”。矿产资源丰富，硫铁矿储量、品位均居世界首位，硅线石储量居全国第二，钛矿产量为全省之冠。是我国重要的多金属矿化集中区之一。区域经济得到快速发展，特色支柱产业日渐强大。近年来，云浮市经济保持了持续加快发展的良好势头。

目前，云浮市能源结构以煤、电、液化石油气为主，清洁能源天然气所占的比例很低。在能源经济日趋紧张国际油价持续攀升的情况下，上述能源结构严重制约了经济的高速增长及生态环境的改善，无法有力支撑城市的可持续发展。同时燃气工程是城市重要基础设施之一，城市燃气的管道化建设水平是城市化的重要标志之一，随着经济的增长和城市规模的不断扩大，云浮市急需大力发展管道天然气工程，从根本上改善大气污染、提高企业产品质量、提高人民生活水平，促进社会经济的可持续发展。

根据我国国民经济和社会发展，在今后五年乃至相当长的时期，我国将大力开发能源并厉行节约，做到能源开发与节约并举，在利用能源的同时，更要节约能源，注重环境保护，努力构建资源节约型、环境友好型社会。加快城市燃气的发展是实现城市可持续发展的必由之路。城镇实现燃气化是建设现代化城镇的重要组成部分，它是节约能源、减轻环境污染、改善人民生活条件的有效途径，也是向现代化居住环境迈进的重要标志之一。

全球天然气工业方兴未艾，我国虽然起步较晚，但发展势头强劲，在未来二、三十年的时间里，将迎头赶上。以“西气东输”工程建设为标志，我国迎来了城市利用天然气的新时代，也将使我国燃气发展步入世界发达国家燃气发展的轨道。近几年国有石油天然气公司加大了国内外天然气气源开发的力度，并取得了重大突破。国际、国内、陆上、海上的天然气勘探与开发并重，使我国的天然气资源量有了明显提升。国家西气东输二线、广东省燃气管网等重大项目及周边地区LNG工程的开工建设与投产，使云浮市实现多气源供气成为可能。

受云浮市住房和城乡建设局委托，云浮市城市规划设计院承担了《云浮市燃气发展规划（2016~2030年）》的编制工作。本规划在对能源利用现状及燃气供应现状充分调查的基础上，对燃气事业发展现状及前景进行了系统全面的阐述和规划，以确定今后燃气发展的方向、供应模式及建设内容，并通过本规划进一步落实天然气管线路由和场站设施的用地，以指导天然气利用工程的建设，促进城市燃气利用工作。另外，本规划在燃气利用政策方面，结合实际情况提出了合理化建议。

# 目 录

前 言	I

目 录	III

第一章 总论	1

1.1 项目背景	1

1.2 规划总体目标	1

1.3 规划指导思想	1

1.4 规划编制原则	2

1.4.1 可实施性原则	2

1.4.2 经济合理性原则	2

1.4.3 相关性原则	2

1.4.4 可持续发展的原则	2

1.5 规划任务	3

1.6 规划编制的依据	3

1.7 规划范围及供气类型	5

1.7.1 规划范围	5

1.7.2 供气类型	6

1.8 规划期限	6

第二章 城市概况	7

2.1 地理位置及自然条件	7

2.1.1 地理位置	7

2.1.2 自然条件	7

2.2 城市总体发展定位	8

2.3 行政区划及人口	9

2.4 社会经济现状	9

2.4.1 经济概况	9

2.4.2 第一产业	10

2.4.3 第二产业	10

2.4.4 第三产业	10

2.5 环境质量现状	11

第三章 城市燃气事业现状和问题	12

3.1 燃气使用现状	12

3.1.1 天然气使用现状	12

3.1.2 液化石油气使用现状	13

3.2 存在问题	15

3.3 相关规划的解读与衔接	17

3.3.1 《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）	17

3.3.2 《云浮市天然气高压管道专项规划》（2015~2030年）（送审稿）	20

3.3.3 《云浮市城区天然气利用工程专项规划》（2008~2030年）	22

3.3.4 《云浮市中心城区云城组团工程管线专项规划》（2010～2020年）	23

3.3.5 《佛山（云浮）产业转移工业园（南园）启动区燃气专项规划》（2015~2030年）	25

3.3.6 《云浮市云安天然气专项规划》（2013~2020年）	26

3.3.7 《西江新城综合管线专项规划》（2014~2030年）	27

3.3.8 《罗定市中心城区燃气专项规划》（2010~2020年）	28

3.3.9 《云浮市新兴县天然气专项规划》（2013~2030年）	29

3.3.10 《郁南县管道燃气专项规划》（2010~2020年）	31

3.3.11 对本规划修编的启示和建议	31

第四章 气源及供气方式	32

4.1 气源概况	32

4.1.1 LNG气源	33

4.1.2 西气东输二线	35

4.1.3 广东省燃气管网	36

4.1.4 液化石油气气源	37

4.2 气源及供气方式	37

第五章 供气规模	39

5.1 供气对象	39

5.2 供气原则	40

5.3 人口规模	40

5.3.1 各县市区户籍总人口情况	40

5.3.2 规划区人口规模预测	42

5.4 各类用户用气量指标	45

5.4.1 居民用户用气量指标及气化率	45

5.4.2 公共建筑及商业用户用气量指标	46

5.4.3 工业用户用气量指标及气化率	47

5.4.4 燃气汽车用气量指标	48

5.5 各类用户用气不均匀系数	49

5.5.1 居民用户用气不均匀系数	49

5.5.2 公共建筑及商业用户用气不均匀系数	49

5.5.3 工业用户用气不均匀系数	50

5.5.4 汽车用气不均匀系数	50

5.6 天然气用气量	51

5.6.1 各类用户用气量	51

5.6.2 天然气用气平衡	55

5.6.3 储气调峰	62

5.7 液化石油气用气量	64

第六章 天然气输配系统规划	69

6.1 输配系统方案	69

6.1.1 近期工艺流程	69

6.1.2 中远期工艺流程	69

6.2 压力级制的确定	70

6.3 门站规划	71

6.3.1 门站工艺参数	71

6.3.2 门站工艺流程	71

6.3.3 站址选择	71

6.3.4 云浮天然气门站	72

6.3.5 郁南天然气门站	72

6.4 高中压调压站	72

6.4.1 功能	72

6.4.2 高中压调压站站址选择原则	72

6.4.3 云城组团高中压调压站	73

6.4.4 六都组团高中压调压站	73

6.4.5 西江新城组团高中压调压站	73

6.4.6 罗定市高中压调压站	73

6.4.7 新兴县高中压调压站	74

6.5 LNG气化站规划	74

6.5.1 工艺流程	75

6.5.2 选址原则	75

6.5.3 LNG气化站规划	75

6.6 次高压管线规划	76

6.6.1 布置原则	76

6.6.2 次高压管线的水力计算	77

6.6.3 管材	77

6.6.4 管道防腐	79

6.6.5 管道敷设	81

6.6.6 穿（跨）越工程	81

6.6.7 附属设施	82

6.7 中压管线规划	83

6.7.1 布置原则	83

6.7.2 中压管网的水力计算	83

6.7.3 管道敷设、管材及防腐	84

6.7.4 穿（跨）越工程	85

6.7.5 调压设施	86

6.8 管道抗震	86

6.8.1 抗震设防标准	86

6.8.2 工程设计要求	87

6.8.3 地震破坏分类	87

6.8.4 管道抗震设计	88

6.8.5 采取的防震措施	89

第七章 燃气汽车加气站规划	91

7.1 发展燃气汽车的必要性	91

7.2 燃气汽车的优势	91

7.3 适合车种的选择	92

7.4 天然气加气类型分析	93

7.5 天然气汽车加气站工艺	93

7.5.1 CNG加气站	93

7.5.2 LNG加气站	94

7.6 加气站形式的选择及布局	95

7.6.1 CNG加气站	96

7.6.2 LNG加气站	96

7.7 汽车加氢站	98

7.7.1 选址用地情况	98

7.7.2 项目规模	99

7.7.3 加注流量	99

7.7.4 气源供应	99

7.8 船舶加气站	99

第八章 液化石油气供气规划	100

8.1 液化石油气储配站	100

8.1.1 液化石油气储配站设置原则	100

8.1.2 液化石油气储配站规划	101

8.2 瓶装液化石油气供应站	107

第九章 城市燃气综合管理系统	109

9.1 综合管理系统总体结构	109

9.2 SCADA系统	109

9.2.1 规划原则	109

9.2.2 项目概述	110

9.2.3 SCADA系统组成及功能	111

9.3 其他信息管理系统功能简介	112

9.3.1 联网收费系统	112

9.3.2 GIS地理信息系统	112

9.3.3 办公自动化系统	112

9.3.4 客户服务系统	112

第十章 消防	113

10.1 总论	113

10.2 火灾危险性分析	113

10.2.1 主要爆炸危险品	113

10.2.2 主要危险性分析	113

10.3 规划实施中的消防规划	114

10.3.1 LNG供气站及城市门站（含CNG站）	114

10.3.2 管网系统	114

10.3.3 SCADA系统	115

10.3.4 生产安全管理	115

10.4 防火与消防措施效果预测及评价	115

第十一章 环境保护	116

11.1 规划原则	116

11.2 工程概述	116

11.3 工程对环境的影响	116

11.3.1 建设期污染因素分析	116

11.3.2 运行期污染因素分析	117

11.4 环境保护及污染防治措施	118

11.4.1 施工期污染防治措施	118

11.4.2 运营期污染防治措施	119

11.5 规划实施对环境的影响分析与评价	120

第十二章 安全生产与应急预案	121

12.1危险因素分析	121

12.1.1 火灾爆炸危险因素分析	121

12.1.2 劳动卫生有害因素分析	122

12.2 安全卫生对策与措施	122

12.3 危险化学品安全运输	124

12.4 安全应急预案	124

12.4.1 应急救援措施	124

12.4.2 抢险与抢修	125

12.5 燃气供应应急预案	125

12.5.1 燃气供应紧急状态的定义	125

12.5.2 燃气产供需组织保障及各自主要职责	125

12.5.3 燃气应急预案的启动程序	126

12.5.4 紧急状态下保证重点单位供气的主要措施	126

12.5.5 重点用气单位保证顺序	126

第十三章 实施及监管措施	127

13.1 技术措施	127

13.2 行政措施	127

13.2.1 相关职能部门的职责	127

13.2.2 完善配套燃气设施的备案及验收机制	130

13.2.3 加强对燃气企业的管理	130

13.2.4 将城市燃气工程规划的实施纳入社会经济发展计划	133

13.3 建立合理的价格机制	133

13.4 加强宣传工作	133

第十四章 建设时序与投资匡算	134

14.1 建设时序	134

14.1.1 建设原则	134

14.1.2 近期建设规划	134

14.2 投资匡算范围	134

14.3 编制依据	135

14.4 投资匡算	135

14.4.1 云城区投资匡算	135

14.4.2 云安区投资匡算	135

14.4.3 罗定市投资匡算	136

14.4.4 新兴县投资匡算	136

14.4.5 郁南县投资匡算	137

第十五章 问题与建议	138

15.1 政府支持，出台相应政策	138

15.2 联合环保部门推出有力措施	138

15.3 行业监管	139

图纸目录	140

# 第一章 总论

## 1.1 项目背景

城市管道燃气建设是城市现代化建设的重要组成部分。目前云浮市管道燃气仍然处于起步阶段，管道燃气事业的发展滞后于城市建设发展的速度。全市现阶段管道燃气供应较少，主要靠钢瓶向居民及公共建筑用户供气，这种供气方式过于分散，给安全和运行管理带来诸多不便，且液化石油气费用较高，给云浮市的居民生活带来一定的影响。

为促进云浮市国民经济持续、稳定、高效的增长，解决本地区能源匮乏而产生的供需矛盾，优化能源结构、改善环境质量、完善基础设施、提高人民群众的生活质量，为指导云浮市燃气工程的建设，急需编制燃气发展规划。

## 1.2 规划总体目标

科学、合理和切实可行的指导城市燃气事业的发展，使其具有合理性及可操作性，达到优化能源结构，提高人民生活水平、改善环境质量的目的。

## 1.3 规划指导思想

贯彻国家能源和环保政策，充分利用天然气资源，保障能源安全供应、优化城市能源结构、促进云浮市经济可持续发展，提升城市综合发展水平与竞争力。

在城市总体规划指导下，严格遵守国家现行标准规范，一次规划，分期实施，近期目标可行，同时兼顾远期，力求做到方案的可靠性和可操作性，系统发展应具弹性与适应性，并为远期发展充分留有拓展余地。

实事求是、科学合理的预测市场，确定供气规模。

技术先进、工艺合理、节约投资、安全可靠。

整个规划始终坚持以《云浮市城市总体规划》（2012~2020）为龙头，以“着眼于城市环境改善、城市功能完善和人民生活质量提高为方向，坚持以人为本的原则，高起点规划、高标准建设，建设规划科学、基础设施先进的现代化城市”为指导思想；要以“城市燃气以提高服务能力和质量为重点，加大燃气管网设施建设”为出发点。根据城区具体情况，做到近期与中远期相结合，近期方案可行。规划的管网系统、场站用地均适当留有余地，为实现云浮市城市总体规划服务。“安全、资源、环境”三位一体，建立完善的城市燃气系统。以支持城市社会经济的持续发展，优化城市环境，提高云浮市的城市综合竞争力。

## 1.4 规划编制原则

云浮市燃气发展规划作为城市规划的重要组成部分，应符合国家的建设方针和政策，规划过程中必须遵循一定的工作原则和必要的工作步骤，以更好从空间和时间上保证燃气工程与城市发展建设协同进行。因此本规划应遵循以下原则：

## 1.4.1 可实施性原则

按照国家现行法律、规范和技术标准，借鉴国内外基础设施建设的先进经验，结合云浮的具体条件和特点，制定符合国家规范、建设标准和技术发展主流的规划方案。

兼顾城市建设现状，适应市政工程逐步发展的规律，充分考虑规划方案整体合理性，与城市近期建设、经济发展、片区开发建设的步骤相适应。

## 1.4.2 经济合理性原则

对燃气工程建设规划进行经济分析，尽可能降低工程的总造价和运行管理费用，节省投资。

应充分考虑未来发展的新技术、新工艺、新材料对工程的影响，以节省资金，提高效率。

从云浮市实际情况出发，以其地形、经济发展等为依据，正确处理近期、中远期的关系，规划最优方案，做到技术先进、经济合理、安全适用。

## 1.4.3 相关性原则

燃气管道建设规划应与其他单项工程规划，如城市道路、环境保护规划、道路竖向规划、防灾工程规划、给排水规划等相互协调，密切配合。处理好与其它地下管线的矛盾。

从市政工程的整体性和系统性出发，将天然气利用工程专项规划与周边市政系统有机协调和衔接起来。与用地、路网同步规划并实施。

## 1.4.4 可持续发展的原则

燃气发展规划要以促进城市可持续发展，达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

近期与中远期相结合，总体与局部相结合，力求做到近期与中远期方案可行；同时规划时考虑分期实施的可能；以近、中期为主，但主管网容量要为远期发展留有合理的余地。

以城市总体规划为依据，从全局出发，统筹安排，满足城市总体布局的要求，使城市燃气工程成为城市有机整体的重要组成部分。

要树立动态发展的观念，既要强调规划的引导和控制机制，又要灵活适应市场机制，适时地进行调整、补充和修正。适应城市社会经济的实际需要，以便更好的升华规划，实施规划。

## 1.5 规划任务

（1）确定近、中、远期规划气源及供气方式。

（2）平衡用气量的需求与供给，分析、确定供气对象、范围及规模。

（3）通过水力计算完成输配系统设计，通过技术经济比较，合理确定输配系统方案。

（4）合理选择场站站址，采用先进成熟的工艺设备。

（5）合理规划输配系统后方设施，原则确定城市燃气综合信息管理系统。

（6）对规划期内所需建设内容进行工程投资匡算，确定主要技术经济指标。

（7）进行天然气汽车加气站规划。

（8）提出规划编写过程中的主要问题及建议。

## 1.6 规划编制的依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月）

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月）

《中华人民共和国安全法》（2002年6月）

《安全生产法》（2014年12月）

《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月）

《职业病防治法》（2012年6月）

《消防法》（2009年5月）

《使用有毒物品作业场所劳动力保护条例》（2002年5月）

《危险化学品安全管理条例》（2011年12月）

《城镇燃气管理条例》（2011年3月）

《广东省安全生产条例》（2014年1月）

《广东省燃气管理条例》（2010年8月）

《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会2012年）

《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）

《云浮市土地利用总体规划》（2006～2020年）

《云浮市天然气高压管道专项规划》（2015~2030年）

《广东省云浮市城区天然气利用工程专项规划》（2008～2030年）

《云浮市中心城区云城组团工程管线专项规划》（2010～2020年）

《西江新城综合管线专项规划》（2014～2030）

《佛山（云浮）产业转移园（南园）启动区燃气专项规划》（2015～2030）

《罗定市中心城区燃气专项规划》（2010～2020）

《云浮市新兴县天然气工程专项规划》（2013～2020）

《郁南县管道燃气专项规划》（2010～2020年）

《云浮市云安天然气工程专项规划》（2013～2020年）

《云浮年鉴》（2007～2015年）

《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）

《燃气工程设计手册》中国建筑工业出版社（2009）

《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013）

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2008）

《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）

《城镇燃气行业防尘防毒技术规范》（AQ4226－2012）

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

## 1.7 规划范围及供气类型

## 1.7.1 规划范围

本次规划编制按地域范围分为市域和市中心城区及各县（市）城区两个层次。

（1）市域

指云浮市行政区所辖范围，包括云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县在内的两区一市两县，总面积为7785平方公里。

云城区范围包括：云城、高峰、河口、安塘、腰古、思劳、南盛、前锋8个镇（街）、98个村委会，18个社区，总面积789.11平方公里，总人口31.6万人。

云安区范围：包括六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇、都杨镇等7个镇，云安区户籍人口有33万人。

罗定市范围包括：罗定市辖4个街道、17个镇：罗城街道、素龙街道、附城街道、双东街道、罗镜镇、太平镇、分界镇、罗平镇、船步镇、两塘镇、苹塘镇、金鸡镇、围底镇、华石镇、榃滨镇、黎少镇、生江镇、连州镇、泗纶镇、加益镇、龙湾镇，总人口126.8万。

新兴县范围包括新兴县辖新城、车岗、水台、稔村、东成、太平、里洞、六祖、大江、天堂、河头、簕竹共12个镇，总人口48.8万。

郁南县范围包括：都城镇、东坝镇、宋桂镇、连滩镇、河口镇、大湾镇、建城镇、千官镇、通门镇、桂圩镇、平台镇、宝珠镇、历洞镇、大方镇、南江口镇，总面积1966平方公里，总人口52.3万。

（2）市中心城区及各县（市）城区

本规划重点为市中心城区及各县（市）城区范围，包括：市中心城区（云城区的云城组团、思劳腰古组团，云安区的六都组团、西江新城组团）、罗定市城区、新兴县城区、郁南县城区。

## 1.7.2 供气类型

市中心城区及各县（市）城区的供气类型以天然气为主，液化石油气为辅。管道天然气未能到达的地区及各城区以外的地区主要以液化石油气为主。

## 1.8 规划期限

本次规划采用时限规划，根据《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）并结合燃气工程建设特点、发展周期，规划分为近期、中期和远期。

近期：2016~2020年；

中期：2021~2025年；

远期：2026~2030年。

# 第二章 城市概况

## 2.1 地理位置及自然条件

### 2.1.1 地理位置

云浮市位于广东省中西部，西江中游以南。东与肇庆市、江门市、佛山市交界，南与阳江市、茂名市相邻，西与广西梧州接壤，北临西江，与肇庆市的封开县、德庆县隔江相望。市区距肇庆60公里，距广州140多公里，水路距香港177海里，上溯广西梧州60海里。全市在北纬22°22′～23°19′，东经111°03′～112°31′的范围内。2014年全市总面积为7785平方公里，耕地面积54.84万亩。

### 2.1.2 自然条件

（1）地形、地貌及地质条件

云浮市具有山地、丘陵、平原、河流等地貌。喀斯特地貌发育良好，无山不石，无石不洞，无洞不奇。

云浮市地处山区，除东面的天露山脉和西面的云开大山外，还有西北部的铜镬大山，西南部的龙须顶，中北部的九龙尾山、大绀山、天马山、崖楼山，中南部的云雾山，东北部的阿婆髻山等山岭山峰。海拔1000米以上的高峰有6座：罗定、信宜界的龙须顶（海拔1327米），新兴、开平界的水源山（海拔1251米）和天露山（海拔1250米），云安区南部的大云雾山（海拔1140米），以及市区西面的大绀山（海拔1085米）和小绀山（海拔1059米）。境内丘陵起伏，多低矮石灰岩峰林和残丘，形成奇特的岩溶地貌。

（2）水系

云浮市地处亚热带以南，属南方水网地带、亚热带季风性气候区。境内水力资源丰富，河流纵横，大都是由西南向东北流入西江的：东部为新兴江流域，众多支流在新兴县城附近汇合，蜿蜒向东北流经云城区东部进高要境注入西江；西南部为南江流域，多数支流发源于信宜北部，向北在罗定市罗城镇附近汇合，向东北从大湾镇进入郁南县境，再汇合几条来自郁南县南部和云安区西部的支流，曲折向北在南江口注入西江；郁南县内的平台河经封开县平凤镇入西江，黑河在县城南入西江，桂墟河、罗旁水、连城河在罗旁附近汇合后入西江；云安区内的南乡河、逢远河、思怀河在南乡东面汇合后向东北流入西江；云城区内的南山河（下游名洚水）、大涌河、蟠嘴河、珠川河等，都是向东或向北流入西江的。罗定市西部加益、龙湾两镇有部分河流则向西北流入广西岑溪境注入浔江支流北流江；而云安区南部富林镇云雾山以南诸水则属漠阳江上源，向南注入南海。

（3）气候

云浮市地处亚热带，光照充足，雨量充沛，气候温和，2014年年平均气温22.2℃，年平均降水量1475.9mm，年平均日照1704小时。一年四季降雨时空分布不均匀，春季阴雨天气多，雨量少；夏季高温多雨，雷暴日数多；秋季凉爽，气候宜人；冬季干燥少雨，阳光充足。云浮市区域内降雨多集中在每年的4～9月，全市多年平均降水量为1490.6mm，折合年降水总量为115.95亿m3；多年平均蒸发量为1261.3mm，多年平均径流量为687284万m3。

云浮市地面风以NE风为主导风，年频率为10.3%，E风为次主导风，年频率为8.3%，静风频率较高为37.6%。除夏季外，春、秋、冬季均以NE风为主，夏季最多风向为E。

（4）自然资源

云浮市地域地质处于云开隆起带中部，构造复杂，区内成矿地质条件好，是我国重要的多金属矿化集中区之一，是闻名全国的石材之乡，且享有“硫都”的美誉。现已发现的矿种有57种，已探明储量的矿产有48种。其中金属矿种有：金、银、铜、铁、锡、铅、锌、锰等；非金属矿种有：硅线石、白云岩、大理岩、花岗岩、重晶石、滑石、高岭土、石灰石、粘土、砂页岩、钾长石、矿泉水、地热和稀有矿种等。截至2014年底，全市共有矿产地和矿点203处。

（5）地震强度

根据国家地震局编印的《中国地震烈度区划图》，云浮市基本地震烈度为6度。

## 2.2 城市总体发展定位

根据对云浮发展问题、发展优势和条件的分析，以及对云浮发展思路的论证，并结合粤北山区工作会议、《广东省促进粤东西北地区地级市城区扩容提质五年行动计划》对云浮的总体要求，确定云浮的总体发展定位：“全国农村改革发展试验区、全省循环经济和人居环境建设示范市、生态文明建设示范区”。

（1）保护和利用云浮市现有自然生态和人文历史资源，发展幸福导向型产业等绿色经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现经济发展、社会进步、生态文明共赢，打造全国生态文明发展示范区。

（2）充分发挥后发优势和资源、特色产业优势，继续解放思想，深化改革，担当全面落实科学发展观，实现“又好又快”发展模式转变的“全国农村改革发展试验区”。

（3）依托西江经济走廊，立足珠三角，加强与区域中心城市的合作，成为联结珠三角、沟通大西南、彰显经济繁荣、社会和谐、生态良好的“广东富庶文明的大西关”。

（4）走山区特色新型工业化道路，推进土地集约、节约利用，重点发展低能耗、高产出的新兴产业集群。建立有机市场组织，实现资源高效利用与环境保护相协调、市场与生产有机相结合，建设资源节约、环境友好、产业循环发展、市场有序组织的“循环经济示范市”。

（5）保护青山、碧水、蓝天，发挥环境和生态优势，实现生态永续，建设美好家园；彰显山水特色，完善设施配套，构建宜居城乡；加强中心城区积聚和新农村建设，打造成为富有活力、环境友好、社会和谐、生态良好的“人居环境建设示范市”。

## 2.3 行政区划及人口

云浮市行政区划辖云城区、云安区、新兴县、郁南县，并代管罗定市。2014年底，全市有55个镇、8个街道办事处，118个居委会、847个村委会。按《云浮年鉴》（2015年）统计数据，2014年全市总户数784851户，总人口2942196人，其中非农业人口1049818人，上年总人口2903361人。本年比上年增长38835人，自然增长率为1.34％。

## 2.4 社会经济现状

### 2.4.1 经济概况

2014年全市实现地区生产总值674亿元，增长10.3%；人均生产总值增长9.6%；规模以上工业增加值260.28亿元，增长15.7%；地方公共财政预算收入52.85亿元，增长15.5%；固定资产投资总额742.43亿元，增长29%；社会消费品零售总额228.5亿元，增长12%。

云浮市外贸进出口总额18.02亿美元，增长14%；城乡居民人均可支配收入14061元，增长10.4%；12月末，金融机构本外币存款余额826.3亿元、贷款余额533.29亿元，分别增长10.9%和13.1%。2014年，云浮市在省促进粤东西北地区振兴发展首次评估考核中，居粤北地区第一位。

全年重点项目完成投资337.13亿元，完成年度投资计划89.55%。新引进合同项目162个，计划总投资246.2亿元。一批项目的建成和储备，极大地增强了经济发展后劲。

### 2.4.2 第一产业

云浮市第一产业稳定增长。2014年实现增加值148.1亿元，增长4.3%。粮食生产持续稳定，粮食播种面积达176万亩，总产量突破70万吨。农业产业化经营步伐加快，农业产业化组织达2425个，新增452个，其中县级以上农业龙头企业新增21家，农业产业化经营销售收入达562.8亿元，增长8.1%。温氏集团全年销售收入380亿元，在全国建成现代家庭农场2047个。新增广东省农业类名牌产品4个，“三品”认证16个，地理标志保护产品1个。罗定市苹塘镇稻田景观和泗纶镇分别被农业部认定为2014年中国美丽田园和第四批全国一村一品示范村镇。

### 2.4.3 第二产业

云浮市第二产业不断壮大。2014年实现增加值299.7亿元，增长14.3%。全市规模以上企业达742家，增加123家，主营业务收入900亿元，增长27%，工业对经济增长贡献率达58%。“还珠工程”和企业成长工程深入实施，传统产业转型升级初见成效，产业结构进一步优化。石材、水泥、硫化工、不锈钢制品、电力五大产业产值分别实现318.3亿元、46.45亿元、40.85亿元、103.2亿元、72.9亿元；汽车零配件、生物制药、新型环保节能材料等新兴产业发展方兴未艾。中顺洁柔纸业、宏佳铝业、新合铝业、青洲水泥熟料生产线、发恩德矿业、贝融建材等一批重点工业企业项目建成投产。市石材机械产业标准联盟获省批准立项，填补全省在该领域标准的空白。

### 2.4.4 第三产业

云浮市第三产业快速发展。2014年实现增加值226.2亿元，增长7.8%。房地产业和金融业、批发零售业、住宿餐饮业、信息传输业等服务业稳步提升。石材电子商务发展迅猛，中国石材第一网（云浮石材）年成交量达到2.8亿元，增长16%。以休闲度假和健康养生为主题的旅游业加快发展，接待游客1851万人次、增长37.31%，实现旅游总收入185亿元、增长23.39%。村镇银行、小额贷款公司等金融机构和组织有新突破。保险业加快发展，实现保费收入16.18亿元，增长23%。

## 2.5 环境质量现状

云浮市工业生产和居民生活用能源主要以煤炭为主，城市环境空气呈“煤烟型”污染，据《云浮市环境状况公报》（2014年），云浮市城区采用SO2、NO2、PM10、CO、O3-8h、PM2.5和降尘等污染因子作为空气质量评价项目，其中云浮市城区空气主要污染物为O3-8h。2014年云浮市城区空气质量监测因子全部达到国家《环境空气质量标准》二级以上水平。根据云浮市城区和罗定市各降水监测点监测结果显示，2014年云浮全年均未出现酸雨现象。2014年全市饮用水源水质达Ⅱ类水质标准，水质状况良好，达标率为100%。

造成云浮市大气污染的主要原因是燃煤烟尘的排放，主要来源为工业锅炉和工业生产。尤其是燃煤锅炉，烟尘低空排放，不容易扩散，对局部大气环境影响较大。引进天然气后，将对云浮市大气环境有较大改善。

# 第三章 城市燃气事业现状和问题

## 3.1 燃气使用现状

云浮现有燃气气源种类为天然气和液化石油气：天然气基本是采用液化天然气气化的方式供应，且云浮市各地区的燃气普及率并不高，管道燃气的建设不完善；市中心城区及各县（市）城区以外的大部分地区的供气方式还是瓶装液化石油气，甚至有部分乡镇连液化石油气都未覆盖，各地的供气情况差别较大。云浮市的供气可靠性和稳定性较差。

### 3.1.1 天然气使用现状

（1）LNG气化站

经调查云浮市共有6个LNG气化站，分别位于市中心城区（云城组团、六都组团、西江新城组团）、罗定市、新兴县及郁南县。

1）云城组团

云城组团现状LNG气化站位于城区环市路西北侧，设计储气规模100m3，占地1.3公顷。

2）六都组团

六都组团现状LNG气化站位于城区云港大道西北侧，设计储气规模120m3。

3）西江新城组团

西江新城组团现状LNG气化站位于城区云都大道与高华路交界西北侧，设计储气规模40 m3，占地约1.4公顷。

4）罗定市

罗定市现状LNG气化站位于罗定市城区西北部陈皮村，设计储气规模为106m3，站场占地面积为20.35亩。

5）新兴县

新兴县现状LNG气化站位于城区广兴大道中以南、三环西路以东区域。设计储气规模400m3。

6）郁南县现状LNG气化站位于城区二环路南侧，为临时气化站。

（2）汽车加气站

云浮市目前共有两座汽车加气站，分别位于六都组团和罗定市城区。

六都华润天然气加气站，为现状LNG加气站，储罐容积为120 m3，于云港大道西北侧。

罗定新奥L-CNG加气站，储量容积为100m3，为现状加气站，位于城区西北部陈皮村，双东高速路口500m处。

（3）船舶加气站

云浮六都港“油气合一”泵船式LNG加注站，选址位于云安区六都港宝鸭塘码头，由珠海港集团云浮珠港新能源有限公司建设集油、气于一体的水上加油、加气项目，首期定制一艘1300吨趸船，可储油500吨，同时配备2个100立方LNG储罐，并对约100艘西江普通货船进行油改气升级改造。该项目建成后，将是广东省第一个水上清洁能源利用项目。目前项目已取得省、市、区经信委水上油站规划点规划确认的批复，已完成可研报告专家评审，已落实项目用地。

（4）管网

云浮市共有市政中压管道228.28公里，其中云城组团88.5公里，六都组团9.1公里，西江新城组团18公里，罗定市33公里，新兴县79.68公里。有低压庭院管网169.13公里，其中云城组团113公里，六都组团0.45公里，西江新城组团10公里，罗定市2公里，新兴县43.68公里。

中压管道绝大部分埋设在人行道上，基本上无占压现象，但存在管道安全间距不足的情形（人行道布置管线多，宽度小）。

### 3.1.2 液化石油气使用现状

（1）液化石油气储配站

经调查云浮市现有液化石油气储配站20个，其中云城区3个，云安区3个，罗定市8个，新兴县4个，郁南县2个，具体情况如下表所示：

表3.1 液化石油气供应企业现状表

| 序号 | 气站名称 | 地址 | 罐体个数 | 总储存量（立方） | 总量构成（各有一个残液罐） | 占地面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云浮市永丰裕燃气有限公司 | 云浮市东郊石桥冲 | 7 | 450 | 3*100+3*50 | 9600 |
| 2 | 云生液化石油气站 | 云浮市云城区高峰双坑桥 | 8 | 400 | 3*100+2*20+2*30 | 7200 |
| 3 | 云浮市富丰燃气有限公司 | 云浮市云城区文笔新村 | 4 | 250 | 2*100+50 | 7000 |
| 4 | 云浮市云安区卓安煤气有限公司 | 云浮市云安区六都镇港城区康华路 | 3 | 205.6 | 2*100 | 5600 |
| 5 | 云浮市云安区石城镇富升煤气站 | 云浮市云安区石城镇排方坳 | 3 | 200 | 2*100 | 6200 |
| 6 | 罗定市金利燃气有限公司 | 罗定市船步镇独石岗 | 3 | 200 | 2*100 | 6000 |
| 7 | 罗镜液化石油气供应站 | 罗定市罗镜镇大岗坪 | 4 | 200 | 2*50+100 | 10000 |
| 8 | 罗定市泗纶万益液化石油气站 | 罗定市泗纶镇东山岭顶 | 3 | 100 | 2*50 | 940 |
| 9 | 罗定市液化石油气站 | 罗定市素龙街道七和村委上石斗 | 7 | 400 | 2*100+4*50 | 13400 |
| 10 | 罗定市五丰石油气有限公司 | 罗定市素龙镇根冲路口 | 3 | 208 | 2*100 | 8520 |
| 11 | 罗定市冲花燃气储配有限公司 | 罗定市金鸡镇石龙村委联石村 | 3 | 100 | 2*50 | 3000 |
| 12 | 罗定市兴达液化石油气站 | 罗平镇清水湖林场兴达液化石油气站 | 5 | 400 | 4*100 | 620 |
| 13 | 罗定市茂晟液化石油气贸易有限公司 | 罗定附城塔脚红珠岭 | 3 | 200 | 2*100 | 20000 |
| 14 | 新兴县筠州液化石油气供应公司 | 新兴县东成镇东瑶望洲岭 | 5 | 186 | 2*43+2*50 | 8000 |
| 15 | 新兴县新雄力燃气有限公司 | 新兴县稔村镇宝华工业区 | 3 | 100 | 2*50 | 3900 |
| 16 | 新兴县顺延煤气站有限公司 | 新兴县车岗镇狮子尾 | 4 | 150 | 3*50 | 5000 |
| 17 | 新兴县天堂镇万利通液化石油气有限公司 | 新兴县天堂镇东中石山脚 | 3 | 200 | 2*100 | 3800 |
| 18 | 郁南县永隆石油气有限公司 | 郁南县都城镇猫儿冲 | 6 | 380 | 3*100+2*40 | 20000 |
| 19 | 郁南县连滩星辉燃气有限公司 | 郁南县连滩镇连溪大垌 | 5 | 305 | 2*100+2*50 | 6000 |
| 20 | 云浮市云都新龙燃气有限公司 | 云浮市西江新城六合村 | 3 | 200 | 2*100 | 4000 |

（2）瓶装供应站

目前，全市共有合法经营瓶装供应站点（销售点）11个，其中云城区4个（金华路68号1个、艺苑路26号1个、硫矿罗桂桥副食店1个、清水路1号1个），新兴县城7个，（新城镇北山垌1个、新城镇茅园岳皇庙山岗咀1个、新城镇洞12号1个、新城镇南岸狮子岗1个、水台镇开发区1个、六祖镇集北路111号1个、县城西郊1个）。全市11个供应站点（销售点）均由当地液化石油气企业经营，合法报批，严格执行“不允许任何一个气瓶在站点内过夜”的要求，下班后气瓶全部运回气站存放。

## 3.2 存在问题

（1）燃气管道供应普及率低

云浮市燃气管道供应普及率低，未建成具有一定规模的管道燃气系统，城市燃气的发展滞后于全国一些同等城市的水平，难以满足今后天然气规模供气的要求，根据市城管局提供资料，云城区目前居民用户为22000户，普及率为26%。

（2）能源消费结构不合理

云浮市能源以煤、电、液化石油气为主，还有少量使用木柴为燃料，其能源消费结构不合理，清洁优质的能源所占比例偏低，在工商业能耗方面尤为突出。据了解，大量工商业锅炉使用燃煤、柴油。大量燃煤锅炉的废气排放是云浮市主要污染源之一。

（3）部分液化石油气储配站存在安全隐患

经过现场调研，发现存在安全隐患的液化石油气储配站有3个，分别为：云浮市云安区石城镇富升煤气站、罗定市泗纶万益液化石油气站、罗定市茂晟液化石油气贸易有限公司。

①云浮市云安区石城镇富升煤气站，位于云浮市云安区石城镇排方坳，站内有2个100m3储罐及一个残液罐。该站点与附近居民区的净距为60m，储罐外壁与站外工厂企业外墙净距为13米，根据《城镇燃气设计规范》，单罐100m3的罐体与居民区的最小安全距离为70m，与站外工厂企业外墙最小安全距离为35m，不符合规范。

罗定市泗纶万益液化石油气站，位于罗定市泗纶镇东山岭顶，站内有2个50m3储罐及一个残液罐。该站点储罐与灌瓶间的净距为16m，根据《城镇燃气设计规范》，单罐50m3的罐体与灌瓶间的最小安全距离为20m，且该站没有消防通道，不符合规范。

③罗定市茂晟液化石油气贸易有限公司，位于罗定市城区附城塔脚红珠岭，站内有2个100m3储罐及一个残液罐。该站点与附近居民区的净距为40m，根据《城镇燃气设计规范》，单罐100m3的罐体与居民区的最小安全距离为70m，不符合规范。

（4）液化石油气市场混乱

暗访发现在云城区和云安区城区范围存在近40个液化石油气黑市经营点（市城区约20个、云安区约20个），这些黑市经营点均无经营许可证，且设在偏僻小巷内和居住稠密区，普遍存在使用过期瓶、报废瓶，且亦更甚者采取“瓶过瓶”、充装劣质气等极不安全的操作方式谋取利益等现象。严重扰乱了市场秩序及人生财产安全。

## 3.3 相关规划的解读与衔接

### 3.3.1 《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）

（1）规划范围

本次规划编制按地域范围分为市域和中心城区两个层次。

1）市域

指云浮市行政区所辖范围，包括云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县在内的两区一市两县，总面积为7785平方公里。

2）中心城区

中心城区范围包括云城街道、高峰街道、河口街道、安塘街道、都杨镇、腰古镇和思劳镇和六都镇，总面积975.92平方公里。

（2）规划期限

本次规划的期限为2012~2020年，其中近期：2012~2015年，远期：2016~2020年，远景考虑到2030年。

（3）规划人口

①市域总人口预测

规划采用综合增长率法、Logistic回归法、趋势外推法、GDP相关分析法等多种预测方法，并综合比较确定不同规划时期人口控制规模，使预测结果和规划目标更加具有弹性和适用性，以符合云浮社会经济与城市建设发展的实际。

表3.2 云浮市域常住人口预测结果（单位：万人）

|  | 方法 | 2011年 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常住人口 | 综合增长率法 | 237.92 | 272 | 315 |
|  | Logistic回归法 |  | 263 | 320 |
|  | 趋势外推法 |  | 257 | 326 |
|  | GDP相关分析法 |  | 286 | 352 |
|  | 综合结果 |  | 265 | 315 |

综合多种方法，预测2015年市域常住人口265万人；2020年市域常住人口315万人。

②各县市区总人口预测

采用上述同样方法，规划对市域各县市区总人口进行了预测，其控制规模如表3.3所示。

表3.3 2020年云浮各县市区总人口控制规模（单位：万人）

|  | 常住总人口 |
| --- | --- |
| 云城区 | 60 |
| 云安区 | 45 |
| 新兴县 | 53 |
| 罗定市 | 112 |
| 郁南县 | 45 |
| 合计 | 315 |

③各县市区城区人口规模控制

根据各县区市人口变动情况，综合考虑未来社会经济发展趋势，同时参考《广东省城镇体系规划（2012-2020）》等上层次规划，提出各县市区城区人口规模控制目标。

表3.4 2020年云浮各县市区城区人口控制规模（单位：万人）

|  | 常住总人口 | 常住户籍人口 | 暂住半年以上人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 98 | 60 | 38 |
| 新兴县 | 22 | 14 | 8 |
| 罗定市 | 35 | 25 | 10 |
| 郁南县 | 20 | 15 | 5 |

（4）气源及供气方式

①近期供气气源

通过对周边LNG市场的考察，本规划近期采用海南省澄迈县LNG基地的液化天然气作为云浮市城市燃气的主气源。目前广西钦州、玉林等都用海南LNG，而且从海南澄迈县LNG生产基地的运行具体情况及产气规模来分析，云浮市天然气近期气源是稳定、安全和可靠的。

②远期供气气源

规划远期将引入高压管线作为城市燃气系统的主要气源，原建设的LNG气化站将作为备用气源仍然保留。选择西气东输二线作为远期气源，川气东输作为备选气源，进一步提高了供气的稳定性和可靠性。

（5）供气方式

根据城市建设规模、国民经济发展及人民生活水平不断提高对燃气的需求和环保要求并充分考虑到气源供气的可靠性和规划管网输气能力及扩大发展用户的可能性，本规划确定云浮市天然气的主要供气方式为：

近期采用非管输（LNG储运）方式。

远期采用管输（高压输气管线+门站）方式。

（6）规划用气量

供气范围包括云城街道、高峰街道、河口街道、安塘街道、都杨镇、腰古镇和思劳镇和六都镇，总面积975.92平方公里。近期主要供气方式采用非管输（LNG储运）方式，远期采用管输（高压输气管线+门站）方式。

①设计参数

低热值：气态38.46MJ/m3

密度：气态0.8kg/m3

气化率近期取30%，远期取60%

②供气量预测

结合其它大中城市的发展以及《广东省云浮市主城区天然气利用工程项规划（2008~2015）》有关调查数据，规划区近期2015年居民用气人口按2592MJ/人·年（62万Kcal/人·年）计，远期2020年居民用气人口定额取2843MJ/人·年（68万Kcal/人·年）。

表3.5 规划区天然气用气量

| 项目 | 用气标准（MJ/人·年） |  | 总用气量（万Nm3/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2020年 | 2015年 | 2020年 |
| 居民用气量 | 2592 | 2843 | 1374.85 | 4346.55 |
| 公建用气量 | 居民用气量的30％ | 居民用气量的40％ | 412.46 | 1738.62 |
| 工业用气量 | 居民用气量的30％ | 居民用气量的40％ | 412.46 | 1738.62 |
| 未预见量 | 总用气量的5％ | 总用气量的5％ | 109.99 | 391.19 |
| 合计 |  |  | 2309.75 | 8214.98 |

由上表可知：本次规划日平均用气量近期为6.49万m3，远期为23.08万m3。

（7）气站规划

城市燃气输配系统是一个综合设施，主要由城市门站、储配站、高压管道、高-中压调压站、中压主管网、管理设施、监控设施、庭院户内管道及调压设施等组成。

本规划天然气输配系统近期由LNG供气站、中压管网、调压设施、管理设施、监控设施等组成，远期由门站、LNG站、中压管网、调压设施、管理设施、监控设施等组成。

云城组团现状LNG气化站站址在环市中路西北侧，供气规模约为3500万m3/年，占地1.3公顷，其中预留CNG汽车加气站的位置；西江新城组团规划在区内西南侧建设一座LNG气化站，供气规模为4300万m3/年，占地2公顷（含汽车加气站）；六都组团规划建设一座LNG气化站，供气规模为2000万m3/年，占地1公顷；思劳腰古组团规划建设一座LNG气化站（含汽车加气站）；远期若云浮市区天然气接通后，上述LNG气化站将改造为高中压燃气调压站兼储备气源站，分输站、门站规划在安塘，占地面积约1公顷，在古宠片区预留CNG汽车加气站的位置。

站场与周围建、构筑物的防火间距必须符合现行的国家标准《建筑设计防火规范（GB50016）》的规定，并应远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物质仓库以及通讯和交通枢纽等设施。

（8）管网系统规划

为了保证供气可靠，规划区城市燃气管网中压干管采用环形系统，主要规划在城市主干道以及用气量较集中的地段，其起点压力为≤0.4Mp，管径为dn110～dn400。管道原则上布置在道路的西、北侧慢行道（人行道或非机动车道）下，采取直埋敷设，覆土深度要求：车行道下不小于0.9m，埋设在慢形道下时不得小于0.6m。

规划每个街区预留不少于一个支管，支管管径不宜小于dn110。干管每隔一定距离设置分段阀门。燃气管道穿越道路应埋设在钢套管内，套管内径大于需保护的燃气管外径100～200mm，长度超过车行道每侧各0.5～0.8m。

### 3.3.2 《云浮市天然气高压管道专项规划》（2015～2030年）（送审稿）

（1）规划范围

重点规划云浮市，包括云城组团、西江新城组团、六都组团、思劳腰古组团、新兴县城区和罗定市城区。

（2）规划期限

近期：2015~2020

中期：2021~2025

远期：2026~2030

（3）规划气源

广东管网粤西管LNG项目配套管道工程计划于2015年建成。在管道天然气到达后，将以广东管网粤西管为气源向云城门站、西江新城门站、六都门站、思劳腰古门站、新兴门站和罗定门站供气。

（4）气源参数

表3.6 西气东输二线天然气组分及物性表

| 指标 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| C1 | %mol | 92.8538 |
| C2 | %mol | 3.6035 |
| C3 | %mol | 0.4154 |
| iC4 | %mol | 0.1624 |
| nC4 | %mol | 0.1098 |
| nC5 | %mol | 0.0622 |
| nC6 | %mol | 0.0398 |
| nC7 | %mol | 0.0235 |
| nC8 | %mol | 0.0063 |
| nC9 | %mol | 0.0012 |
| nC10 | %mol | 0.0002 |
| 硫化氢H2S | Mg/m3 | ≤7 |
| 二氧化碳CO2 | Mg/m3 | ≤2 |
| 氮气N2 | %mol | 0.8011 |
| 氦气He | %mol | 0.0330 |
| 高热值 | MJ/m3 | 38.432 |
| 低热值 | MJ/m3 | 34.656 |
| 摩尔密度 | Kgmole/m3 | 2.4325 |
| 质量密度 | MJ/m3 | 42.5417 |
| 水露点 | ℃ | ≤-7（7.5MPa压力，冬季） |
| 烃露点 | ℃ | ≤-5（4.5~10MPa压力下） |

（5）用气量预测

表3.7 云浮各地区高压管道设计流量汇总（万Nm3/h）

| 地区 | 设计流量 |
| --- | --- |
| 云城组团 | 2.5 |
| 西江新城组团 | 3.5 |
| 六都组团 | 3.5 |
| 思劳腰古组组团 | 1.5 |
| 新兴县城区 | 3.0 |
| 罗定市城区 | 2.0 |
| 合计 | 15.5 |

### 3.3.3 《云浮市城区天然气利用工程专项规划》（2008～2030年）

（1）规划范围

本次天然气利用工程专项规划的范围为云浮市城区（近、中期）——云城区所划定的城市建设用地，现占地面积约20平方公里，现状人口16.84万人，其中暂住人口为3.37万人，同时兼顾远期城市建设的发展，规划范围相应扩大，根据云浮市提供的新的城市总体规划的纲要，远期规划范围控制在70平方公里以内。

（2）规划期限

本次规划采用时限规划，根据云浮市城市总体规划并结合燃气工程建设特点、发展周期，规划分为近期、中期和远期。

近期：2008~2011年；

中期：2012~2015年；

远期：2016~2030年。

（3）规划人口

本规划根据《云浮市城市总体规划》（1996-2015），并综合考虑到云浮市近年来各区域的人口发展情况，由《云浮统计年鉴》（2006）年的统计数据得到云城区2005年的人口自然增长率为4.86%，由此来估算规划期内云城区近、中期总人口规模分别见表3.8、表3.9，同时根据云浮市新的城市总体规划纲要（2008-2030），到2030年云浮市总人口将达到60万人，即本工程远期规划人口为60万人。

表3.8 云城区2011年居民人数

| 区域 | 常住人口（万人） | 暂住人口（万人） | 总人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 15.53 | 3.89 | 19.42 |

表3.9 云城区2015年居民人数

| 区域 | 常住人口（万人） | 暂住人口（万人） | 总人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 18.78 | 4.71 | 23.49 |

（4）城区天然气年用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得云浮市城区天然气各年的用气量见表3.10。

表3.10 云浮市城区天然气各年用气量

|  | 2011年 |  | 2015年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 370.11 | 82.60 | 817.71 | 56.80 | 3603.83 | 56.40 |
| 公建及一般工业用户用气量 | 55.52 | 12.40 | 245.31 | 17.00 | 1441.53 | 22.56 |
| 燃气空调用气量 | 0.00 | 0.00 | 49.41 | 3.40 | 776.72 | 12.16 |
| 燃气汽车用气量 | 0.00 | 0.00 | 255.11 | 17.80 | 263.52 | 4.12 |
| 未预见量 | 22.40 | 5.00 | 71.98 | 5.00 | 304.28 | 4.76 |
| 合计 | 448.03 | 100.0 | 1439.52 | 100.0 | 6389.88 | 100.00 |

### 3.3.4 《云浮市中心城区云城组团工程管线专项规划》（2010～2020年）

（1）供气气源

1）近期供气气源

液化石油气因来源广泛、投资小、灵活机动、易于与天然气接轨，故近期规划区气源采用天然气与液化气并存。天然气气源通过对周边LNG市场的考察，近期采用海南省澄迈县LNG基地的液化天然气作为云浮市城市燃气的主气源，同时深圳秤头角的LNG气源以及福建莆田LNG气源都可作为辅助气源。

2）远期供气气源

规划远期以天然气为主要供气气源，并采用西气东输二线长输管线气源，可提高供气稳定性和可靠性，川气东输作为备选气源。

西气东输二线干线管道设计输气规模300亿立方米/年，2008年开工，2012年后建成通气，途经13个省区市，西起新疆的霍尔果斯，经西安、南昌，南下广州，东至上海，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽、湖北、湖南、江西、广西、广东、浙江和上海13个省、自治区、直辖市。

根据西气东输二线规划，广州至南宁线支线会设肇庆分输站，分输站至湛江有分支线，在高要市预留云浮分输站，规划从分输口引高压管道，沿高速公路至云浮规划区，靠近汕湛高速公路附近建一门站，门站至分输站约30公里。

（2）供气方式

根据城市建设规模、国民经济发展及人民生活水平不断提高对燃气的需求和环保要求并充分考虑到气源供气的可靠性和规划管网输气能力及扩大发展用户的可能性，本规划确定云浮市天然气的主要供气方式为：

近期采用非管输（LNG储运）方式；

远期采用管输（高压输气管线+门站）方式；

（3）用气量预测

结合其它大中城市的发展以及《广东省云浮市主城区天然气利用工程项规划（2008-2015）》有关调查数据，规划区2020年居民用气人口定额取2843MJ/人·年（68万Kcal/人·年），则规划区2020年用气量预测如下：

表3.11云城区各年用气量

| 项目 | 用气标准（MJ/人·年） | 总耗热量（万 MJ/年） | 管道天然气用气量（m3/日） | 瓶装液化气用气量（Kg/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民用气量 | 2843 | 79888 | 45527 | 9500 |
| 商业+公建用气量 | 居民用气量的60％ | 47933 | 27316 | 5700 |
| 其他用气量 | 总用气量的5％ | 6391 | 3642 | 760 |
| 合计 |  | 134212 | 76485 | 15960 |

（4）气站规划

依据《云浮市城市总体规划（2008-2020）纲要成果》以及《广东省云浮市主城区天然气利用工程专项规划（2008-2015）》，规划区天然气输配系统近期由LNG供气站（二级）、中压管网（DN110～DN200）、调压设施、管理设施、监控设施等组成，远期由门站、LNG站、中压管网（DN110～DN300）、调压设施、管理设施、监控设施等组成。现状LNG气化站站址在云浮市环市中路西北侧，供气规模约为3500万m3/年，占地面积约1.3公顷，其中预留CNG汽车加气站的位置。远期若西气东输二线长输管线云浮市区接通后，现状环市中路LNG气化站将改造为储备气源站，在云城组团外围东部（安塘镇）规划一城市门站，规划占地面积约6公顷，并预留一个CNG汽车加气母站和一个子站的位置。

站场与周围建、构筑物的防火间距必须符合现行的国家标准《建筑设计防火规范（GB50016）》的规定，并应远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物质仓库以及通讯和交通枢纽等设施。

### 3.3.5 《佛山（云浮）产业转移工业园（南园）启动区燃气专项规划》（2015～2030年）

（1）规划范围结合启动区总体规划及西片区控制性详细规划：东至都老村界，西至榃满村，南抵三茂铁路，北临北部山脉，规划总面积约21.75平方公里。

（2）规划期限

本规划的规划期限为2015~2030年，分为三个阶段：

近期：2015~2017年；

中期：2018~2020年；

远期：2021~2030年。

（3）气源规划

1）启动区以天然气作为城镇燃气主气源，近期采用LNG气化站作为气源供应天然气；

2）远期以启动区天然气门站作为主要气源，上游气源来自广东省天然气管网；

3）天然气汽车以CNG/LNG合建站、CNG标准加气站为主要气源。

（4）天然气用气量预测

天然气年供气量：2020年10257万m3/年，2030年16972万m3/年。包括居民用户、公服用户、天然气汽车、工业用户。

### 3.3.6 《云浮市云安天然气专项规划》（2013～2020年）

（1）规划范围

本规划的规划范围与市总体规划相协调，重点规划云安区中心城区。

县域城镇体系规划范围为云安区行政管辖范围，总面积1202.9平方公里，2009年末常住人口317904人。云安区管辖六都组团、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇、西江新城组团。

县城规划区范围为云安区六都镇中心区，面积20.29平方公里。

（2）规划期限

本次规划以2013年为起点，规划期限划分如下：

近期：2013～2015年；

远期：2016～2020年。

同时考虑发展的可能性与不确定性，本规划在总体上为城市更长远的发展提供预测性的远景发展布局引导。

（3）规划人口

根据《云安区城市总体规划》（2010～2020）云安区各阶段规划人口为：

表3.12 云安区规划人口

| 区域 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- |
| 云安中心城区人口（万人） | 23.97 | 31.72 |

（4）规划用气量

2015、2020年天然气管网中各类用户小时计算流量的确定见表3.12、3.13。

表3.13 近期各类天然气用户小时计算流量表（单位：Nm3）

| 类型 | 年平均日 | 计算月平均日 | 计算日 | 高峰小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民 | 10321.33 | 12385.59 | 14243.43 | 1780.43 |
| 公商 | 2064.27 | 2477.12 | 2848.69 | 356.09 |
| 工业 | 165153.70 | 189926.75 | 199423.09 | 12455.34 |
| 未预见量 | 9338.57 | 10739.35 | 11276.32 | 704.28 |
| 总计 | 186877.86 | 215528.82 | 227791.53 | 15296.14 |

表3.14 远期各类天然气用户小时计算流量表（单位：Nm3）

| 类型 | 年平均日 |  | 计算月平均日 |  | 计算日 |  | 高峰小时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民 |  | 30344.02 |  | 36412.82 |  | 41874.75 |  | 5234.34 |
| 公商 |  | 6068.80 |  | 7282.56 |  | 8374.95 |  | 1046.87 |
| 工业 |  | 296633.42 |  | 341128.44 |  | 358184.86 |  | 22371.10 |
| 未预见量 |  | 17518.23 |  | 20145.97 |  | 21153.27 |  | 1321.17 |
| 总计 |  | 350564.48 |  | 404969.79 |  | 429587.82 |  | 29973.48 |

### 3.3.7 《西江新城综合管线专项规划》（2014～2030年）

（1）规划年限及规模

规划年限为：近期：2014~2020年；远期：2020~2030年。

人口规模：2020年人口规模控制为30万人，远期2030年人口规模控制为40万人。

建设用地规模：2020年建设用地规模控制为30km2，远期2030年建设用地规模控制为40.1km2。

（2）规划用气量

规划区用气种类包括：居民生活用气量、商业用气量、汽车加气用气量等其它用气量。用气量预测采用分类相加法和比例估算法计算。

结合其它大中城市的发展以及《云浮市西江新城总体规划（2013-2030）》，规划区居民用气人口定额取2843MJ/人·年（68万Kcal/人·年），则规划区近期2020年、远期2030年用气量预测如下：

表3.15 规划区2020年天然气用气量表

| 项目 | 用气标准（MJ/人·年） | 总耗热量（万MJ/年） | 管道天然气用气量（万Nm3/a） | 瓶装液化气用气量（万kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民用气量 | 2843 | 85290 | 1720 | 370 |
| 商业+公建+工业用气量 | 居民用气量60％ | 51174 | 1032 | 222 |
| 其他用气量 | 总用气量的5％ | 6823 | 137.6 | 29.6 |
| 合计 |  | 143287 | 2889.6 | 621.6 |

表3.16 规划区2030年天然气用气量表

| 项目 | 用气标准（MJ/人·年） | 总耗热量（万MJ/年） | 管道天然气用气量（万m3/a） | 瓶装液化气用气量（万kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民用气量 | 2843 | 113720 | 2580 | 247 |
| 商业+公建+工业用气量 | 居民用气量60％ | 68232 | 1548 | 148 |
| 其他用气量 | 总用气量的5％ | 9098 | 206 | 20 |
| 合计 |  | 191050 | 4334 | 415 |

根据以上预测可知，规划区2020年管道天然气年总用气量约2889.6万Nm3，计算月平均日用气量9.5万Nm3，高峰小时用气量10885Nm3。另计汽车加气站年用气量约547.5万Nm3/年，日用气量1.5万Nm3。同时，液化石油气年总用气量6216吨，计算月平均日用气量20436kg。2030年管道天然气年总用气量约4334万Nm3，计算月平均日用气量14.25万Nm3，高峰小时用气量16328Nm3。另计汽车加气站年用气量约547.5万Nm3/年，日用气量1.5万Nm3。同时，液化石油气年总用气量4150吨，计算月平均日用气量13644kg。

### 3.3.8 《罗定市中心城区燃气专项规划》（2010～2020年）

（1）规划范围

本规划的规划范围为罗定市中心城区，包括罗城、素龙、附城、双东四个街道办，到2020年总建设用地为35.29平方公里。

（2）规划期限

近期：2010~2015，远期：2016~2020；

（3）规划气源

1）近期供气气源

近期主要气源为CNG和LPG，LNG作为补充气源

2）远期供气气源

远期气源以LNG为主，CNG和LPG为辅。LPG作为辅助气源，对于天然气管网暂时不能覆盖的区域，仍以液化石油气瓶装供应。

（4）供气方式

本规划确定罗定市燃气的主要供气方式为：

近期采用非管输（CNG储运）方式。

远期采用非管输（LNG储运）方式。

（5）主要用气量指标

表3.17 罗定市天然气各年用气量

| 年用气量 | 2015年（万m³/a） | 百分比（％） | 2020年（万m³/a） | 百分比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民 | 485.6 | 52.8 | 1618.6 | 41.3 |
| 公建 | 145.7 | 15.8 | 485.6 | 12.4 |
| 工业 | 242.8 | 26.4 | 1618.6 | 41.3 |
| 未预见量 | 46.0 | 5 | 195.9 | 5 |
| 合计 | 920.1 | 100 | 3918.7 | 100 |

同时，近期2015年高峰小时流量为3061m3/h；远期2020年高峰小时流量为11654m3/h。

### 3.3.9 《云浮市新兴县天然气专项规划》（2013～2030年）

（1）规划范围

本规划的编制范围主要为新兴县“县城总体规划”中确定的新兴县行政区域范围：新兴县行政管辖范围，总面积1520平方公里，重点编制范围为新兴县中心城区。

（2）规划期限

本规划按时限编制，根据《新兴县城市总体规划修编》（2013~2030）及新兴县经济社会发展对天然气的需求情况，本规划的编制期限为2013~2030年。结合燃气工程建设特点、发展周期分为近、中、远期，其中：

近期：2013年~2016年

中期：2017年~2020年

远期：2021年~2030年

（3）规划人口

根据《新兴县城市总体规划修编》（2013~2030），2016年城区的人口规模约为15.8万人，2020年约为19.2万人，2030年约为33万人。

（4）规划用气量

表3.18 近期天然气各类用户用气量（单位：万Nm3）

| 近期2016年 | 居民 | 商业 | 工业 | 燃气空调 | 燃气汽车 | 未预见量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用气量 | 464.05 | 185.62 | 2040.0 | 0.00 | 111.88 | 147.45 | 2949.00 |
| 年平均日用气量 | 1.27 | 0.51 | 5.59 | 0.00 | 0.31 | 0.40 | 8.08 |
| 计算月平均日用气量 | 1.53 | 0.61 | 5.59 | 0.00 | 0.31 | 0.42 | 8.45 |
| 计算月高峰日用气量 | 1.75 | 0.70 | 5.59 | 0.00 | 0.31 | 0.44 | 8.79 |
| 高峰日平均小时用气量 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 0.017 | 0.37 |
| 计算月高峰小时流量 | 0.22 | 0.09 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.71 |

注：LNG加气站采用LNG槽车运输，为独立气源，不由城市管网供气，故不在此表统计范围内。

表3.19 中期天然气各类用户用气量（单位：万Nm3）

| 中期2020年 | 居民 | 商业 | 工业 | 燃气空调 | 燃气汽车 | 未预见量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用气量 | 789.48 | 394.74 | 3400.0 | 247.05 | 518.59 | 281.57 | 5631.43 |
| 年平均日用气量 | 2.16 | 1.08 | 9.32 | 0.68 | 1.42 | 0.77 | 15.43 |
| 计算月平均日用气量 | 2.60 | 1.30 | 9.32 | 0.81 | 1.42 | 0.81 | 16.25 |
| 计算月高峰日用气量 | 2.98 | 1.49 | 9.32 | 0.81 | 1.42 | 0.84 | 16.87 |
| 高峰日平均小时用气量 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | 0.03 | 0.06 | 0.033 | 0.70 |
| 计算月高峰小时流量 | 0.37 | 0.19 | 0.58 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 1.35 |

注：LNG加气站采用LNG槽车运输，为独立气源，不由城市管网供气，故不在此表统计范围内。

表3.20 远期天然气各类用户用气量（单位：万Nm3）

| 远期2030年 | 居民 | 商业 | 工业 | 燃气空调 | 燃气汽车 | 未预见量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年用气量 | 1744.6 | 872.30 | 5440.0 | 741.15 | 1667.03 | 550.79 | 11015.8 |
| 年平均日用气量 | 4.78 | 2.39 | 14.90 | 2.03 | 4.57 | 1.51 | 30.18 |
| 计算月平均日用气量 | 5.74 | 2.87 | 14.90 | 2.44 | 4.57 | 1.61 | 32.12 |
| 计算月高峰日用气量 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | 2.44 | 4.57 | 1.67 | 33.48 |
| 高峰日平均小时用气量 | 0.27 | 0.14 | 0.62 | 0.10 | 0.19 | 0.07 | 1.39 |
| 计算月高峰小时流量 | 0.82 | 0.41 | 0.93 | 0.15 | 0.29 | 0.14 | 2.74 |

注：LNG加气站采用LNG槽车运输，为独立气源，不由城市管网供气，故不在此表统计范围内。

### 3.3.10 《郁南县管道燃气专项规划》（2010～2020年）

（1）规划范围

本规划的规划范围为郁南县中心城区（东至西江、南至省道S279线、西至南广高速铁路、北至大王山森林公园、竹头山，面积33.6平方公里）、大湾镇和南江口镇。

（2）规划期限

近期：2010~2015，远期：2016~2020。

（3）规划气源

1）近期供气气源

近期主要气源选用LNG，建设一座LNG储存气化站。

2）远期供气气源

采用西气东输二线天然气

（4）供气方式

本规划确定郁南县燃气的主要供气方式为：

近期采用非管输（LNG储运）方式。

远期采用管输（高压输气管线+门站）方式。

（5）主要用气量指标

表3.21 郁南县城天然气用气量

| 年用气量 | 2015年（万m3/a） | 百分比（％） | 2020年（万m3/a） | 百分比（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民 | 339.2 | 19.8 | 878.8 | 20.3 |
| 公建 | 101.8 | 5.9 | 351.5 | 8.1 |
| 天然气汽车 | 439.7 | 25.6 | 1192.2 | 27.5 |
| 工业 | 750.0 | 43.7 | 1700.0 | 39.2 |
| 未预见量 | 85.8 | 5.0 | 217.0 | 5 |
| 合计 | 1716.5 | 100 | 4339.4 | 100 |

### 3.3.11 对本规划修编的启示和建议

通过对《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）及其他各县（市）燃气专项规划的解读，明确了燃气的供气方式、次高压管网的走向及气源的选择，其次《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）及其他各县（市）燃气专项规划在人口规模，用气量，气站选址上做出了的规划和预测，对本规划在人口规模，用气量，气站选址的规划和预测上提供了很好的借鉴及参考。

# 第四章 气源及供气方式

## 4.1 气源概况

目前国内城市燃气气源主要有天然气、液化石油气、人工煤气等。人工煤气由于投资规模大、建设周期长、运行成本高、能耗大、污染环境等因素，近几年已少有发展，在此不作为城市管道燃气气源讨论。近年来，天然气气源以其投资少、见效快、发展机动灵活、节约能源、无污染等优势在国内及全世界的应用越来越广泛。天然气是蕴含在地壳内的一种可燃气体，气主要成分是甲烷、丙烷、丁烷、戊烷等烃类及氮、氦、二氧化碳和少量硫化氢等，由于天然气的主要成分是甲烷，所以其性质与甲烷很相似。甲烷是一种优良的燃料，热值高、抗爆性能好、燃烧产物对环境污染少，是目前世界上公害较少的能源之一。因此本次规划把天然气作为云浮市首选气源。

城市天然气供应方式共分为三种：CNG供气方式、LNG供气方式、长输管线供气方式。

CNG供气方式具有供气半径小，规模受限制的缺点，并且云浮周边城市没有CNG母站供气点，故本规划不采用此种供气方式。

LNG作为城市燃气气源具有以下特点：

（1）运输灵活，天然气液化后的体积缩小600倍左右，可在公路、铁路、船舶上高效运输；

（2）建设投资少，见效快，方式灵活；

（3）气化过程中冷能利用空间大；

（4）技术成熟安全可靠。天然气燃点为650℃，气相密度0.82kg/m3，比空气轻，易扩散；

（5）用途广泛，可作为车用燃料、发电燃料、化工原料、民用及工业燃料。

（6）运行费用较低，供气成本低；

（7）无环境污染。

液化天然气供气因具有上述的主要优点，适用于较大范围的供气。特别是具有可代替长输管道气的优点，在国内得到广泛的应用。

长输管线作为城市燃气气源具有以下优点：

（1）供气规模大；

（2）供气平稳；

（3）运行管理安全可靠；

（4）输气成本较低；

（5）技术成熟；

（6）可带动天然气其它产业的发展，如CNG、LNG等。

长输管线供气具有诸多优点，适合于城市大范围供气，是城市燃气长远发展的首选气源，同时长输管线气源的采用，将大大改变城市天然气的发展现状，从很大程度上促进城市CNG项目的发展。

### 4.1.1 LNG气源

LNG作为城市燃气是一种非常理想的清洁燃料，主要用于城市基本负荷、调峰以及汽车行业。在我国，LNG产业发展日益迅速，随着新疆广汇、海南海口、重庆建南、陕西西安等地LNG项目及深圳大鹏湾、福建湄洲湾和山东青岛等地LNG接收终端的建设及投入使用，我国的LNG工业已经迎来一个快速发展的时期。2001年，河南中原油田绿能高科建成了中国第一个LNG液化工厂，2004年的，新疆广汇鄯善LNG液化工厂建成投产。经过十年来的开发建设，中国LNG市场，经历了启动、开发、培育和发展，建成了16座液化工厂，生产能力达到478万m³/天，128万吨/年，正在筹建的有10座液化工厂，生产能力达到385万m³/天，99万吨/年。

表4.1 中国已建成LNG液化装置表

| 名称 | 规模（104m3/d） | 地点 | 投产时间 | 采用的液化工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东LNG装置 | 10 | 上海浦东 | 2000-02 | 法国索菲公司级联式液化流程（CII） |
| 中原绿能LNG装置 | 15 | 河南濮阳 | 2001-11 | 法国索菲公司级联式制冷循环 |
| 新疆广汇LNG装置 | 150 | 新疆鄯善 | 2005-08 | 德国林德公司的SMRC |
| 新奥涠洲LNG装置 | 15 | 广西北海 | 2006-03 | 美国SALOF两级膨胀机制冷循环 |
| 海南海燃LNG装置 | 25 | 海南福山 | 2006-03 | 加拿大PROPAK公司氮气循环两级膨胀制冷 |
| 中海油珠海LNG装置 | 60 | 广东珠海 | 2008-10 | 美国B&V公司Prico液化工艺（SMRC） |
| 鄂尔多斯LNG装置 | 100 | 鄂尔多斯 | 2008-10 | 美国B&V公司Prico液化工艺（SMRC） |
| 龙泉驿LNG工厂 | 10 | 四川成都 | 2008-12 | 全液化装置、氮气膨胀制冷 |
| 宁夏LNG工厂 | 30 | 宁夏银川 | 2008-08 | 全液化装置（氮气+甲烷）膨胀制冷 |
| 鄂尔多斯LNG工厂 | 15 | 鄂尔多斯 | 2009-10 | 全液化装置氮气+甲烷）膨胀制冷 |
| 西宁LNG工厂 | 46 | 青海西宁 | 2008-08 | 利用管网压差单级膨胀制冷、部分液化 |
| 安阳LNG工厂 | 10 | 河南安阳 | 2009-02 | 利用管网压差双级膨胀制冷、部分液化 |
| 晋城LNG工厂 | 25 | 山西晋城 | 2008-10 | 全液化装置、MRC制冷 |
| 内蒙古时泰LNG工厂 | 60 | 鄂托克前旗 | 2009-04 | 全液化装置（氮气+甲烷）膨胀制冷 |
| 山西顺泰LNG工厂 | 50 | 山西晋城 | 2008-11 | 全液化装置（氮气+甲烷）膨胀制冷 |
| 苏州LNG工厂 | 7 | 江苏苏州 | 2007-11 | 利用管网压差膨胀制冷、部分液化 |
| 泰安LNG工厂 | 15 | 山东泰安 | 2008-03 | 全液化装置、氮气膨胀制冷 |

2006年6月，广东液化天然气项目第一期工程正式投产，标志着中国规模化进口液化天然气时代的到来。目前已建、在建和规划中液化天然气项目近20个，分布在广东、福建、上海、浙江、海南、江苏、山东、辽宁等地。

表4.2 中国已建进口LNG项目表

| 项目名称 | 规模（万m3/d） | 所属公司 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东LNG项目 | 370+470 | 中海油 | 2006 |
| 上海LNG项目 | 300+300 | 中海油 | 2009 |
| 珠海LNG项目 | 300+400+300 | 中海油 | 2013/2015/2020 |
| 福建LNG项目 | 260+240 | 中海油 | 2008/2012 |
| 浙江宁波LNG项目 | 300+300 | 中海油 | 2012 |
| 青岛LNG项目 | 300+200 | 中石化 | 2012 |
| 江苏如东LNG项目 | 350+300 | 中石油 | 2011 |
| 大连LNG项目 | 300+300 | 中石油 | 2011 |
| 唐山LNG项目 | 350+300 | 中石油 | 2013 |
| 新奥（舟山）接收及加注站项目 | 300+500+1000 | 新奥集团 | 2015 |

### 4.1.2 西气东输二线

我国第一条引进境外天然气的大型管道工程——西气东输二线工程于2008年2月22日在北京人民大会堂举行开工仪式。同时，西气东输二线工程新疆鄯善、甘肃武威、宁夏吴忠、陕西定边4个开工现场同时开工。西气东输二线工程西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州，东达上海，途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、湖北、江西、湖南、广东、广西、浙江、上海、江苏、安徽等14个省区市，管道主干线和八条支干线全长9102公里。西气东输二线配套建设3座地下储气库，其中一座为湖北云应盐穴储气库，另两座分别为河南平顶山、南昌麻丘水层储气库。工程设计输气能力300亿m3/年，总投资约1420亿元，计划2009年底西段建成投产、2011年前全线贯通。西气东输二线管道主供气源为引进土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家的天然气，国内气源作为备用和补充气源。

西气东输二线管道是确保国家油气供应安全的重大骨干工程。它将中亚天然气与我国经济最发达的珠三角和长三角地区相连，同时实现塔里木、准噶尔、吐哈和鄂尔多斯盆地天然气资源联网，有利于改善我国能源结构，保障天然气供应，促进节能减排，推动国际能源合作互利共赢，意义重大。

西二线广南支干线已于2012年12月全线贯通，该管线经过肇庆、德庆、郁南进入梧州。该线在郁南境内都城镇盛村白狗松山设立阀室（广南11#阀室）。

图4.1 西气东输二线走向图

### 4.1.3 广东省燃气管网

在广东省人民政府的积极倡导下，由中国海洋石油总公司、中国石油化工股份有限公司、广东省粤电集团有限公司共同出资，于2008年3月注册成立广东省天然气管网有限公司。公司经营范围为建设、拥有并运营广东省天然气管网，及天然气采购、销售、输送等相关业务。

根据广东省发改委《广东省油气主干管网规划》，广东省天然气管网有限公司将按照“全省一张网、多气源供气、总买总卖、同网同价、分类气价、政府批准”的原则统一建设、运营和管理广东省天然气主干管网，到2020年，将投资476亿元，新建3170公里的天然气主干管道，形成覆盖全省21个地级以上城市的天然气输送网络，年输气能力达600亿m3，构建起“全省一张网”。随着工程全面建成，广东未来天然气在全省消耗的一次能源中所占比重将提升到近22%。

广东管网已建成的一、二期工程管线全长686公里，途径广州、佛山、东莞、惠州等10市，惠及人口超6500万，是广东省天然气“全省一张网”战略的核心组成部分。2014年，广东管网年输气量约占广东省天然气消费的38.3%。

广东省天然气主干管网云浮分输站，运行压力为9.2MPa，预计2017年底前建成。

图4.2 广东省燃气管网走向图

### 4.1.4 液化石油气气源

目前，广东的液化石油气主要来自茂名石化，价格为5500元/吨左右，且价格波动较大（5000~6500元/吨）。

## 4.2 气源及供气方式

（1）气源

结合云浮市可利用管输气气源的位置，规划云浮市各地区的气源如下：

近期（2016-2020）：通过对周边LNG市场的考察，本工程近期采用海南省澄迈县LNG基地的液化天然气作为云浮市城市燃气的主气源，同时深圳秤头角的LNG气源以及福建莆田LNG气源都可作为云浮市的辅助气源。

中期（2021-2025）：规划中期气源为广东省管网云浮分输站为云城组团、西江新城组团、六都组团、思劳腰古组团、新兴县供气；西二线郁南阀室为郁南县、罗定市供气。

远期（2026-2030）；远期通过次高压管道的连接，使云浮市形成由广东省管网和西气东输二线管网构成的双气源供气管网，为整个规划区域供气。

近、中、远期同时采用茂名石化的液化石油气向中心城区以外，管道天然气未能到达的各地区供气。

（2）供气方式

根据城市建设规模、国民经济发展及人民生活水平不断提高对燃气的需求和环保要求并充分考虑到气源供气的可靠性和规划管网输气能力及扩大发展用户的可能性，本规划确定云浮市然气的主要供气方式为：

近期：天然气和液化石油气采用非管输（槽车储运）方式。

中远期：天然气采用管输（高压输气管线+门站）方式，液化石油气采用槽车储运的方式。

# 第五章 供气规模

## 5.1 供气对象

城市燃气属于城市的一项基础设施，在城市供气区域内的具备使用燃气条件的用户，原则上都应属于供气对象。燃气在城市的应用领域包括居民用户、商业用户（含公建）、工业企业用户、天然气中央空调、天然气汽车及新兴的小型冷热电联产。

当前国内天然气的应用领域扩展迅速，除小型冷热电联产外，其他领域均有较大规模的应用。本规划考虑到燃气企业的经济效益，并结合云浮市各类用户的用气特点及价格差异，将天然气用户分为居民用户、商业用户（含公建）、工业用户、天然气汽车用户。

居民用户指在供气范围内除个别不符合安装要求的用户，或专引管道不经济的用户外的广大镇区居民，其用气主要是在生活上用的燃气器具：燃气灶和燃气热水器。

商业用户（含公建）一般包括职工食堂、学校、医院、宾馆及餐饮业。凡带有赢利性质的为商业用户，其它为公建用户。其用气主要是餐饮、生活热水、工艺生产等方面，用气设备主要燃气炉、燃气锅炉和燃气空调。

工业企业用户主要指工业生产工艺用气及其锅炉用气。在以下行业：玻璃制品、日用化工厂的窑炉、金属制品加工和有色金属冶炼、家用电器制造业、非金属矿物制造业、食品加工业使用天然气替代液化石油气和柴油具有一定的价格优势，改烧天然气对生产工艺用燃料企业产品质量提升很大，可以大幅提高产品的档次，提高产品的竞争力，为企业带来经济效益。同时改烧天然气可以提高生产能力、提高热效率、延长窑炉的使用寿命、降低维修成本、减少占地和运输运行成本。

燃气汽车与燃油汽车相比有诸多优势，如使用燃气作为燃料则汽车尾气中CO、CO2等的排量可减少70%以上，NO2也有一定量减少，排放物中基本没有微小颗粒和对人体有害的添加物。发展燃气汽车不仅利于减轻城市大气污染，还可以减少对石油及其产品的依赖。

## 5.2 供气原则

根据国家的能源利用方针和政策、云浮市各地区市的气源情况，确定云浮市各地区燃气用户的供气原则如下：

（1）优先采用天然气作为新发展居民用户的燃料，天然气未能覆盖的区域，则保证瓶装液化石油气的供应；

（2）商业用户和小型燃油（木屑、煤）锅炉等在使用燃气后能显著提高环境质量，应大力推行煤改气和油改气的政策；

（3）重点发展有经济承受能力、用气后能提高产品质量和经济效益的工业用户。

## 5.3 人口规模

### 5.3.1 各县市区户籍总人口情况

根据《云浮年鉴》2011~2015及云浮公安局提供资料，云浮历年各地区人口数量及人口及平均增长率如表5.1所示。

表5.1 云浮各地区户籍总人口表

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 平均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 2827200 | 2861200 | 2869700 | 2903400 | 2942200 | 0.0124 |
| 云城区 | 302300 | 305600 | 306000 | 310800 | 315800 | 0.0116 |
| 前锋镇 | 26773 | 27011 | 26967 | 26967 | 27029 | 0.0032 |
| 南盛镇 | 36172 | 36786 | 36273 | 37023 | 37596 | 0.0131 |
| 云安区 | 326300 | 333900 | 335900 | 343000 | 347500 | 0.0131 |
| 高村镇 | 33242 | 34154 | 34683 | 35427 | 35717 | 0.0242 |
| 白石镇 | 31449 | 32189 | 32259 | 32790 | 33282 | 0.0191 |
| 镇安镇 | 45336 | 46292 | 46606 | 47492 | 48267 | 0.0211 |
| 石城镇 | 50214 | 51116 | 51771 | 52969 | 53945 | 0.0241 |
| 富林镇 | 52432 | 55093 | 55799 | 57508 | 58440 | 0.0368 |
| 罗定市 | 1207300 | 1224500 | 1232400 | 1246200 | 1268200 | 0.0153 |
| 罗镜镇 | 96299 | 99852 | 100497 | 100825 | 102475 | 0.0210 |
| 太平镇 | 65721 | 67686 | 68123 | 69003 | 70330 | 0.0228 |
| 分界镇 | 31744 | 32040 | 32247 | 32434 | 32986 | 0.0129 |
| 罗平镇 | 85403 | 86567 | 87126 | 89479 | 91285 | 0.0224 |
| 泗纶镇 | 79141 | 79750 | 80265 | 80691 | 82273 | 0.0130 |
| 船步镇 | 81508 | 82643 | 83177 | 83634 | 85563 | 0.0163 |
| 满塘镇 | 43702 | 44779 | 45068 | 46152 | 47635 | 0.0291 |
| 金鸡镇 | 33624 | 34701 | 34925 | 35598 | 36207 | 0.0250 |
| 围底镇 | 43990 | 45076 | 45367 | 46149 | 46994 | 0.0222 |
| 苹塘镇 | 42090 | 42708 | 42984 | 43202 | 43897 | 0.0141 |
| 榃滨镇 | 49873 | 50558 | 50885 | 51434 | 52442 | 0.0169 |
| 黎少镇 | 59051 | 59742 | 60128 | 60865 | 61701 | 0.0147 |
| 生江镇 | 40475 | 40667 | 40903 | 41307 | 41933 | 0.0119 |
| 连州镇 | 57873 | 58006 | 58381 | 59380 | 60203 | 0.0132 |
| 加益镇 | 27719 | 27889 | 28069 | 28520 | 28908 | 0.0141 |
| 华石镇 | 35329 | 35728 | 35959 | 35900 | 36629 | 0.0121 |
| 龙湾镇 | 34143 | 34266 | 34487 | 34882 | 35186 | 0.0101 |
| 新兴县 | 472600 | 477200 | 477700 | 484400 | 48.81 | 0.0082 |
| 天堂镇 | 63512 | 64337 | 64772 | 65903 | 66478 | 0.0153 |
| 河头镇 | 24510 | 24745 | 24676 | 24958 | 25079 | 0.0077 |
| 簕竹镇 | 15587 | 15730 | 15784 | 16061 | 16182 | 0.0126 |
| 车岗镇 | 29548 | 29885 | 29852 | 30317 | 30522 | 0.0109 |
| 东成镇 | 29140 | 29464 | 29671 | 30153 | 30357 | 0.0137 |
| 稔村镇 | 37766 | 38192 | 38255 | 38759 | 39112 | 0.0117 |
| 水台镇 | 15632 | 15858 | 15884 | 16128 | 16313 | 0.0143 |
| 太平镇 | 61834 | 62356 | 62224 | 63051 | 63513 | 0.0090 |
| 六祖镇 | 65017 | 65585 | 65721 | 66611 | 66968 | 0.0099 |
| 大江镇 | 11058 | 11175 | 11044 | 11206 | 11222 | 0.0050 |
| 里洞镇 | 19488 | 19641 | 19584 | 19942 | 20066 | 0.0098 |
| 郁南县 | 519100 | 519900 | 517700 | 519000 | 522600 | 0.0094 |
| 连滩镇 | 59748 | 60005 | 59313 | 59825 | 60305 | 0.0031 |
| 南江口镇 | 38252 | 38472 | 38694 | 37923 | 38418 | 0.0015 |
| 平台镇 | 27348 | 27614 | 27245 | 27289 | 27348 | 0.0000 |
| 桂圩镇 | 37958 | 38215 | 37639 | 37511 | 37657 | -0.0026 |
| 建城镇 | 41999 | 42375 | 41609 | 41781 | 41997 | 0.0001 |
| 通门镇 | 18018 | 18162 | 18409 | 18640 | 18441 | 0.0078 |
| 大湾镇 | 21873 | 21835 | 21894 | 22002 | 22130 | 0.0039 |
| 千官镇 | 46342 | 46547 | 46201 | 46070 | 46496 | 0.0011 |
| 河口镇 | 32193 | 32668 | 32990 | 33467 | 33764 | 0.0160 |
| 东坝镇 | 42062 | 41949 | 42324 | 42092 | 42464 | 0.0032 |
| 宋桂镇 | 25824 | 25335 | 25281 | 25309 | 25702 | -0.0015 |
| 宝珠镇 | 14655 | 14595 | 14605 | 14718 | 14778 | 0.0028 |
| 大方镇 | 13351 | 13328 | 13227 | 13455 | 13567 | 0.0054 |
| 历洞镇 | 20667 | 20684 | 20691 | 20812 | 21026 | 0.0058 |

### 5.3.2 规划区人口规模预测

结合各地总体规划，采用综合增长率法、Logistic回归法、插值法等多种预测方法，并综合比较确定不同规划时期人口控制规模，使预测结果和规划目标更加具有弹性和适用性，以符合云浮社会经济与城市建设发展的实际。拟定各城镇规划人口如下：

表5.2 云浮各地区规划人口表（单位：万人）

| 地名 |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云城组团 | 30 | 31.8 | 33.7 |
|  | 思劳腰古组团 | 23 | 24.4 | 25.8 |
|  | 前锋镇 | 2.75 | 2.80 | 2.84 |
|  | 南盛镇 | 4.06 | 4.34 | 4.63 |
|  | 小计 | 59.81 | 63.34 | 66.97 |
| 云安区 | 六都组团 | 13.1 | 14 | 14.9 |
|  | 西江新城组团 | 30 | 35 | 40 |
|  | 高村镇 | 4.12 | 4.65 | 5.24 |
|  | 白石镇 | 3.73 | 4.10 | 4.50 |
|  | 镇安镇 | 5.47 | 6.07 | 6.74 |
|  | 石城镇 | 6.22 | 7.01 | 7.90 |
|  | 富林镇 | 7.26 | 8.70 | 10.42 |
|  | 小计 | 69.9 | 79.53 | 89.7 |
| 罗定市 | 罗定市城区 | 36.1 | 39 | 42.1 |
|  | 罗镜镇 | 11.61 | 12.88 | 14.29 |
|  | 太平镇 | 8.05 | 9.02 | 10.09 |
|  | 分界镇 | 3.56 | 3.80 | 4.05 |
|  | 罗平镇 | 10.43 | 11.65 | 13.02 |
|  | 泗纶镇 | 8.89 | 9.49 | 10.12 |
|  | 船步镇 | 9.43 | 10.22 | 11.09 |
|  | 满塘镇 | 5.66 | 6.53 | 7.54 |
|  | 金鸡镇 | 4.20 | 4.75 | 5.37 |
|  | 围底镇 | 5.36 | 5.99 | 6.68 |
|  | 苹塘镇 | 4.77 | 5.12 | 5.49 |
|  | 榃滨镇 | 5.80 | 6.30 | 6.85 |
|  | 黎少镇 | 6.74 | 7.25 | 7.80 |
|  | 生江镇 | 4.50 | 4.77 | 5.06 |
|  | 连州镇 | 6.51 | 6.96 | 7.43 |
|  | 加益镇 | 3.14 | 3.37 | 3.62 |
|  | 华石镇 | 3.94 | 4.18 | 4.44 |
|  | 龙湾镇 | 3.74 | 3.93 | 4.13 |
|  | 小计 | 142.43 | 155.21 | 169.17 |
| 新兴县 | 新兴县城区 | 19.2 | 26.1 | 33 |
|  | 天堂镇 | 7.28 | 7.86 | 8.48 |
|  | 河头镇 | 2.63 | 2.73 | 2.84 |
|  | 簕竹镇 | 1.74 | 1.86 | 1.98 |
|  | 车岗镇 | 3.26 | 3.44 | 3.63 |
|  | 东成镇 | 3.29 | 3.53 | 3.78 |
|  | 稔村镇 | 4.19 | 4.45 | 4.71 |
|  | 水台镇 | 1.78 | 1.91 | 2.05 |
|  | 太平镇 | 6.70 | 7.01 | 7.33 |
|  | 六祖镇 | 7.10 | 7.46 | 7.84 |
|  | 大江镇 | 1.16 | 1.19 | 1.22 |
|  | 里洞镇 | 2.13 | 2.23 | 2.35 |
|  | 小计 | 60.46 | 69.77 | 79.21 |
| 郁南县 | 郁南县城区 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
|  | 连滩镇 | 6.15 | 6.24 | 6.34 |
|  | 南江口镇 | 3.88 | 3.91 | 3.94 |
|  | 平台镇 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
|  | 桂圩镇 | 3.71 | 3.66 | 3.61 |
|  | 建城镇 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
|  | 通门镇 | 1.93 | 2.01 | 2.09 |
|  | 大湾镇 | 2.27 | 2.31 | 2.36 |
|  | 千官镇 | 4.68 | 4.71 | 4.73 |
|  | 河口镇 | 3.71 | 4.02 | 4.35 |
|  | 东坝镇 | 4.33 | 4.40 | 4.47 |
|  | 宋桂镇 | 2.55 | 2.53 | 2.51 |
|  | 宝珠镇 | 1.50 | 1.52 | 1.55 |
|  | 大方镇 | 1.40 | 1.44 | 1.48 |
|  | 历洞镇 | 2.18 | 2.24 | 2.31 |
|  | 小计 | 64.93 | 66.63 | 68.38 |

## 5.4 各类用户用气量指标

### 5.4.1 居民用户用气量指标及气化率

居民耗热定额是确定居民用气量的一个重要基础数据，其数据的准确性、可靠性决定了城市居民用气量计算及预测的准确性和可靠性。影响居民生活耗热定额的因素很多，主要有居民的生活水平和生活习惯，住宅内用气设备的设置情况，公共生活服务网（食堂、熟食店、饮食店、浴室、洗衣房等）的发展程度以及社会上主、副食的成品、半成品供应情况，热水供应情况，气价的高低等。由于影响居民生活用气定额的因素较多，因此各个城市或各个地区的居民耗热定额都是不尽相同的。现将影响这一指标的几个主要因素分析如下。

①用户燃气设备的类型

通常燃具额定负荷越大居民用气量越大，但当用户使用的燃具额定负荷达到一定程度时，居民年用气量将不再随这一因素增长。居民有无集中热水供应也直接影响到居民年用气量的大小。目前云浮市大部分无管道气的用户采用LPG、电热水器，随着天然气的引进，与LPG和电能源相比，天然气的成本将会降低，燃气市场将会扩大，居民的生活能耗除炊事用气外，燃气热水器将会普及，居民耗气量将会增加。

②能源多样化

其他能源的使用对用气量有一定影响，如电饭煲、微波炉、电热水器等设备使用比例增加时，燃气用量将有所减少。

③户内人口数

随着使用同一燃器具的人口数增加，人均年用气量将会降低。由于社会综合因素的作用，我国的居民家庭向小型化发展，随之人均年用气量略有增加。

④社会配套设施的完善程度

社会的公共福利设施完备时，居民通常会选择省时省力、较经济的用餐方式和消费形式，随着市场经济的发展，服务性设施日益完善，家庭用热日趋社会化，户内节能效益不断提高，这将使居民年用气量呈平稳发展的趋势。

⑤其他因素

随着国民经济的发展，社会生活总体水平、国民人均年收入的提高是激励消费的因素之一。生活水平及质量的提高，人均生活能耗亦将随之增加，燃气价格、生活习惯、作息及节假日制度、气候条件等都会对居民年用气量产生影响。

（1）天然气耗热定额及气化率

根据云浮各燃气公司提供的近年居民用户用气数据进行分析，并参照已气化的同类型其他城市的用气情况，拟定云城区（云城组团，思劳腰古组团）、罗定市、新兴县、郁南县、云安区六都组团天然气耗热定额为：2300兆焦/人·年（54.7万千卡/人·年），云安区西江新城组团天然气耗热定额为：2500兆焦/人·年（54.7万千卡/人·年）。

根据云浮市燃气发展目标及城市化发展水平并结合实际情况和经济发展趋势，拟定2020年、2025年、2030年各城区天然气普及率分别为50%、70%、90%。

（2）液化石油气耗热定额及气化率

根据《燃气工程设计手册》显示：

①供气居民用户户数应根据供气区域内现状、规划人口数和气化率确定，每户可按3~3.5人确定。

②居民用户用气量指标可根据统计资料或参考相近城市的用气量指标经分析后确定。居民月用气量指标在北方地区可按13~15kg/（月•户），南方地区可取15~20kg/（月•户）。

本规划拟按每户3.5人计算。本规划市中心城区及各县（市）城区用气量指标为15kg/（月•户），约为2300兆焦/（人•年）。考虑到村镇用户用气量较少，并参考其他城市相关规划，拟确定各城区以外的村镇用户用气量指标为10kg/（月•户），约为1530兆焦/（人•年）。

根据云浮市燃气发展目标及城市化发展水平并结合实际情况和经济发展趋势，拟定2020年、2025年、2030年各城区液化石油气普及率分别为30%、20%、5%。各城区以外的村镇地区2020年、2025年、2030年液化石油气普及率分别为30%、50%、70%。

### 5.4.2 公共建筑及商业用户用气量指标

公共建筑及商业用气量包括餐饮业、饭店、招待所、医院、学校、体育馆、公共浴室等。影响商业用户的燃气消费因素主要有：

①当地政府对环境保护的重视程度。

②当地居民的生活消费水平意识和消费习惯。

③当地第三产业的发展，流动人口的规模，公共设施的数量以及社会福利设施的重视程度。

④燃气气源供应保障程度和发展力度。

公共建筑和商业用户用气量预测方法有多种，但很难建立这类用户理论计算公式，常用的方法有指标法和比例法。由于公共建筑及商业用户：宾馆、饭店、餐饮、医院、学校（大专院校、中小学、幼儿园）、各单位食堂等数量很多，且分布零散，气调查难度很大，特别是宾馆、饭店、餐饮等缺乏详细的资料，故本规划不采用原始资料统计的指标法，而用比例法测算。比例法是指在测算出居民用气量的基础上，结合现状用气量，按照合理的比例计算公共建筑及商业用户用气量的方法。

（1）天然气公共建筑及商业用气量

拟定近期公共建筑和商业用户用气量为居民用气量的30%，中期为40%，远期为50%。

（2）液化石油气公共建筑及商业用气量

由于液化石油气主要给供给对象为村镇，村镇公共建筑及商业相对不发达，拟定公共建筑及商业用气量为居民用户用气量的25%。

### 5.4.3 工业用户用气量指标及气化率

城市工业用户是位于城市供气范围内的中小型工业用户的工艺设备生产用气和工业锅炉用气，其应用范围为冶炼炉、熔化炉、加热炉、退火炉、干燥炉、辊道窑、烘烤、熬制等，行业包括建材、轻工、石化、机械、加工、食品、电子、纺织、医药、冶金等。工业用户对燃料的选择不同于居民和公建用户，煤炭、燃油、液化石油气均可作为工业燃料。使用何种燃料取决于两个方面：一是工艺的要求，二是燃料对生产成本的影响。工业企业主要采用煤炭、柴油、电力、液化气为能源。

现状能源结构不尽合理，存在的主要问题为：一是煤炭直接用于终端消费的比例过大，煤炭的燃烧产生大量粉尘及S02、NOX，给城市环境带来一些污染；二是目前的能源利用效率、环保措施与世界先进水平相比有较大差距，不能满足环境保护的要求。

工业用户用气量的确定是至关重要的，它影响着整个云浮市燃气发展规模与模式、输配管网形式、调峰手段、天然气工程投资、下游公司与上游用气量的合同签订等等。对于云安区工业用户天然气用气量的分析，本规划力求在实际调查的基础上预留一定的余量，最终确定工业用户年用气量。

随着经济社会的发展，招商引资力度的加大，会有一大批企业进入工业区。未来工业区内企业具体的数量和性质都具有很大的不确定性，因此本工程参照其它工业区的用气量情况，规划工业用气量指标按工业区建设用地面积用气量指标来确定，拟定单位面积用气量为1000×104Nm3/（年·平方公里）；2020年、2025年、2030年各城区工业建设用地天然气普及率分别为30%、50%、80%。

### 5.4.4 燃气汽车用气量指标

天然气汽车的装车燃料有两种：一是LNG，另一种是CNG。无论是LNG汽车，还是CNG汽车，发动机引燃系统和燃料供给系统基本是一致的，即提供给发动机燃烧的都是气态天然气。压缩天然气汽车简称CNGV或CNG汽车，是将天然气（主要成分是甲烷）压缩至25MPa，储存于气瓶中，经减压器减压后供给汽车内燃机燃烧的技术。国外自世纪30年代开展天然气汽车技术应用研究，现已形成一系列成熟的配套技术，并发展成为一种新兴产业。目前，世界上已有近100个国家和地区拥有天然气汽车，天然气汽车保有量已达1500余万辆，加气站20000座以上。阿根廷、巴基斯坦、巴西、印度、伊朗和意大利的天然气汽车保有量居世界前六。近几年亚太地区的天然气汽车发展迅速，2000~2007年年均增长50%，基中巴基斯坦、印度、伊朗的CNG汽车保有量分别达到了165万辆，820万辆和73万辆。而近两年，中国天然气汽车也发展迅速，中国的天然气汽车保有量居世界七位，CNG（压缩天然气）汽车销量年均增长速度在30%以上，截止2012底，全国已建成的CNG加气站近2500座。液化天然气汽车简称LNGV或LNG汽车。LNG汽车加气站内通过泵和汽化器将LNG转化为NG，作为汽车燃料。LNG汽车技术在20世纪80年代，美国、加拿大、德和法国等国开始研究，上世纪90年代初技术已趋成熟，并开始小规模推广。目前，我国LNG加气站也已近300座。液化天然气（LNG）是天然气在常压下冷却至-162℃后液化形成，在此过程中已除去硫、汞等杂质，是非常清洁的无色透明液体燃料，液化后其体积缩小600倍，运输及贮存方便，燃烧时产生的污染比燃用其它燃料少得多，而且由于发动机“烧损”的机油少，汽缸不积碳，减少了发动机磨损，从而节约了维修费用，因此液化天然气车将对车主具有较大的吸引力。

由于天然气的上述特性，LNG主要适用城市公交车辆、旅游巴士、城际客车、载重运输车辆等大型车辆，CNG主要适用于出租车、私家车等小型车辆。从以上对比可以看出，车辆使用液化天然气和压缩天然气，具有各自的优势。

根据《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95规定：城市公共汽车和电车的规划拥有量，大城市应每800~1000人一辆标准车，中、小城市应每1200~1500人一辆标准车。城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定，大城市每千人不宜少于2辆；小城市每千人不宜少于0.5辆；中等城市可在其间取值。拟定云浮各地区近中期按小城市考虑，每1500人一辆公共汽车，每1000人1辆出租车；远期按大城市考虑，每1000人一辆公共汽车，每1000人2辆出租车。

本规划参照已使用天然气汽车城市的数据，公交车按照大巴考虑，平均百公里耗油量约32L，折合天然气用气量为30.4Nm3/百公里，日均行使里程200公里，取公交车每辆平均耗气量为60.8Nm3/d；出租车平均百公里耗油10L，折合天然气用气量为9.5Nm3/百公里，日均行使里程250公里，取出租车每辆平均耗气量为23.8Nm3/d。

## 5.5 各类用户用气不均匀系数

### 5.5.1 居民用户用气不均匀系数

影响居民用户高峰系数的因素是多方面的，它与城市性质、气候、供气规模、用气形式、流动人口状况、居民生活水平、生活习惯、节假日等均有密切关系，所以各地区各类不均匀系数，应根据城市多年供气状况统计资料进行研究分析，再考虑发展变化并参照其它类似城市进行确定。本规划确定规划区域居民用户不均匀系数如下：

K月max=1.20

K日max=1.15

K时max=2.70

K月max·K日max·K时max=3.726

### 5.5.2 公共建筑及商业用户用气不均匀系数

公共建筑及商业用户用气量与居民用户用气规律基本相同，因此居民及公建用户用气不均匀性的变化规律也比较接近，本规划确定规划区域内商业用户不均匀系数如下：

K月max=1.20

K日max=1.15

K时max=2.70

K月max·K日max·K时max=3.726

### 5.5.3 工业用户用气不均匀系数

工业企业用气量根据企业生产规模、耗气设备额定能力及燃烧效率，生产班制决定。工业用气平时波动较小，而在轮休日和假日波动较大。正常生产情况每个工业用户月和日用气的变化很小，或是基本不变。而小时用气变化体现在生产班制上。从季节和月角度出发，工业用气一般较大，若生产具有连续性和均衡性，则工业用户不但具有较稳定的用气，而且能在缓和城市总的用气高峰系数上有一定的作用。虽然工业一般耗量较为稳定，但事实证明不少实行2班或1班工作制的工业企业，不但其用气不具均衡性，相反往往也形成较大的峰谷差值，但其峰谷与居民的峰谷基本没有叠加效应。本规划确定工业用户不均匀系数如下：

K月max=1.0

K日max=1.0

K时max=1.05

K月max·K日max·K时max=1.05

### 5.5.4 汽车用气不均匀系数

汽车加气月、日比较均匀，但汽车加气存在着较大的时不均匀性，根据乌鲁木齐、重庆、西安、兰州、成都等地汽车加气站的统计数据，压缩机在每一时段均有启停，近似均衡，平均每日运行时间约为16小时，结合其他地方的汽车加气站运行特点，本规划确定天然气汽车用户不均匀系数如下：

K月max=1.05

K日max=1.0

K时max=2.5

K月max·K日max·K时max=2.625

## 5.6 天然气用气量

### 5.6.1 各类用户用气量

（1）居民用户用气量

根据上述参数，预测出各城区的居民燃气用量，详见表5.3。

表5.3 各城区的居民燃气用量（单位：万Nm³）

| 地名 年限 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城组团 | 944.17 | 1401.15 | 1801.48 |
| 思劳腰古组团 | 723.86 | 1075.10 | 1382.27 |
| 六都组团 | 412.29 | 616.86 | 793.10 |
| 西江新城组团 | 1026.27 | 1676.25 | 2155.17 |
| 罗定市城区 | 1136.15 | 1718.39 | 2209.36 |
| 新兴县城区 | 604.27 | 1150.00 | 1478.57 |
| 郁南县城区 | 620.01 | 912.07 | 1172.66 |

（2）公共建筑及商业用户用气量

根据上述参数，预测出各城区的公共建筑及商业用户燃气用量，详见表5.4。

表5.4 各城区的公共建筑及商业用户燃气用量（单位：万Nm³）

| 地名 年限 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城组团 | 283.25 | 560.46 | 900.74 |
| 思劳腰古组团 | 217.16 | 430.04 | 691.13 |
| 六都组团 | 123.69 | 246.74 | 396.55 |
| 西江新城组团 | 307.88 | 670.50 | 1077.59 |
| 罗定市城区 | 340.85 | 687.36 | 1104.68 |
| 新兴县城区 | 181.28 | 460.00 | 739.29 |
| 郁南县城区 | 186.00 | 364.83 | 586.33 |

（3）工业用户用气量

“双转移”是广东提出的“产业转移”和“劳动力转移”两大战略的统称，具体是指珠三角劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移；而东西两翼、粤北山区的劳动力，一方面向当地二、三产业转移，另一方面其中的一些较高素质劳动力，向发达的珠三角地区转移。广东省“双转移”战略的提出为区域协调发展带来了重大历史性机遇。

表5.5 云浮市各地区主要产业园区一览表

| 产业园区 | 主导产业 | 面积（公顷） | 所属地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初城民营工业园 | 主要发展石材、纺织服装和机械等产业 | 750 | 云城组团 |
| 佛山（云浮）产业转移工业园（思劳片区） | 主要发展“生物医药产业”、“汽车配件产业”、“绿色建材产业”和“机械装备产业”等产业 | 1742 | 思劳腰古组团 |
| 佛山（云浮）产业转移工业园（云安片区） | 重点发展新型建材、化工、电力、港口物流等产业 | 950 | 六都组团 |
| 佛山（云浮）产业转移工业园（北片区） | 发展专业机械制造、基于“三网融合”的电子信息、金属材料加工及制品、新型建材和健康等五大产业 | 1210 | 西江新城组团 |
| 双东环保工业园 | 主要发展电子、镀金、五金、化工等特色产业 | 400 | 罗定市 |
| 佛山（云浮）产业转移工业园（罗定片区） | 主要发展五金、塑料、化工、纺织、印染、轻功、陶瓷、玻璃等产业 | 866.7 | 罗定市 |
| 附城电子高新产业园 | 主要发展电子、电器、配件加工等高新产业 | 453.3 | 罗定市 |
| 佛山顺德（云浮新兴新城）产业转移工业园 | 新型加工制造业为主的综合性产业园区。集中发展电子、机械业、建材业三大产业 | 591.5 | 新兴县 |
| 红木家具产业园 | 生态型的现代化红木家具产业园区，集中发展集红木家具研发、生产、交易于一体的家具产业集群 | 135.8 | 新兴县 |
| 信息产业基地 | 依托廻龙河的良好景观条件建设成为花园型、生态型的现代高科技产业园区 | 38.6 | 新兴县 |
| 佛山（云浮）产业转移工业园（郁南片区） | 主要以承接珠三角地区产业转移为目标，主要发展五金、塑料、化工、纺织、印染、轻功、陶瓷、玻璃等产业 | 390 | 郁南县 |

根据上述参数，预测出各城区的工业用户燃气用量，详见表5.6。

表5.6 各地区工业用户燃气用量（单位：万Nm³）

| 地名 年限 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城组团 | 2250 | 3750 | 6000 |
| 思劳腰古组团 | 5226 | 8710 | 13936 |
| 六都组团 | 2850 | 4750 | 7600 |
| 西江新城组团 | 3630 | 6050 | 9680 |
| 罗定市 | 5160 | 8600 | 13760 |
| 新兴县 | 2297.7 | 3829.5 | 6127.2 |
| 郁南县 | 1170 | 1950 | 3120 |

（4）汽车用气量

1）公交车和出租车数量

根据燃气汽车用气量指标，各地区公交车和出租车数量如下：

表5.7 各地区公交车数量（单位：辆）

| 地名 年限 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城组团 | 200 | 212 | 337 |
| 思劳腰古组团 | 153 | 163 | 258 |
| 六都组团 | 87 | 93 | 149 |
| 西江新城组团 | 200 | 233 | 400 |
| 罗定市城区 | 241 | 260 | 421 |
| 新兴县城区 | 128 | 174 | 330 |
| 郁南县城区 | 131 | 138 | 217 |

表5.8 各地区出租车数量（单位：辆）

| 年限 地名 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云城组团 | 300 | 318 | 674 |
| 思劳腰古组团 | 230 | 244 | 516 |
| 六都组团 | 131 | 140 | 298 |
| 西江新城组团 | 300 | 350 | 800 |
| 罗定市城区 | 361 | 390 | 842 |
| 新兴县城区 | 192 | 261 | 660 |
| 郁南县城区 | 197 | 207 | 434 |

2）燃气公交车和出租车用气量

①使用管输气源CNG的出租车用气量

表5.9 各城区的CNG出租车燃气用量（单位：万Nm³）

|  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气化率 | 用气量 | 气化率 | 用气量 | 气化率 | 用气量 |
| 云城组团 | 50% | 130.3 | 70% | 193.4 | 90% | 527.0 |
| 思劳腰古组团 | 50% | 99.9 | 70% | 148.4 | 90% | 403.4 |
| 六都组团 | 50% | 56.9 | 70% | 85.1 | 90% | 233.0 |
| 西江新城组团 | 50% | 130.3 | 70% | 212.8 | 90% | 625.5 |
| 罗定市城区 | 50% | 156.8 | 70% | 237.2 | 90% | 658.3 |
| 新兴县城区 | 50% | 83.4 | 70% | 158.7 | 90% | 516.0 |
| 郁南县城区 | 50% | 85.6 | 70% | 125.9 | 90% | 339.3 |

②使用陆路运输的LNG气源的燃气公交车用气量

表5.10 各城区LNG公交车燃气用量（单位：万Nm³）

|  | 2020 |  | 2025 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气化率 | 用气量 | 气化率 | 用气量 | 气化率 | 用气量 |
| 云城组团 | 50% | 221.9 | 70% | 329.3 | 90% | 673.1 |
| 思劳腰古组团 | 50% | 170.1 | 70% | 252.7 | 90% | 515.3 |
| 六都组团 | 50% | 96.9 | 70% | 145.0 | 90% | 297.6 |
| 西江新城组团 | 50% | 221.9 | 70% | 362.5 | 90% | 798.9 |
| 罗定市城区 | 50% | 267.0 | 70% | 403.9 | 90% | 840.9 |
| 新兴县城区 | 50% | 142.0 | 70% | 270.3 | 90% | 659.1 |
| 郁南县城区 | 50% | 145.7 | 70% | 214.4 | 90% | 433.4 |

### 5.6.2 天然气用气平衡

（1）云城组团用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得云城组团年用气量：2020年用气量为3797.6万Nm3/年，高峰小时用气量为8915Nm3/h；2025年用气量为6215.8万Nm3/年，高峰小时用气量为14411.3Nm3/h；2030年用气量为9714.9万Nm3/年，高峰小时用气量为21817.3Nm3/h。

表5.11 云城组团年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 944.17 | 24.86 | 1401.15 | 22.54 | 1801.48 | 18.54 |
| 公建及商业用户用气量 | 283.25 | 7.46 | 560.46 | 9.02 | 900.74 | 9.27 |
| 工业用户用气量 | 2250.00 | 59.25 | 3750.00 | 60.33 | 6000.00 | 61.76 |
| 燃气汽车用气量 | 130.30 | 3.43 | 193.40 | 3.11 | 527.00 | 5.42 |
| 未预见量 | 189.88 | 5.00 | 310.79 | 5.00 | 485.75 | 5.00 |
| 合计 | 3797.60 | 100.00 | 6215.80 | 100.00 | 9714.97 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.12 云城组团高峰小时用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量 （万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 944.17 | 4015.96 | 1401.15 | 5959.69 | 1801.48 | 7662.46 |
| 公建及商业用户用气量 | 283.25 | 1204.78 | 560.46 | 2383.87 | 900.74 | 3831.23 |
| 工业用户用气量 | 2250.00 | 2696.92 | 3750.00 | 4494.86 | 6000.00 | 7191.78 |
| 燃气汽车用气量 | 130.30 | 390.45 | 193.40 | 579.54 | 527.00 | 1579.20 |
| 未预见量 | 189.88 | 606.92 | 310.79 | 993.39 | 485.75 | 1552.62 |
| 合计 | 3797.60 | 8915.03 | 6215.80 | 14411.35 | 9714.97 | 21817.29 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

（2）思劳腰古组团用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得思劳腰古组团年用气量：2020年用气量为6596.7万Nm3/年，高峰小时用气量为11620.2Nm3/h；2025年用气量为10908.9万Nm3/年，高峰小时用气量为19030.2Nm3/h；2030年用气量为16434万Nm3/年，高峰小时用气量为29358.4Nm3/h。

表5.13 思劳腰古组团年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 723.86 | 10.97 | 1075.10 | 9.86 | 1382.27 | 8.41 |
| 公建及商业用户用气量 | 217.16 | 3.29 | 430.04 | 3.94 | 691.13 | 4.21 |
| 工业用户用气量 | 5226.00 | 79.22 | 8710.00 | 79.84 | 13936.00 | 84.80 |
| 燃气汽车用气量 | 99.90 | 1.51 | 148.40 | 1.36 | 403.40 | 2.45 |
| 未预见量 | 329.84 | 5.00 | 545.45 | 5.00 | 821.70 | 5.00 |
| 合计 | 6596.76 | 100.00 | 10908.99 | 100.00 | 16434.03 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.14 思劳腰古组团高峰小时用气量

|  | 2020年 |  |  | 2025年 |  |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |  | 用气量 （万m3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 723.86 |  | 3078.88 | 1075.10 |  | 4572.86 | 1382.27 | 5879.38 |
| 公建及商业用户用气量 | 217.16 |  | 923.67 | 430.04 |  | 1829.14 | 691.13 | 2939.67 |
| 工业用户用气量 | 5226.00 |  | 6264.04 | 8710.00 |  | 10440.07 | 13936.00 | 16704.11 |
| 燃气汽车用气量 | 99.90 |  | 299.36 | 148.40 |  | 444.69 | 403.40 | 1208.82 |
| 未预见量 | 329.84 |  | 1054.28 | 545.45 |  | 1743.45 | 821.70 | 2626.44 |
| 合计 | 6596.76 |  | 11620.23 | 10908.99 |  | 19030.21 | 16434.03 | 29358.42 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

（3）六都组团用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得六都组团年用气量：2020年用气量为3624.1万Nm3/年，高峰小时用气量为6445.5Nm3/h；2025年用气量为5998.6万Nm3/年，高峰小时用气量为10580.4Nm3/h；2030年用气量为9497.5万Nm3/年，高峰小时用气量为16385.8Nm3/h。

表5.15 六都组团年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 412.29 | 11.38 | 616.86 | 10.28 | 793.10 | 8.35 |
| 公建及商业用户用气量 | 123.69 | 3.41 | 246.74 | 4.11 | 396.55 | 4.18 |
| 工业用户用气量 | 2850.00 | 78.64 | 4750.00 | 79.18 | 7600.00 | 80.02 |
| 燃气汽车用气量 | 56.90 | 1.57 | 85.10 | 1.42 | 233.00 | 2.45 |
| 未预见量 | 181.20 | 5.00 | 299.93 | 5.00 | 474.88 | 5.00 |
| 合计 | 3624.08 | 100.00 | 5998.63 | 100.00 | 9497.53 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.16 六都组团高峰小时用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量 （万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 412.29 | 1753.64 | 616.86 | 2623.77 | 793.10 | 3373.39 |
| 公建及商业用户用气量 | 123.69 | 526.11 | 246.74 | 1049.49 | 396.55 | 1686.70 |
| 工业用户用气量 | 2850.00 | 3416.10 | 4750.00 | 5693.49 | 7600.00 | 9109.59 |
| 燃气汽车用气量 | 56.90 | 170.51 | 85.10 | 255.01 | 233.00 | 698.20 |
| 未预见量 | 181.20 | 579.19 | 299.93 | 958.69 | 474.88 | 1517.87 |
| 合计 | 3624.08 | 6445.54 | 5998.63 | 10580.44 | 9497.53 | 16385.75 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

（4）西江新城组团用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得西江新城年用气量：2020年用气量为5362.6万Nm3/年，高峰小时用气量为11273.2Nm3/h；2025年用气量为9062.7万Nm3/年，高峰小时用气量为19319.5Nm3/h；2030年用气量为14250.8万Nm3/年，高峰小时用气量为29504.9Nm3/h。

表5.17 西江新城年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 1026.27 | 19.14 | 1676.25 | 18.50 | 2155.17 | 15.12 |
| 公建及商业用户用气量 | 307.88 | 5.74 | 670.50 | 7.40 | 1077.59 | 7.56 |
| 工业用户用气量 | 3630.00 | 67.69 | 6050.00 | 66.76 | 9680.00 | 67.93 |
| 燃气汽车用气量 | 130.30 | 2.43 | 212.80 | 2.35 | 625.50 | 4.39 |
| 未预见量 | 268.13 | 5.00 | 453.13 | 5.00 | 712.54 | 5.00 |
| 合计 | 5362.58 | 100.00 | 9062.68 | 100.00 | 14250.80 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.18 西江新城高峰小时用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量 （万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 1026.27 | 4365.16 | 1676.25 | 7129.80 | 2155.17 | 9166.85 |
| 公建及商业用户用气量 | 307.88 | 1309.54 | 670.50 | 2851.92 | 1077.59 | 4583.45 |
| 工业用户用气量 | 3630.00 | 4351.03 | 6050.00 | 7251.71 | 9680.00 | 11602.74 |
| 燃气汽车用气量 | 130.30 | 390.45 | 212.80 | 637.67 | 625.50 | 1874.36 |
| 未预见量 | 268.13 | 857.03 | 453.13 | 1448.37 | 712.54 | 2277.53 |
| 合计 | 5362.58 | 11273.22 | 9062.68 | 19319.48 | 14250.80 | 29504.92 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

（5）罗定市城区用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得罗定市年用气量：2020年用气量为7151.4万Nm3/年，高峰小时用气量为14080Nm3/h；2025年用气量为11834.7万Nm3/年，高峰小时用气量为23143.1Nm3/h；2030年用气量为18665万Nm3/年，高峰小时用气量为35544.9Nm3/h。

表5.19 罗定市年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 1136.15 | 15.89 | 1718.39 | 14.52 | 2209.36 | 11.84 |
| 公建及商业用户用气量 | 340.85 | 4.77 | 687.36 | 5.81 | 1104.68 | 5.92 |
| 工业用户用气量 | 5160.00 | 72.15 | 8600.00 | 72.67 | 13760.00 | 73.72 |
| 燃气汽车用气量 | 156.80 | 2.19 | 237.20 | 2.00 | 658.30 | 3.53 |
| 未预见量 | 357.57 | 5.00 | 591.73 | 5.00 | 933.28 | 5.00 |
| 合计 | 7151.37 | 100.00 | 11834.68 | 100.00 | 18665.62 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.20 罗定市高峰小时用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量 （万m3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 1136.15 | 4832.53 | 1718.39 | 7309.04 | 2209.36 | 9397.35 |
| 公建及商业用户用气量 | 340.85 | 1449.78 | 687.36 | 2923.63 | 1104.68 | 4698.67 |
| 工业用户用气量 | 5160.00 | 6184.93 | 8600.00 | 10308.22 | 13760.00 | 16493.15 |
| 燃气汽车用气量 | 156.80 | 469.86 | 237.20 | 710.79 | 658.30 | 1972.65 |
| 未预见量 | 357.57 | 1142.91 | 591.73 | 1891.39 | 933.28 | 2983.09 |
| 合计 | 7151.37 | 14080.02 | 11834.68 | 23143.07 | 18665.62 | 35544.91 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

（6）新兴县城区用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得新兴县年用气量：2020年用气量为3333.3万Nm3/年，高峰小时用气量为6416.9Nm3/h；2025年用气量为5892.8万Nm3/年，高峰小时用气量为12143.8Nm3/h；2030年用气量为9327.4万Nm3/年，高峰小时用气量为19296.6Nm3/h。

表5.21 新兴县年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 604.27 | 18.13 | 1150.00 | 19.52 | 1478.57 | 15.85 |
| 公建及商业用户用气量 | 181.28 | 5.44 | 460.00 | 7.81 | 739.29 | 7.93 |
| 工业用户用气量 | 2297.70 | 68.93 | 3829.50 | 64.99 | 6127.20 | 65.69 |
| 燃气汽车用气量 | 83.40 | 2.50 | 158.70 | 2.69 | 516.00 | 5.53 |
| 未预见量 | 22.40 | 5.00 | 71.98 | 5.00 | 304.28 | 5.00 |
| 合计 | 3333.32 | 100.00 | 5892.84 | 100.00 | 9327.43 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.22 新兴县高峰小时用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量 （万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 604.27 | 2570.22 | 1150.00 | 4891.44 | 1478.57 | 6288.99 |
| 公建及商业用户用气量 | 181.28 | 771.06 | 460.00 | 1956.58 | 739.29 | 3144.51 |
| 工业用户用气量 | 2297.70 | 2754.09 | 3829.50 | 4590.15 | 6127.20 | 7344.25 |
| 燃气汽车用气量 | 83.40 | 249.91 | 158.70 | 475.56 | 516.00 | 1546.23 |
| 未预见量 | 22.40 | 71.60 | 71.98 | 230.07 | 304.28 | 972.58 |
| 合计 | 3333.32 | 6416.88 | 5892.84 | 12143.80 | 9327.43 | 19296.56 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

（7）郁南县城区用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得郁南县年用气量：2020年用气量为2170.1万Nm3/年，高峰小时用气量为5434Nm3/h；2025年用气量为3529.3万Nm3/年，高峰小时用气量为8709.8Nm3/h；2030年用气量为5492.9万Nm3/年，高峰小时用气量为13116.1Nm3/h。

表5.23 郁南县年用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量（万Nm3/年） | 百分比（%） | 用气量 （万Nm3/年） | 百分比（%） |
| 居民用气量 | 620.01 | 28.57 | 912.07 | 25.84 | 1172.66 | 21.35 |
| 公建及商业用户用气量 | 186.00 | 8.57 | 364.83 | 10.34 | 586.33 | 10.67 |
| 工业用户用气量 | 1170.00 | 53.91 | 1950.00 | 55.25 | 3120.00 | 56.80 |
| 燃气汽车用气量 | 85.60 | 3.94 | 125.90 | 3.57 | 339.30 | 6.18 |
| 未预见量 | 108.51 | 5.00 | 176.46 | 5.00 | 274.65 | 5.00 |
| 合计 | 2170.12 | 100.00 | 3529.26 | 100.00 | 5492.94 | 100.00 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

表5.24 郁南县高峰小时用气量

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量（万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） | 用气量 （万Nm3/年） | 高峰小时用气量（Nm3/h） |
| 居民用气量 | 620.01 | 2637.17 | 912.07 | 3879.42 | 1172.66 | 4987.82 |
| 公建及商业用户用气量 | 186.00 | 791.14 | 364.83 | 1551.78 | 586.33 | 2493.91 |
| 工业用户用气量 | 1170.00 | 1402.40 | 1950.00 | 2337.33 | 3120.00 | 3739.73 |
| 燃气汽车用气量 | 85.60 | 256.51 | 125.90 | 377.27 | 339.30 | 1016.74 |
| 未预见量 | 108.51 | 346.82 | 176.46 | 564.04 | 274.65 | 877.87 |
| 合计 | 2170.12 | 5434.03 | 3529.26 | 8709.83 | 5492.94 | 13116.06 |

注：本表未纳入LNG公交车用气量

### 5.6.3 储气调峰

城市的用气量每月、每日、每时都在变化，高峰与低谷用气量相差悬殊。为了使城市各类用户能够得到稳定的燃气供应，要求气源或城市燃气设施应有相应的调节能力以解决城市用气调峰问题。调节时不均匀的方法主要有三种：一是根据输气管线输气能力，二是利用缓冲用户，三是采用储气设施。

城市居民用户、商业用户及天然气汽车用户，其月、日、时周期的变化较为明显，工业用户变化不大。因此采用城市燃气用气月高峰系数、日高峰系数和时高峰系数来平衡城市的调峰量较为合理，而城市输配系统只能解决城市用气日、时调峰问题，季节性调峰量较大，一般占5%~8%，这样大的气量靠城市输配系统来调节，既不现实，也不经济。因此，季节性调峰靠长输管线来调节更为合理。

调节日、时的不均匀性主要是采用储气设施，利用储气设施进行调节城市的日、时不均匀性。天然气气源压力较高，为了充分利用其高压气源的能源，采用高压干管储气进行调峰比较合理。

（1） 储气量

城镇燃气输配系统所需初期容量的计算，按气源及输气能否按日需用气量供气，区分为两种工况。供气能按日用气量变化时，储气容量按计算月的计算日24h的燃气供需平衡条件进行计算；否则应按计算月的计算日用气量所在周168h的燃气供需平衡条件进行计算。

由于当地缺乏用气量统计资料，这里参考《燃气工程设计手册》（2009）中的估算方法来确定远期储气量。

表5.25 储气容积占计算月平均日供气量的百分数

| 工业用气量占计算月平均日供气量的百分比（%） | 民用气量占计算月平均日供气量的百分比（%） | 储气量占计算月平均日供气量的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 40~50 |
| >60 | <40 | 30~40 |
| <40 | >60 | 50~60 |

本规划中，工业用气量占比超过60%，拟定各地区储气量为计算约平均日供气量的30%。则云浮市各地区计算约平均日用气量及储气量如下：

表5.26 各地区储气量表

|  | 2020年 |  | 2025年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算月平均日（万Nm3/d） | 储气量（万Nm3） | 计算月平均日（万Nm3/d） | 储气量（万Nm3） | 计算月平均日（万m3/d） | 储气量（万Nm3） |
| 云城组团 | 11.15 | 3.35 | 18.22 | 5.47 | 28.32 | 8.50 |
| 思劳腰古组团 | 18.70 | 5.61 | 30.90 | 9.27 | 48.66 | 14.60 |
| 六都组团 | 10.29 | 3.09 | 17.01 | 5.10 | 26.85 | 8.06 |
| 西江新城组团 | 15.52 | 4.66 | 26.28 | 7.88 | 41.12 | 12.34 |
| 罗定市城区 | 20.53 | 6.16 | 33.95 | 10.19 | 53.33 | 16.00 |
| 新兴县城区 | 9.19 | 2.76 | 16.46 | 4.94 | 26.49 | 7.95 |
| 郁南县城区 | 6.43 | 1.93 | 10.44 | 3.13 | 16.14 | 4.84 |
| 合计 | 91.81 | 27.54 | 153.26 | 45.98 | 240.91 | 72.27 |

（2）储气方式

作为一个城市气源的供应不可能完全按用气量的变化而随时改变，为了保证按用户要求不断地供气，必须考虑燃气生产与使用的平衡问题。平衡的方法有一下几种：

1）改变气源的生产能力和设置机动气源：这样适用于油制气、发生炉煤气及液化石油气混空气等气源，这类气源机动性大，设备启动和停产比较方便，负荷调整范围较大，可以调节季节性用气不均匀性，甚至可以平衡小时用气不均匀性。

2）利用缓冲用户和发挥调度作用：在有些城市，利用一些大型工业企业、锅炉房等作为城市燃气供应的缓冲用户。利用这些用户可以平衡季节不均匀用气及一部分日不均匀用气。

3）利用储气设施：主要形式有地下储气、液态储气、管道储气、储气罐储气。利用储气设施来平衡用气量这种方法是我们国家采用最广泛的一种平衡方法，由于有些城市的气源种类决定了不能采用第一种方法，城市的企业构成因素又限制了采用第二种方法，所以利用储气设施也就成为了首选的平衡方法。

综合上述三种方法、结合云浮的具体情况，从多种角度考虑该城市的平衡方式，拟定：

近期（2016~2020年），采用LNG低温储罐储气。在LNG气化站内设置低温储气罐，以满足调峰需求。

中远期（2020~2030年）接入长输管线来气后，LNG气化站可作为备用气源，可用来解决小时及日调峰气量的需要。同时中远期云浮市可采取高压管线储气（分为长输管线末端和城区高压管线两种），大大提高了供气的稳定性。

## 5.7 液化石油气用气量

液化石油气供应对象是云浮市各城区未实现天然气气化及各城区以外的村镇地区的用气。瓶装液化石油气仅考虑民用气、商业及公共建筑用气，拟定商业和公共建筑用气为居民用气的25%。

表5.27 各地区液化石油气用量（单位：吨/月）

|  |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云城组团 | 482.14 | 340.71 | 90.27 |
|  | 思劳腰古组团 | 369.64 | 261.43 | 69.11 |
|  | 前锋镇 | 29.46 | 50.00 | 71.00 |
|  | 南盛镇 | 43.50 | 77.50 | 115.75 |
|  | 小计 | 881.42 | 625.14 | 230.38 |
| 云安区 | 六都组团 | 210.54 | 150.00 | 39.91 |
|  | 西江新城组团 | 482.14 | 375.00 | 107.14 |
|  | 高村镇 | 44.14 | 83.04 | 131.00 |
|  | 白石镇 | 39.96 | 73.21 | 112.50 |
|  | 镇安镇 | 58.61 | 108.39 | 168.50 |
|  | 石城镇 | 66.64 | 125.18 | 197.50 |
|  | 富林镇 | 77.79 | 155.36 | 263.00 |
|  | 小计 | 979.82 | 1070.18 | 1019.55 |
| 罗定市 | 罗定市城区 | 580.18 | 417.86 | 112.77 |
|  | 罗镜镇 | 124.39 | 230.00 | 357.25 |
|  | 太平镇 | 86.25 | 161.07 | 252.25 |
|  | 分界镇 | 38.14 | 67.86 | 101.25 |
|  | 罗平镇 | 112.82 | 208.04 | 325.50 |
|  | 泗纶镇 | 95.25 | 169.46 | 253.00 |
|  | 船步镇 | 101.04 | 187.86 | 277.25 |
|  | 满塘镇 | 60.64 | 116.61 | 188.50 |
|  | 金鸡镇 | 45.00 | 84.82 | 134.25 |
|  | 围底镇 | 57.43 | 106.96 | 167.00 |
|  | 苹塘镇 | 51.11 | 91.43 | 137.25 |
|  | 榃滨镇 | 62.14 | 112.50 | 171.25 |
|  | 黎少镇 | 72.21 | 129.46 | 195.00 |
|  | 生江镇 | 48.21 | 85.18 | 126.50 |
|  | 连州镇 | 69.75 | 124.29 | 185.75 |
|  | 加益镇 | 33.64 | 60.18 | 90.50 |
|  | 华石镇 | 42.21 | 74.64 | 111.00 |
|  | 龙湾镇 | 40.07 | 70.18 | 103.25 |
|  | 小计 | 1720.5 | 2498.39 | 3289.52 |
| 新兴县 | 新兴县城区 | 308.57 | 279.64 | 88.39 |
|  | 天堂镇 | 78.00 | 140.36 | 212.00 |
|  | 河头镇 | 28.18 | 48.75 | 71.00 |
|  | 簕竹镇 | 18.64 | 33.21 | 49.50 |
|  | 车岗镇 | 34.93 | 61.43 | 90.75 |
|  | 东成镇 | 35.25 | 63.04 | 94.50 |
|  | 稔村镇 | 44.89 | 79.46 | 117.75 |
|  | 水台镇 | 19.07 | 34.11 | 51.25 |
|  | 太平镇 | 71.79 | 125.18 | 183.25 |
|  | 六祖镇 | 76.07 | 133.21 | 196.00 |
|  | 大江镇 | 12.43 | 21.25 | 30.50 |
|  | 里洞镇 | 22.82 | 39.82 | 58.75 |
|  | 小计 | 750.64 | 1059.46 | 1243.64 |
| 郁南县 | 郁南县城区 | 316.61 | 221.79 | 58.13 |
|  | 连滩镇 | 65.89 | 111.43 | 158.50 |
|  | 南江口镇 | 41.57 | 69.82 | 98.50 |
|  | 平台镇 | 29.36 | 48.93 | 68.50 |
|  | 桂圩镇 | 39.75 | 65.36 | 90.25 |
|  | 建城镇 | 45.00 | 75.00 | 105.00 |
|  | 通门镇 | 20.68 | 35.89 | 52.25 |
|  | 大湾镇 | 24.32 | 41.25 | 59.00 |
|  | 千官镇 | 50.14 | 84.11 | 118.25 |
|  | 河口镇 | 39.75 | 71.79 | 108.75 |
|  | 东坝镇 | 46.39 | 78.57 | 111.75 |
|  | 宋桂镇 | 27.32 | 45.18 | 62.75 |
|  | 宝珠镇 | 16.07 | 27.14 | 38.75 |
|  | 大方镇 | 15.00 | 25.71 | 37.00 |
|  | 历洞镇 | 23.36 | 40.00 | 57.75 |
|  | 小计 | 801.21 | 1041.96 | 1225.13 |

储配站的储存量按照国内相关城市的经验，一般按计算月平均日供气量的30天考虑，其中灌瓶站的贮罐设计容量宜为1周左右的计算月平均日供应量，其余为储存站的贮罐设计容积。月高峰系数为1.2，按计算最大液化石油气用量考虑，云浮市各地区计算月平均日供应量及液化石油气储存规模如下表所示：

表5.28 各地区液化石油气储存量（单位：m3）

|  |  | 计算月平均日 | 7d | 30d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云城组团 | 33.25 | 232.76 | 997.53 |
|  | 思劳腰古组团 | 25.49 | 178.45 | 764.77 |
|  | 前锋镇 | 4.90 | 34.28 | 146.90 |
|  | 南盛镇 | 7.98 | 55.88 | 239.48 |
| 云安区 | 六都组团 | 14.52 | 101.64 | 435.60 |
|  | 西江新城组团 | 33.25 | 232.76 | 997.53 |
|  | 高村镇 | 9.03 | 63.24 | 271.03 |
|  | 白石镇 | 7.76 | 54.31 | 232.76 |
|  | 镇安镇 | 11.62 | 81.34 | 348.62 |
|  | 石城镇 | 13.62 | 95.34 | 408.62 |
|  | 富林镇 | 18.14 | 126.97 | 544.14 |
| 罗定市 | 罗定市城区 | 40.01 | 280.09 | 1200.37 |
|  | 罗镜镇 | 24.64 | 172.47 | 739.14 |
|  | 太平镇 | 17.40 | 121.78 | 521.90 |
|  | 分界镇 | 6.98 | 48.88 | 209.48 |
|  | 罗平镇 | 22.45 | 157.14 | 673.45 |
|  | 泗纶镇 | 17.45 | 122.14 | 523.45 |
|  | 船步镇 | 19.12 | 133.84 | 573.62 |
|  | 满塘镇 | 13.00 | 91.00 | 390.00 |
|  | 金鸡镇 | 9.26 | 64.81 | 277.76 |
|  | 围底镇 | 11.52 | 80.62 | 345.52 |
|  | 苹塘镇 | 9.47 | 66.26 | 283.97 |
|  | 榃滨镇 | 11.81 | 82.67 | 354.31 |
|  | 黎少镇 | 13.45 | 94.14 | 403.45 |
|  | 生江镇 | 8.72 | 61.07 | 261.72 |
| 罗定市 | 连州镇 | 12.81 | 89.67 | 384.31 |
|  | 加益镇 | 6.24 | 43.69 | 187.24 |
|  | 华石镇 | 7.66 | 53.59 | 229.66 |
|  | 龙湾镇 | 7.12 | 49.84 | 213.62 |
| 新兴县 | 新兴县城区 | 21.28 | 148.96 | 638.42 |
|  | 天堂镇 | 14.62 | 102.34 | 438.62 |
|  | 河头镇 | 4.90 | 34.28 | 146.90 |
|  | 簕竹镇 | 3.41 | 23.90 | 102.41 |
|  | 车岗镇 | 6.26 | 43.81 | 187.76 |
|  | 东成镇 | 6.52 | 45.62 | 195.52 |
|  | 稔村镇 | 8.12 | 56.84 | 243.62 |
|  | 水台镇 | 3.53 | 24.74 | 106.03 |
|  | 太平镇 | 12.64 | 88.47 | 379.14 |
|  | 六祖镇 | 13.52 | 94.62 | 405.52 |
|  | 大江镇 | 2.10 | 14.72 | 63.10 |
|  | 里洞镇 | 4.05 | 28.36 | 121.55 |
| 郁南县 | 郁南县城区 | 21.84 | 152.85 | 655.06 |
|  | 连滩镇 | 10.93 | 76.52 | 327.93 |
|  | 南江口镇 | 6.79 | 47.55 | 203.79 |
|  | 平台镇 | 4.72 | 33.07 | 141.72 |
|  | 桂圩镇 | 6.22 | 43.57 | 186.72 |
|  | 建城镇 | 7.24 | 50.69 | 217.24 |
|  | 通门镇 | 3.60 | 25.22 | 108.10 |
|  | 大湾镇 | 4.07 | 28.48 | 122.07 |
|  | 千官镇 | 8.16 | 57.09 | 244.66 |
|  | 河口镇 | 7.50 | 52.50 | 225.00 |
|  | 东坝镇 | 7.71 | 53.95 | 231.21 |
|  | 宋桂镇 | 4.33 | 30.29 | 129.83 |
|  | 宝珠镇 | 2.67 | 18.71 | 80.17 |
|  | 大方镇 | 2.55 | 17.86 | 76.55 |
|  | 历洞镇 | 3.98 | 27.88 | 119.48 |

# 第六章 天然气输配系统规划

## 6.1 输配系统方案

城市燃气输配系统是一个综合设施，主要由城市门站、储配站、高压管道、高-中压调压站、中压主管网、管理设施、监控设施、庭院户内管道及调压设施等组成。

本规划天然气输配系统近期由现有的LNG供气站、中压管网、调压设施、管理设施、监控设施等组成，中远期由门站、次高压管网、中压管网、调压设施、管理设施、监控设施等组成。

### 6.1.1 近期工艺流程

本工程近期（2016~2020），采用LNG作为气源。云浮市LNG气化站位于环市路西北，距市内电信大楼约2公里车程处。

由LNG槽车将液态天然气运送至LNG气化站，然后液态天然气经过低温储存→气化→加热→调压→计量→加臭后，进入城市中压管网，再经庭院管网引至用户处，通过调压、计量后供用户使用，流程示意如图6.1所示。

图6.1近期输配系统工艺流程图

### 6.1.2 中远期工艺流程

本工程中远期采用“西气东输二线”“广东省天然气管网”作为气源。自分输站到门站的长输高压来气，进站后经调压、计量、加臭后分为二路。其中一路通过城市中压管网，经调压、计量后供各类用户使用，另外将在门站预留地新建CNG汽车加气母站和子站，发展一定的燃气汽车用户，同时为方便天然气汽车用户加气，并在市内新建CNG汽车加气站（子站）。流程示意如图6.2所示。

图6.2 中远期输配系统工艺流程图

## 6.2 压力级制的确定

依据现行《城镇燃气设计规范》GB50028-2006的规定，城市燃气系统压力分级如下表6.1所示。

表6.1城镇燃气设计压力（表压）分级表

| 名称 |  | 压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 高压燃气管道 | A | 2.5<P≤4.0 |
|  | B | 1.6<P≤2.5 |
| 次高压燃气管道 | A | 0.8<P≤1.6 |
|  | B | 0.4<P≤0.8 |
| 中压燃气管道 | A | 0.2<P≤0.4 |
|  | B | 0.01≤P≤0.2 |
| 低压燃气管道 |  | P＜0.01 |

城镇燃气设计压力的确定应根据已建成系统情况、城市规模、气源情况等各种因素综合考虑，经技术经济性比较后确定。一般来说城市中压管网运行压力越高，则输送能力越强，且管网造价越小，但是压力越高则管道建设所需的安全间距也越大，在建筑密集的城区，过大的间距要求和安全措施将使得管道建设更加困难。中压管道的设计压力应根据输送要求、城区建设情况以及地下敷设条件等多方面因素综合确定。中压管网覆盖全市，承担全面的输配气任务，管道建设量很大，管径选择的大小直接影响到整个输配系统的投资，故在满足供气需求的前提下应尽可能选择较小的管径，以降低管网的投资。

本规划在充分满足各类用户用气压力需求并兼顾现状输配系统的实际情况下，根据云浮市的实际情况，并参考其它相同规模城市的管网压力级制并结合气源考虑，拟确定云浮市城市管网系统采用高中压两级系统。

（1）次高压管网系统设计压力为1.6MPa；

（2）中压管网系统设计压力为0.4MPa；

（3）居民、商业、工业用户设备前压力：根据设备要求设定。

## 6.3 门站规划

门站是连接上游气源与下游城镇管网系统的枢纽，是管输天然气供气的气源点，担负着向各类用户供气的重任。本规划在云浮云城区建设一个门站与广东省管网云浮分输站对接；在郁南建设一个门站与西气东输二线郁南分输站对接。

### 6.3.1 门站工艺参数

设计压力：4.0MPa；

进站最大压力：4.0MPa；

出站压力：次高压A：1.6MPa（至城市次高压管网）

中压：0.4MPa（至中压管网）

### 6.3.2 门站工艺流程

门站的功能决定了其工艺流程需具有过滤、调压、计量、加臭等功能。自长输管道输送来的高压天然气进入门站，经过滤后分为两路，一路经调压、计量、加臭后进入城市次高压管网；一路经调压、计量、加臭后进入门站附近未来规划的中压管网。非正常情况下，当来气压力超过4.0MPa时，监控系统报警，进气汇管上的安全放散阀自动打开，进行超压放散，待压力回落后安全放散阀自动复位。当来气压力低于工作压力时，低压报警。当出站过压并升至允许最高压力时，主调压器上的安全切断阀工作，主调压器关闭，出口压力回落至工作压力时，调压器自动启动，开始工作，以保证正常的供气。当站场事故时，打开备用通道，以保证事故状态下不中断供气。

### 6.3.3 站址选择

门站站址选择应遵循以下原则：

（1）站址应符合城市总体规划的要求；

（2）站址应结合上游长输管线分输站的位置位置确定；

（3）既要尽量靠近城市负荷中心地区和上游输送通道，又应避免影响城市的发展建设；

（4）站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水和通信等条件。

### 6.3.4 云浮天然气门站

（1）站址：

位于思劳腰古组团佛山（云浮）产业转移工业园（南园），新治村东侧，与省管网云浮分输站毗邻建设。

（2）工艺参数：

根据上游供气压力，结合云浮市远期发展趋势，门站工艺参数如下：

进站设计压力：4.0MPa

次高压出站设计压力：1.6MPa

中压出站压力：0.4MPa

次高压设计规模：8.70万Nm3/h

中压设计规模：2.94万Nm3/h

### 6.3.5 郁南天然气门站

（1）站址：

位于云浮市郁南县，与西气东输二线郁南阀室毗邻建设，于都城镇盛村。

（2）工艺参数：

根据上游供气压力，结合云浮市远期发展趋势，门站工艺参数如下：

进站设计压力：4.0MPa

次高压出站设计压力：1.6MPa

中压出站压力：0.4MPa

次高压设计规模：3.55万Nm3/h

中压设计规模：1.31万Nm3/h

## 6.4 高中压调压站

### 6.4.1 功能

高中压调压站的功能是接收高压输气管道来气，经过滤、调压后，安全、稳定、可靠地向中压输配管网供气。

### 6.4.2 高中压调压站站址选择原则

（1）应符合城市总体规划和有关部门的要求；

（2）应选择不影响景观的城市边缘，且交通方便，靠近城市道路；

（3）具有适宜的地形、工程地质、供电、给水排水和通信等条件；

（4）调压站站址应结合次高压管线位置确定；

（5）调压站与周围建筑物之间的安全距离应符合国家相关规范要求。

### 6.4.3 云城组团高中压调压站

云城组团高中压调压站位于云城区LNG气化站旁，于环市路西北侧。

根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：2.18万Nm3/h

用地面积：700m2

### 6.4.4 六都组团高中压调压站

六都组团高中压调压站位于云安区南部368省道旁边，根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：1.64万Nm3/h

用地面积：700m2

### 6.4.5 西江新城组团高中压调压站

西江新城组团高中压调压站由新区根据实际建设需要在东部快线沿线具体选址。根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：2.95万Nm3/h

用地面积：800m2

### 6.4.6 罗定市高中压调压站

罗定市高中压调压站位于罗定市城区西北部陈皮村，根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：3.55万Nm3/h

用地面积：900m2

### 6.4.7 新兴县高中压调压站

新兴县高中压调压站位于新兴县北部，省道S276以西，根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：1.93万Nm3/h

用地面积：700m2

## 6.5 LNG气化站规划

LNG已成为目前无法使用管输天然气供气城市的主要气源或过渡气源，也是许多使用管输天然气供气城市的补充气源或调峰气源。LNG气化站是一个接收、储存和分配LNG卫星站，也是城镇或燃气企业把LNG从生产厂家转往用户的中间调节场所。LNG气化站凭借其建设周期短以及能迅速满足用气市场需求的优势，已逐渐在我国东南沿海众多经济发达、能源紧缺的中小城市建成，成为永久供气设施或管输天然气到达前的过渡供气设施。

2001年，建成了我国第一座生产型的LNG装置，淄博LNG气化站同时建成投产，揭开了中国LNG供气的序幕。目前国内已建成使用的LNG气化站逾30座。随着新疆LNG厂于2004年投产，以及广东沿海LNG接收终端的建成投产，LNG供应在我国将形成南、中、西的供应格局。加之LNG气化工程的关键设备如低温储罐、气化器、低温阀门及运输设备的国产化，可以预见，在未来若干年我国将会迎来LNG气化站建设的高峰。

截止2012年12月28日，全国在役、在建和规划中的卫星站总数约略超过663座。这些卫星站的液态LNG储存规模的区间从50m3至5000m3不等，其中最常见的站规模位于200~500m3之间。从卫星站的宏观分布位置来看，地区经济的整体水平是该地区LNG卫星站数量的首要取决因素，引领中国经济的广东省和浙江省的LNG卫星站数量排名分别位居各省区的第一和第二位。

### 6.5.1 工艺流程

LNG由槽车运至气化站，利用LNG卸车增压器使槽车内压力增高，将槽车内LNG送至LNG低温储罐内储存。当从LNG储罐外排时，先通过储罐的自增压系统，使储罐压力升高，然后打开储罐液相出口阀，通过压力差将储罐内的LNG送至气化器后，经调压、计量、加臭等工序送入市政燃气管网。当室外环境温度较低，空温式气化器出口的天然气温度低于5℃时，需在空温式气化器出口串联水浴式加热器，对气化后的天然气进行加热。

### 6.5.2 选址原则

（1）气化站址选择应符合城市总体规划以及相关的消防规划等的要求，符合国家有关规范；并取得当地有关部门的同意和批准。

（2）站址应远离居民稠密区、大型公共建筑、重要物资仓库以及通讯和交通枢纽、军用设施等重要设施。应尽量选择在当地全年最小频率风向的上风侧。

（3）站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水、通信和交通等条件，应不占或少占农田。

### 6.5.3 LNG气化站规划

（1）云城组团

根据计算，云城组团近期用气量为3798万Nm3/年，高峰小时用气量为8915Nm3/h，现状LNG气化站设计供气规模为3500万Nm3/年，基本满足用户用气需求，高峰时可稍微提高管道压力来增加流量。

（2）思劳腰古组团

根据计算，思劳腰古组团近期用气量为6597万Nm3/年，高峰小时用气量为11620Nm3/h，思劳腰古组团没有现状LNG气化站，须新建一座LNG气化站，设计高峰小时供气规模为12000Nm3/h，拟选址于佛山（云浮）产业转移工业园（南园）纵五路旧村村旁。

（3）六都组团

根据计算，六都镇镇区近期用气量为3624万Nm3/年，高峰小时用气量为6445Nm3/h，现状LNG气化站设计高峰小时供气规模为1.6万Nm3/h，根据业主要求，及靠近大型工业用气用户的原则，拟将现状LNG气化站搬迁至富兴路南侧，广东惠云钛业股份有限公司东侧。设计高峰小时供气规模为6500Nm3/h，原LNG气化站将作为备用LNG气化站。

（4）西江新城组团

根据计算，西江新城组团近期用气量为5363万Nm3/年，高峰小时用气量为11273Nm3/h，现状LNG气化站不能满足用气需求，需新建LNG气化站，设计高峰小时供气规模为11500Nm3/h，由新区根据实际建设需要在东部快线沿线具体选址。

（5）罗定市

根据计算，罗定市城区近期用气量为7151万Nm3/年，高峰小时用气量为14080Nm3/h，罗定市城区现状LNG气化站不能满足用气需求，拟在原址扩建LNG气化站，扩建后设计高峰小时供气规模为14000Nm3/h。

（6）新兴县

根据计算，新兴县城区近期用气量为3333万Nm3/年，高峰小时用气量为6417Nm3/h，现状LNG气化站设计高峰小时供气规模为6000Nm3/h，基本满足用户用气需求，高峰时可稍微提高管道压力来增加流量。

（7）郁南县

根据计算，郁南县城区近期用气量为2170万Nm3/年，高峰小时用气量为5434Nm3/h，郁南县城区没有现状LNG气化站，须新建一座LNG气化站，设计高峰小时供气规模为5500Nm3/h，拟选址于都城镇盛村旁。

## 6.6 次高压管线规划

### 6.6.1 布置原则

（1）线路走向根据地形、工程地质、沿线供气点的地理位置以及交通运输、动力等条件经多方案比选后确定。

（2）遵守国家和地方政府关于基本建设的方针、法规和区域规划的要求。

（3）线路应尽量避开重要的军事设施、易燃易爆仓库、国家重点保护单位的安全保护区及文物区。

（4）充分考虑管道沿线近、中、远期城乡建设、水利建设、交通建设等与管线走向的关系。

（5）尽量依托和利用现状公路，方便管道的运输、施工和生产维护管理。

（6）线路力求顺直，缩短长度，节省投资。

（7）大中型河流穿（跨）越的河段选择应服从线路的总体走向；线路局部走向应服从穿（跨）越河段的需要。

（8）选择有利地形，尽量避开施工难段和不良工程地质地段（如软土和积水、浅水地带、滑坡、崩塌、泥石流等）。避开或减少通过城市人口、建构筑物密集区，减少拆迁量。

（9）结合所经农田、水利工程规划及城镇、工矿企业、铁路和公路的规划，尽量避免管道线路与之发生矛盾。

### 6.6.2 次高压管线的水力计算

次高压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失按下式计算：

式中：

P1——燃气管道起点压力（绝压KPa）

P2——燃气管道终点压力（绝压KPa）

Z——压缩因子，当燃气压力小于1.2MPa（表压）时，Z取l

L——燃气管道计算长度（km）

Q——燃气管道计算流量（m3/h）

d——管道内径（mm）

ρ——燃气的密度（kg/Nm3）

T——设计中所采用的燃气温度（K）

T0——273.15K

λ——燃气管道摩擦阻力系数

式中：

lg——常用对数

K——管道内表面当量绝对粗糙度（mm）

Re——雷诺数

### 6.6.3 管材

（1）钢管选择

鉴于城市次高压管线的重要性，管道使用寿命和定位的准确程度是影响工程的经济效益和供气的可靠性的重要因素。因此，次高压管道用钢的选择尤为重要。

选用国产钢管时应符合国家现行标准《石油天然气输送用钢管》（GB/T9711）、《石油天然气输送管道用直缝电阻焊钢管》（SY5297—91）。这两部标准是参照美国API Spec 5L标准制定的，钢管材料的机械性能、化学成分、钢管的几何尺寸、焊缝要求、水压试验、无损探伤等方面的技术要求都与API Spec 5L标准一致。

表6.2 钢材材质性能比较表

| 美国API5L标准 |  | GB/T11.1、GB/T9711.2、SY5297 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 最小屈服强度σS（MPa） | 钢种 | 最小屈服强度σS（MPa） |
| A25 | 172 |  |  |
| A | 207 | L210 | 210 |
| B | 241 | L245 | 245 |
| X42 | 289 | L290 | 290 |
| X46 | 317 | L320 | 320 |
| X52 | 358 | L360 | 360 |
| X56 | 386 | L390 | 390 |
| X60 | 413 | L415 | 415 |
| X65 | 448 | L450 | 450 |
| X70 | 482 | L485 | 485 |

当选用GB9711、API Spec 5L标准以外的钢管或管道附件时，其材质应为镇静钢，且屈强比（屈服强度/抗拉强度）不应大于0.85；含碳量不应大于0.25%，碳当量不应大于0.45%；材料熔炼分析含硫量不应大于0.030%；含磷量不应大于0.035%。

（1）钢材韧性

在选用钢种时并非屈服强度越高越好。屈服强度太高会降低钢的韧性。输气管道要求钢材具有较高的塑性和韧性以防止管道发生裂纹失稳或已发生脆断而脆断扩展。因此，仍考虑屈服强度与抗拉强度的比例--屈强比不大于0.85。

（2）可焊性

同一种钢材，虽然最低屈服强度满足了规定要求，但若不限定最大抗拉应力值，则往往同种管材性能差异很大，影响焊接性能和质量。

对于压力管道，焊接中不允许出现任何裂纹。因此，管道材质具有优良的可焊性是必要的。含C量低及P、S含量小的钢材都属于焊接性能优质材料，B（L245）、X42（L290）、X46（L315）、X52（L360）、X60（L415）级钢的C当量及冷裂纹敏感系数（Pcm）均能达到规定的标准，只要焊接时采用低H焊条就可满足要求。管道用钢除必须满足强度要求和可焊性外，还须根据环境温度、管径大小、输送压力及输送介质的腐蚀性等条件，考虑钢材的冲击韧性、脆性转变温度和耐腐蚀性能。

通过上述比较，拟确定本工程次高压管道拟选用管材材质为L245。

### 6.6.4 管道防腐

（1）次高压管道外防腐层

管道外防腐涂层是控制管道腐蚀，保证管道使用寿命的一项重要措施，而防腐涂层材料的选择是极其关键的。借鉴国内近年来长输管道外防腐层材料的应用情况和技术发展状况，立足技术经济和施工的可行性，结合管道的工况条件和管道沿线的自然地理环境，从而选择适宜管道敷设环境的外防腐层，确保管道在使用寿命期限内安全、稳定的运行。本工程高压管道外防腐层的选择应遵循以下原则：

1）适用于管道经过地段的地质环境，具有优良的物理机械性能，耐土壤能力，尤其是抗冲击性要好；

2）耐植物根茎穿透，吸水率低，电绝缘性、耐阴极剥离性好；

3）对金属表面的附着力好，使用寿命长（>30年）；

4）防腐材料来源广泛，易于机械化施工，无污染或污染很小；

5）涂敷工艺成熟，涂层质量易保证和控制，易于预制、运输、补口和补伤；

6）防腐性能好，价格合理。

另外钢质管道外防腐层的选择必须服从管道施工、运行的要求，在满足管道绝缘要求的前提下尽可能降低工程造价。

从使用角度要求，外防腐层必须具有强粘结力，耐化学介质浸蚀，高绝缘电阻，阴极剥离半径小，抗穿透能力高，抗土壤应力好；从施工角度要求，外防腐层应具有足够的韧性、足够的硬度与耐磨能力、足够的抗冲击强度、足够的耐大气老化能力，施工期间的日晒雨淋不致造成外防腐层性能恶化，便于补口与补伤。在具体防腐层的选择上要考虑输送介质的温度、地形、地质条件、防腐层的使用寿命等。常用防腐层性能比较如下表6.3所示。

表6.3 常用防腐层性能比较表

|  | 石油沥青 | 煤焦油瓷漆 | 熔结环氧 | 两层挤塑聚乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘结力 | 差 | 较好 | 很好 | 好 |
| 耐化学介质浸泡 | 差 | 好 | 很好 | 很好 |
| 绝缘层电阻 | 小 | 中等 | 中等 | 高 |
| 阴极剥离半径 | 大 | 大 | 小 | 大 |
| 抗穿透能力 | 差 | 较好 | 很好 | 很好 |
| 抗土壤应力 | 差 | 较好 | 很好 | 很好 |
| 韧性（冷弯能力） | 差 | 差 | 差 | 好 |
| 硬度与耐磨性 | 差 | 差 | 耐磨差 | 好 |
| 抗冲击力 | 差 | 差 | 差 | 好 |
| 抗风化能力 | 较好 | 较好 | 差 | 好 |
| 补口与补伤难易 | 容易 | 容易 | 难 | 容易 |
| 抗植物根系能力 | 差 | 好 | 好 | 好 |
| 吸水率 | 大 | 中等 | 大 | 小 |

由上表可以看出两层挤塑聚乙烯是较好的防腐材料，但是其阴极剥离半径大，不及熔结环氧。目前，由环氧树脂和挤塑聚乙烯涂层相结合形成的三层PE外防腐层已广泛使用。它综合了环氧树脂和挤塑聚乙烯两种涂层的优良性质，显著改善了传统的两层防腐涂层的性能，特别是提高了抗阴极剥离能力和粘接力。三层PE外防腐层第一层是熔结环氧层，第二层为聚烯烃共聚物层，第三层为聚乙烯防护层，由于其性能优异，适应各种地质条件，且性能价格比好，在我国很多城市燃气工程中得到广泛采用。因此，本工程在满足技术要求的前提下，综合考虑管道管径、穿跨越、防腐层造价、与沿线阴极保护系统设置的匹配性等因素，充分保证管线能长期安全、有效的运行，推荐如下方式：

本工程高压管道全线采用三层PE防腐层加强级防腐，并辅以牺牲阳极保护，与套管进行密封绝缘处理。管道补口采用无溶剂环氧涂料加CEP热收缩套防腐。穿越套管的外壁采用无溶剂环氧涂料加强级防腐。弯头及跨越管道采用双层熔结环氧粉末喷涂，外缠绕PE胶带。

PE防腐的性能指标、检验验收应按《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013－2002执行。穿越铁路、河流及城市主要干道的钢管做特加强防腐处理，其余路段钢管做加强级防腐。防腐材料采用三层PE。

（2）阴极保护

管线阴极保护方法有牺牲阳极和外加电流方法，本规划推荐采用外加电流方法。

### 6.6.5 管道敷设

为使管道在长期运行期间免受外力破坏，管道采取埋地敷设。管道埋深除满足规范要求外，还要考虑如下要求：管道外径、地表植被、人为破坏、冻土深度、耕作要求等。按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《城镇燃气输配工程施工和验收规范》（CJJ33-2005）中有关高压管道埋设深度要求和一般计算要求，高压管线在正常地段内一般埋设深度在1.1m至2.0m之间，岩石、砾石段管沟比一般管沟深0.2米（用于沟底垫细土）。

### 6.6.6 穿（跨）越工程

（1）规划原则

1）根据线路走向在满足有关规范要求情况下，线路特殊地段全部采用穿越方式。

2）将穿越工程的安全可靠性放在首位。力求节省投资，方便施工和维护管理。

3）穿越河流管段设计埋深必须满足河道航运长远规划要求，避免对航道产生不利影响及航运抛锚损坏管道。

4）穿越河流工程必须满足防洪要求，确保堤岸安全。与已建和规划中的水工构筑物、码头或桥梁保持规范要求的安全距离。

（2）穿（跨）越方式

1）道路穿越

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006要求，对于高等级公路应设置套管，对于城镇主要干道则建议加设套管。如当地允许开挖则采用开挖方式，如不允许开挖或不允许有交通中断现象，可根据场地工程地质条件及类似工程的施工经验，采用顶管施工（混凝土或钢套管，为了减少腐蚀，优先选用混凝土套管）或定向钻施工。结合施工条件，对于管线沿途需穿越的城市低等级公路及允许有交通临时中断可能的路段可采用厚壁管穿越而不采用套管。

2）穿（跨）越河流

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）6.3.11要求：燃气管道至河床的覆土厚度，应根据水流冲刷条件及规划河床确定。对不通航河流不应小于0.5m；对通航的河流不应小于1.0m，还应考虑疏浚和抛锚深度。

管线河道穿越方式主要考虑采用定向钻穿越、顶管穿越、围堰穿越、跨越几种方式。其中定向钻穿越和顶管穿越不仅要求在河道两侧有作业场地，还要看河底地质有无穿越条件，同时考虑河道通航情况；对于粘土、亚粘土、粉砂、中砂、粗砂层、软岩石层宜采用定向钻穿越；对于砾石、砂、砂土、粘土、泥灰岩等土层宜采用顶管穿越；而围堰穿越、跨越要考虑河道性质、等级，城市景观要求等。对于水位较低、河宽较窄、河底为岩石的河流宜采用围堰方法；对于水面较深、河底为中软基质的大型河流，宜采用水下成沟方式。

根据现场实际情况决定采用何种穿越方式。

3）穿越铁路

管线途经铁路地段的穿越保护设施由业主委托铁路部门进行勘察设计施工，管道安装由业主实施。天然气管道穿越铁路宜采用箱涵、顶管、定向钻方式。

4）特殊地段处理方式

管线开挖穿越河流、沟渠等地段，如地下水位高，淤泥处于饱和状态，应采取稳管措施，可设间隔混凝土压块的方法来保证管道的稳定。

### 6.6.7 附属设施

输气管道全程设置警示带，沿线每100米设置标志桩，转角处均设转角桩，所有的穿越处均设置警示牌。为保证输配管网在发展阶段正常运行，方便维修以及事故时防止事故扩大、尽量减少损失和保护环境，管网系统应设置阀门。根据规范规定，阀门设置点包括门站及高中压调压站进出口处、穿越重要铁路、公路、河流的两端、各接气分支点处及距离大于8公里时，中间增设切断阀。

## 6.7 中压管线规划

本工程将根据计算的云浮市各城区2030年供气规模和高峰小时流量，进行中压输配系统的规划，再经水力计算进行调整，达到较佳的运行工况。按照分期规划，分布实施的原则，根据本工程不同阶段的供气规划，合理确定中压管网的分期建设规模，并通过水力计算对其进行校核。

本工程中压输配系统主要涉及内容包括：中压输气干管、中压配气管道、穿跨越工程、调压设施等。

### 6.7.1 布置原则

根据已确定的中压输配管网压力级制，市区中压管网敷设，应遵循以下原则布置：

（1）根据城市总体规划，结合城市实际发展情况进行总体布置。管网布置做到近期与中远期相结合，既考虑城市道路现状，又要满足规划要求。

（2）结合现状中压管道布置、实施状况，中压管网统筹布置；在满足用户发展和供气要求的前提下，尽量减少工程量。

（3）在保证安全间距前提下，主干管尽量靠近用气负荷集中的区域，但应尽量避开繁华地段。

（4）主干管布置成环，以提高供气可靠性；尽量减少环的密度，环内管网可采用枝状管网敷设，环、枝相结合敷设，在保证安全供气条件下，方便维修及发展新用户。

（5）管道布置及安全间距应满足《城镇燃气设计规范》、《城市工程管线综合规划》等相关规范的要求。

（6）管道尽量敷设在人行道或慢车道下。

（7）在安全供气，布局合理的原则下，尽量减少穿跨越工程。

（8）避免与高压电缆平行敷设，以减少埋地钢质燃气管道的腐蚀。

### 6.7.2 中压管网的水力计算

中压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失按下式计算：

式中：

P1——燃气管道起点压力（绝压KPa）

P2——燃气管道终点压力（绝压KPa）

Z——压缩因子，当燃气压力小于1.2MPa（表压）时，Z取l

L——燃气管道计算长度（km）

Q——燃气管道计算流量（m3/h）

d——管道内径（mm）

ρ——燃气的密度（kg/Nm3）

T——设计中所采用的燃气温度（K）

T0——273.15K

λ——燃气管道摩擦阻力系数

式中：

lg——常用对数

K——管道内表面当量绝对粗糙度（mm）

Re——雷诺数

### 6.7.3 管道敷设、管材及防腐

（1）管材的选用

适用于输送中压天然气的管材有：焊接钢管、PE管、钢骨架聚乙烯塑料复合管等。本工程新建中压管道设计压力为0.4MPa，根据多年来各种中压燃气管道管材施工使用情况，中压A级设计压力的燃气管道，普遍采用焊接钢管和PE管。

结合目前国内钢管和PE管生产能力、经验和制管质量，以及近年来各种管材在城市中压管网施工中的经济性比较综合考虑，本规划天然气中压干管公称直径＞DN300的管道采用直缝电阻焊钢管；中压干管公称直径≤DN300的管道均采用PE管，SDRl7.6系列，材质为PE100。中压支管均采用PE管，SDRl7.6系列，PE100。穿跨越部分选用采用无缝钢管。

（2）管道敷设

本工程中压管网除部分穿跨越工程外，均埋地敷设。管道埋深按《城镇燃气设计规范》GB50028-2006有关要求执行。

（3）管道防腐

安全、平稳供气是城市输气系统的首要任务，本工程输配气管道在城市规划区内，一旦出现腐蚀事故，极易造成危及人民生命财产安全的火灾，爆炸事故。广东地区雨量充沛，土壤湿度大，土壤电阻率低，腐蚀性强，管道必须选择性能好、寿命长的外防腐涂层。

目前国内中压天然气管道采用的防腐做法主要有环氧煤沥青、煤焦油瓷漆、聚乙烯粘胶带、熔结环氧和挤压聚乙烯防腐层三层结构等。环氧煤沥青耐土壤应力较好，不易吸水，可在常温下冷涂施工，但施工中固化时间较长、对环境有一定污染；煤焦油瓷漆使用寿命较长，但机械强度较低且环境污染较重，目前已较少采用。聚乙烯粘胶带施工快捷，性能良好，但强度较低且施工质量不易保证；熔结环氧粘结力强，但易受冲击破坏，易吸水；挤压聚乙烯防腐层三层结构粘结力强，综合性能优异，但造价较高。

综合考虑，本工程钢管外防腐层可采用环氧煤沥青或挤压聚乙烯防腐层三层结构（三层PE）。防腐层等级视当地地质情况而定。PE管为高密度聚乙烯材料，不需要进行防腐。为了延长钢管寿命，保证燃气系统安全、稳定、可靠运行，本工程考虑埋地钢管同时采用外加电流法保护。

### 6.7.4 穿（跨）越工程

本工程中压管道穿（跨）越工程包括道路、铁路穿越及河流穿（跨）越。中压管道穿越城市一般道路和街坊道路时，采用直埋开挖方式敷设。穿越市政主干道、高速公路和等级公路采用非开挖方式，其中穿越市内主干道时采用水平定向钻施工或顶管施工做法；穿越高速公路和等级公路采用顶管穿越，套管内径大于管外径200mm且直径不小于800mm。

根据《城市燃气设计规范》GB50028-2006第6.3.9条，以及铁道部行业标准《铁路工程设计防火规范》TB10063-99中第2.0.7条规定，地下燃气管道与铁路轨底之间的垂直净距不应小于1.2米。过铁路的中压管道施工进行100%无损探伤检验，管道做特加强级防腐，以保证燃气管道的安全运行，同时确保铁路运输的安全。

管线穿越铁路、高速公路时，原则上采用铁路箱涵或顶管及定向钻方式穿越；管道穿越城市重要道路采用顶管敷设方式通过。穿越高速公路、铁路等重要地段应与有关管理部门协商，一般采取顶管方式。

### 6.7.5 调压设施

调压柜（箱）是连接中、低压管道对用户供气的枢纽，来自中压管道的燃气，经此调压后进入低压庭院管道及户内管道、经燃气表计量后供用户燃具使用。

城市管道中压一级系统供气方式主要为柜式、箱式和用户调压三种方式，在施工、投资以及运行管理上比中低压两级系统相比优势较为明显。因此，本工程结合云浮市小区居民用户规模。用户特点，采用箱式、柜式和用户调压相结合的方式供应用户用气。

对于工业用户及大型商业用户采用专用调压站或调压柜供气。调压柜（箱）的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中6.6条规定要求。

根据国内近年用户调压设施使用情况及发展趋势，调压柜（箱）选用的调压器为带切断保护装置的直接作用式用户调压器。调压柜（箱）内主要设备有进出口阀门、调压器、紧急切断阀、压力表，有特殊要求的用户专用调压设施可配置流量计。

调压箱单台调压器额定流量为5～25m3/h，可供应5～50户居民用户；25～50m3/h，可供应50～100户居民用户；单台调压器额定流量为500～1000m3/h，可供应1000～2000户居民用户；单台调压器额定流量为3000m3/h，可供应2000～3500户居民用户，一般大流量调压站（柜）调压半径为0.5公里。

调压箱（柜）带有保护、保温箱壳，按《城镇燃气设计规范》的要求可设置在小区绿化带地面上，小型的调压箱可以挂在楼栋外墙壁上，但不得设在楼内。

调压设施的进口压力为0.05~0.36MPa，出口压力可根据用户需要调定。

## 6.8 管道抗震

### 6.8.1 抗震设防标准

（1）一般区段管道抗震设计采用的地震动参数应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306的规定，已进行了地震安全性评价工作的，应按审定的50年超越概率10%的地震动参数结果进行抗震设计。

（2）重要区段管道抗震设计采用的地震动参数，应按地震安全性评价或经专门研究审定后的文件确定。采用50年超越概率5%的地震动参数进行抗震设计，其中大型跨越及埋深小于30m的大型穿越管道，应按50年超越概率2%的地震动参数进行抗震设计。

根据国家标准GB18306-2015《中国地震动参数区划图》，云浮地区的地震烈度为6度，云浮地区Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度为0.05g，为保证管道安全运行，本规划燃气管道设计应按7度抗震设防。

### 6.8.2 工程设计要求

（1）抗震设计应技术先进、安全可靠、经济合理。

（2）应采取防止和减少地震时次生灾害发生的措施。

（3）当管道穿越场地在设计地震动参数下具有中等或严重液化潜势时，应分析液化对管道的影响。

（4）油气输送管道线路工程勘察选址时，应收集沿线地震活动性和地震构造的有关资料，应对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。

（5）管道穿跨越位置应选择在良好的地基和稳定地段。当无法避开液化土和软土地基时，管道宜选择短距离跨越。

### 6.8.3 地震破坏分类

我们将地震使燃气管道可能遭到的破坏及其产生的次生灾害分成以下三类：

（1）地震对燃气管道本身的危害。

1）因发生断层运动，引起地层拉伸或压缩，造成管道的断裂、扭曲和屈折。

2）固地基土质液化使埋设管线上浮及造成接口松动，管道断裂。

3）因与管道相连的设备摇动而使管道断裂。

4）因地震弹性波在地层传播过程中的拉伸压缩作用，使管道接口断裂，这种现象多发生在承插口连接铸铁管。

5）管道在地震力作用下因三通、弯头等转向管件造成应力集中而断裂。

6）管道在地震力的晃动作用下，甩落而造成断裂。

7）管道与阀门等附件，构筑物连接处，地震时由于该处动力特性不一致而应力集中，导致该处管道损坏。

（2）由于管道工程震害而产生的其他次生灾害。

主要有火灾：燃气泄漏后极易发生火灾，如果给水管道瘫痪，消防水源断绝，火灾将加剧。

（3）因其它震害而造成的管道震害。

1）建筑物坍塌，砸坏管道。

2）因地震滑坡造成的管道破坏。

### 6.8.4 管道抗震设计

（1）一般埋地管道抗震设计

1）位于设计地震动峰值加速度大于等于0.20g地区的管道，应进行抗拉伸和抗压缩校核。

2）地震作用下管道截面轴向的组合应变计算，应将地震动引起的管道最大轴向应变与均操作条件下荷载（内压、温差）引起的轴向应变进行辑合

（2）通过活动断层的埋地管道抗震设计

1）管道材料应符合现行国家标准《输油管道工程设汁规范》GB50253或《输气管道工程设计规范》GB5025的有关规定。通过断层区的管道，应做出材料的应力应变关系曲线。

2）通过活动断层的管道，当符合下列情况时，应采用有限元方法进行抗震计算：

①位于设计地震动峰值加速度大于或等于0.30g地区的管道；

②通过人口稠密地区、水源保护地区的管道；

③在断层错动作用下管道受压缩的情况，包括管道通过逆冲断层和管道与断层交角大于90°两种情况。

（3）液化区埋地管道抗震设计

当管道穿越场地在设计地震动参数下具有中等或严重液化潜势时，可通过计算液化场地中管道的上浮反应及其引起的管道附加应变对管道的抗液化能力进行校核。

（4）震陷区埋地管道抗震设计

对穿过场地具有竖向震陷情况的管道，其抗震设计可通过计算管道由于震陷产生的最大附加弯曲应变对管道进行校核。

（5）穿越管道抗震设计

1）当大中型穿越管道位于设计地震动峰值加速度大于等于0.10g地区时，应进行抗拉伸和抗压缩校核，并按规范对边坡、土堤等进行抗震稳定性校核。

2）穿越管道应避开活动断裂带，可局部调整线位。确定通过活动断裂带时，宜采用管桥跨越方式通过。

3）直埋式穿越管谱的容许应变值应按理地管道选用。

4）洞埋式穿越管道，有支墩时应按跨越梁式管桥进行抗震计算；无支墩时应按地面敷设进行抗震计算。

5）洞理式穿越管道承受自重、输送介质重量、内压、温差及地震荷载产生的轴向应力、环向应力与弯曲应力，应分别进行叠加组合计算。

（6）管道跨越工程抗震设计

1）当管道跨越场地地震动峰值加速度大于或等于0.05g时，应进行抗震设计；当场地地震动峰值加速度等于0.05g时，可不进行地震作用计算。

2）管道跨越工程一般区段应按本地区的地震动参数等级进行抗震设计，大型管道跨越工程应按提高一个地震动参数等级采取抗震措施，当场地地震动峰值加速度等于0.40g时，可适当提高抗震措施；重要区段应按地震安全性评价确定的地震动参数进行抗震设计。

3）管道跨越工程的结构体系应根据场地的地震动参数等级、场地类别、水文与工程地质条件、跨度、管径、材料和施工条件等因素，经技术经济综合比较确定。

4）管道跨越工程的结构体系应符合下列要求：

①结构应有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径；

②宜设置多道抗震防线；

③应具备必要的强度、良好的变形能力和耗能能力；的应具有合理的刚度和强度分布，井应避免局部产生过大的应力集中或塑性变形集中；对可能出现的薄弱部位，应采取提高抗震能力的措施。

④管道跨越工程的塔架基础、支墩、锚固墩宜设置在地质条件一致的稳定坚硬土层或基岩上；应避开地震时可能发生滑动的岸坡、地形突变的不稳定地段或软弱、可液化土层，当不能避开时，应采取相应的抗震措施。

### 6.8.5 采取的防震措施

（1）场地选择上应对抗震有利。

1）避开地质构造上的断层带，避开陡坡、峡谷、孤立的山丘等地质构造不稳定的地带。

2）避开松软土场地，选择坚硬的场地，如因条件限制，必须在松软场地上铺设燃气管道，则对原地基进行处理。如在非矿大厦地下管施工中，因原基础是人工回填土，故采取了超挖20cm后，夯实，再回填沙、灌水填实后，再进行敷设等措施。

（2）合理规划布局，避免地震时产生次生灾害，非地震直接造成的灾害称为次生灾害，次生灾害造成的灾害，有时比地震造成的灾害损失还要大。故在进行总体规划时，应特别注意，输送易燃易爆介质的管道应远离人口稠密处，同时考虑必要的切断和排放措施。在中压进户及高层建筑上行管、公建，餐饮用户等人群密集场所都应设置紧急切断阀。架空的阀门、中低压调压器高度均在1.3～1.5m。小区人口处均设置分段阀门，且埋地的阀门均设置阀门井，由专人定期检修，井内不存有淤泥和积水。在长输气管线上，每隔300～500m设一分段阀门。

（3）选择技术上先进、经济上合理的抗震结构方案，力求管系体形简单、重量、刚度对称地均匀分布。由于重心越高对抗震越不利，因而埋地比架空抗震性好，重心低比重心高好。同时管道应远离缺乏抗震能力的建(构)筑物以防倒塌砸坏管道。壁挂式中低压调压箱应悬挂在有抗震能力的实体墙上。

（4）保证结构的整体性，并应使其结构具有一定的延性和柔性，即采用柔性连接方式。应采取措施使管道有适当的伸缩性和挠性。同时，燃气管道在穿越建(构)筑物的墙时，符合下列要求：

1）应设置大两号的套管，管道与套管之间隙内应采用柔性填料充填;

2）当穿过的管道必须与墙嵌固时，应在嵌固管段就近设置柔性接头。

3）建筑物lm内不设焊口或接头。

（5）燃气管网应布置成多回路、环状管网，以便多向供应，当发生意外灾害后，方便抢修，以及迅速恢复供气。

# 第七章 燃气汽车加气站规划

目前云浮市的燃气汽车的发展处于起步阶段，市内仅有两家燃气汽车加气站，分别为六都华润LNG加气站， 和罗定新奥L-CNG加气站，据现场调研，包括过境汽车在内的燃气汽车不过数十辆，燃气汽车的现状发展情况不容乐观。

## 7.1 发展燃气汽车的必要性

机动车辆排放的一氧化碳、氮氧化物等污染物对人体的呼吸器官有刺激作用，会引起气管炎、肺炎甚至肺气肿，机动车辆排放的污染物还可能引起光化学烟雾。光化学烟雾是汽车尾气的二次污染物，与机动车辆排放的HC、NOX等有关。其中臭氧主要对鼻、眼、呼吸道有刺激作用，对肺功能有影响。机动车辆排放的废气，特别是柴油车排放的颗粒物中还有致癌物3，4-苯并芘。根据北京、上海等大城市对市区各种机动车辆和专用机动车辆NOX的排放情况的统计资料表明，在全部机动车辆污染物排放中，又以各种专业运营车辆（如公共汽车、出租车、环卫车、邮政车）的污染更为严重，其分担率达36%，应该重点治理。

目前我国的天然气工业和石化工业发展迅速，有相当一部分地区和城市已建成和正在修建供气设施，所以在天然气或液化石油气供应充足的地方应积极推广CNGV、LNGV或LPGV等清洁燃料燃气汽车。

## 7.2 燃气汽车的优势

汽车使用气体燃料的主要优点有以下几个方面：

（1）废气中的有害成份大大低于汽油汽车和柴油汽车

目前，清洁车用燃料主要是天然气（NGV）和液化石油气（LPG），与使用燃油汽车相比，尾气排放中的污染物大大降低，实际测试情况如下表：

表7.1 尾气排放污染物

| 污染物 | 液化石油气 | 压缩天然气 |
| --- | --- | --- |
| CO | 下降70%~80% | 下降80%~90% |
| HC | 下降40%左右 | 下降40%左右 |
| NOX | 下降10%~20% | 下降30%左右 |

从测试情况看，使用NGV的效果要好于LPG。采用清洁燃料的汽车不会向大气中排放有毒物质，有利于保护环境。以北京市80多万辆车来分析，现每天向天空排放2200吨CO，300吨碳氢化合物，110吨氮氧化物。如果能推广40万辆清洁燃料汽车，每天就可减少1000多吨CO，约100吨碳氢化合物和50多吨氮氧化化合物，很显然，城市空气污染明显得到控制，有利于人们的健康。

（2）发动机工作效率高、寿命长

天然气的辛烷值较高，一般在95～120之间，故具有很好的抗爆性，因此可以提高发动机压缩比，再加上气体燃料与空气混合比较均匀，燃烧也就比较完全，这将充分发挥和提高发动机的工作效率及降低燃料消耗量。另外，由于气体燃料进入气缸后不会稀释润滑油，因此其润滑性能可保较长时间不变，使零件的磨损减少，再加上气体燃料燃烧完全，积炭少，也使发动机的磨损进一步降低，所以能使发动机故障减少，使用寿命延长。

（3）燃料成本和维修费用低，效益显著

按当量比价，天然气比汽油价格约低30%～50%。清洁燃料汽车故障少，发动机寿命长，所以维修费用也比燃油车低。如果政府部门再给一定的扶持政策和优惠条件，其经济效益非常可观。推广清洁代用燃料汽车可调节能源结构，减少资源浪费，节约能源。石油是不可再生资源，储量有限，如果不加以调节控制进行合理利用，将会造成很大浪费，加速能源危机的爆发，影响人类社会的正常秩序，所以应及早采取措施进行调节，而推广使用NGV就是其措施之一。

目前，一些改车企业的产品质量以及性能的稳定性和可靠性与国外的先进水平相比，尚存在一定的差距，有待改进完善。

## 7.3 适合车种的选择

合理的选择改为清洁燃料汽车的车种和车型是十分重要的，选择的好，经济、社会和环保效益明显，必然对发展清洁燃料汽车起推动作用，否则将是不利的。从技术经济角度分析，NGV汽车的发展，首先应是那些运输里程大，对环境影响大的车辆，如公共汽车、出租车、环卫车、邮电车、运输车等。一是在短期内达到经济规模；二是车型车况较为单一，便于技术改造和运行管理。根据以上分析，云浮市各地区的NGV车辆在近期应以公共汽车和出租车为主，并逐步带动发展部分社会车辆，如货物运输车及私家车。

## 7.4 天然气加气类型分析

液化天然气汽车简称LNGV或LNG汽车。LNG汽车加气站内通过泵和汽化器将LNG转化为NG，作为汽车燃料。LNG汽车技术在20世纪80年代，美国、加拿大、德和法国等国开始研究，上世纪90年代初技术已趋成熟，并开始小规模推广。目前，我国LNG加气站也已近300座。液化天然气（LNG）是天然气在常压下冷却至-162℃后液化形成，在此过程中已除去硫、汞等杂质，是非常清洁的无色透明液体燃料，液化后其体积缩小600倍，运输及贮存方便，燃烧时产生的污染比燃用其它燃料少得多，而且由于发动机“烧损”的机油少，汽缸不积碳，减少了发动机磨损，从而节约了维修费用，因此液化天然气车将对车主具有较大的吸引力。

由于天然气的上述特性，LNG主要适用城市公交车辆、旅游巴士、城际客车、载重运输车辆等大型车辆，CNG主要适用于出租车、私家车等小型车辆。从以上对比可以看出，车辆使用液化天然气和压缩天然气，具有各自的优势。

## 7.5 天然气汽车加气站工艺

### 7.5.1 CNG加气站

（1）CNG标准加气站工艺流程

CNG标准加气站采用城市中压管网来的压力0.2~0.4MPa的天然气，原料气进站后，先经过滤、调压装置稳压到0.2MPa后计量，然后进入缓冲罐，再经压缩机多级增压，达到25MPa后进入后置高压脱水装置，深度脱去其中的水份，使其露点达到或低于-54℃。从高压脱水装置出来的高压天然气通过顺序程控盘进入高压储气井贮存，再经储气井或直接由压缩机向加气岛售气机供气。

（2）CNG子站工艺流程

20.0MPa的CNG自加气母站由CNG拖车运输至加气子站，可直接向汽车加气或充入CNG储气设施，当压力平衡后采用CNG压缩机压缩。为节省能源，当CNG拖车压力降至5.0MPa时即返回母站加气。储气设施压力降至不能直接进行汽车加气。储气设施压力降至不能直接进行汽车加气时，（一般控制在12.0~14.0MPa），则将低压储气经再次压缩传输至高中压储气设施中进行汽车加气。加气控制采用程序控制盘。

（3）CNG母站工艺流程

从高压管道来的压力的原料天然气进站后，先经过滤、计量，然后经调压装置将压力稳定后进入缓冲罐，再进入压缩机，经压缩机增压，达到25MPa。从压缩机出来的高压天然气进入后置高压脱水装置，深度脱去其中的水份，使其露点达到或低于-54℃，脱水后的天然气通过顺序程控盘进入高压储气井贮存，再经储气井或直接由压缩机向加气岛售气机供气。向子站供应的CNG经顺序控制盘直接向车载高压瓶组供气。

（4）CNG加气站总图布置原则

1）设施分区按功能布置，方便管理，保障安全，便于汽车通行。

2）布局美观，绿化环境，满足安全防火要求。

3）少占用地，节约资金。

（5）CNG加气站总图布置

加气站总平面布置采用分区布置：

1）调压区：包括天然气的过滤、调压。

2）加压区：包括天然气脱水装置、压缩机、站用储气瓶组等。

3）加注区：包括天然气加气柱、加气岛。

4）站房：包括营业室、仪表配电室、办公用房、值班室等。

### 7.5.2 LNG加气站

（1）LNG汽车加气站工艺流程

LNG采用罐式集装箱储运，通过公路运至加气站，在卸车台通过卧式专用卸车增压器对集装箱增压，利用压差将LNG送至LNG储罐。工作状态下，LNG采用低温LNG烃泵从储罐输送到加气机为汽车加气。

1）卸车流程

把LNG槽车内的LNG转移至加气站内的储罐内，使LNG经过泵从储罐上进液管进入LNG储罐。

2）升压流程LNG汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.45～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行加温升压。一般采用下进气方式，通过增压器与泵联合使用进行升压。

3）加气流程

LNG加气站储罐中的饱和液体LNG通过泵加压后由加气枪通过计量后给汽车加气。采用双管加气，车载储气瓶为上进液喷淋式，加去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。

4）卸压流程

由于系统漏热以及外界带进的热量，致使LNG气化产生的气体，会使系统压力升高。当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全。

（2）LNG汽车加气站布置原则

1）严格执行国家有关技术规范和有关方针政策；

2）站场选址符合城市规划要求；

3）站场布置满足工艺流程需要、流程顺、管线短捷，方便生产管理；

4）重视环保，注意美化和改善站区生产、生活环境；

5）总图布置紧凑尽量少占地，考虑减少工程投资。

（3）LNG汽车加气站总图布置

总图设计严格按规范进行，并满足工艺流程需要，平面布置力求功能分区合理、生产安全、管理方便。站区分为加油加气作业区和辅助服务区，各区的关系为既分工明确，又相互联系。布置方案力求交通组织顺畅，站容美观，能满足站场的功能要求及站内站外的防火间距要求。

## 7.6 加气站形式的选择及布局

西气东输二线气源及广东省天然气管网的到来，为云浮市各地区带来了较高的来气压力，故在高中压调压站附近设置CNG母站（或直接与其合建），可有效利用来气压力，降低压缩成本，并提高了CNG气源的可靠性。

CNG标准加气站的设置既要考虑征地条件、交通线路及CNG汽车行驶距离，也要考虑管网条件，方便汽车加气。

CNG子站既可单独设置，也可与汽车加油站合建。再按征地条件、交通线路及CNG汽车允许行驶距离范围在城区均匀布置若干规模大小不一的子站，并兼顾公交车、出租车的加气。

LNG主要适用城市公交车辆、旅游巴士、城际客车、载重运输车辆等大型车辆，因此LNG加气站选择长途客货运站或LNG储气站附近布置。

### 7.6.1 CNG加气站

云城区CNG加气站，规模0.8万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近，于环市路西北侧。

河口CNG加气站，规模0.7万Nm3/d，考虑与规划加油站合建，拟选址于云石大道与河口十路交叉口旁。

思劳镇CNG加气站，规模为0.6万Nm3/d，拟选址在佛山（云浮）产业转移工业园（南园）纵五路旧村村旁。

腰古镇CNG加气站，规模为0.6万Nm3/d，拟选址在云浮门站附近。

镇安镇CNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在河东村，324国道旁。

六都组团CNG加气站，规模0.7万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近。

西江新城组团CNG加气站东站，规模为0.9万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近。

西江新城组团CNG加气站西站，规模为0.9万Nm3/d，由新区根据实际建设需要具体选址。

罗定新奥L-CNG加气站，储量容积为100 m3，为现状加气站，位于双东高速路口500m处，中远期增加加气规模至1万Nm3/d。

罗定市CNG加气站西站，规模1万Nm3/d，拟选址罗定市西北方向，平西村旁。

新兴县CNG加气站北站，规模为0.8万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近。

新兴县CNG加气站南站，规模为0.7万Nm3/d，拟选址在新兴县洗河二桥旁。

郁南县CNG加气站北站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在郁南门站附近。

郁南县CNG加气站南站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在高速入口旁，二环路南侧。

大方镇CNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在大方加油站附近。

### 7.6.2 LNG加气站

云城区LNG加气站，规模1.0万Nm3/d，考虑与现状LNG气化站合建，拟选址于环市路西北侧。

河口LNG加气站，规模1.0万Nm3/d，考虑与规划加油站合建，拟选址于云石大道与河口十路交叉口旁。

思劳镇LNG加气站，规模为1.0万Nm3/d，拟选址在佛山（云浮）产业转移工业园（南园）纵五路旧村村旁。

腰古镇LNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在云浮门站附近。

镇安镇LNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在河东村，324国道旁，与镇安镇CNG加气站合建。

六都组团LNG加气站，规模0.9万Nm3/d，考虑与规划LNG气化站合建，拟选址于富兴路南侧，广东惠云钛业股份有限公司东侧。

六都华润天然气加气站，为现状LNG加气站，储罐容积为120 m3，于云港大道西北侧。

西江新城组团LNG加气站东站，规模为1.5万Nm3/d，考虑与LNG气化站合建。

西江新城组团LNG加气站西站，规模为1.0万Nm3/d，由新区根据实际建设需要具体选址。

罗定市LNG加气站北站，规模1.0万Nm3/d，考虑与LNG气化站合建，拟选址于罗定市西北部陈皮村，高速入口旁。

罗定市LNG加气站南站，规模1.0万Nm3/d，考虑加油站合建，拟选址于龙华东路北侧，324国道旁。

罗定市LNG加气站西站，规模0.5万Nm3/d，拟选址于罗定市西北方向，平西村旁。

新兴县LNG加气站北站，规模为1.0万Nm3/d，拟选址于省道S276高速路口旁。

新兴县LNG加气站东站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址于广兴大道东，信息产业基地旁。

新兴县LNG加气站西站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址于新城产业园，振兴三路旁。

郁南县LNG加气站北站，规模为0.6万Nm3/d，考虑与LNG气化站合建，拟选址于都城镇盛村旁。

郁南县LNG加气站南站，规模为0.7万Nm3/d，拟选址于高速入口旁，二环路南侧。

大方镇LNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在大方加油站附近，与大方镇CNG加气站合建。

## 7.7 汽车加氢站

广东省发改委于2013年发布了《广东省新能源汽车产业发展规划（2013～2020年）》，规划到2015年，全省形成20万辆以上新能源汽车生产能力，到2020年成为达到国际前列的新能源汽车产业基地。在新能源汽车推广方面，规划确定了办证“绿色通道”、税费减免等一揽子措施。

为推动新能源汽车的发展，及保障能源多元化的发展方向，拟思劳腰古组团佛山（云浮）产业转移工业园新建一汽车加氢站。

### 7.7.1 选址用地情况

工程项目位置选址于广东省云浮市中心城区思劳腰古组团佛山（云浮）产业转移工业园横二路（规划）以北，纵七路（规划）以西地块，占地面积6465.3平方米。

### 7.7.2 项目规模

固定站站址面积约6465.3平方米，主要服务对象是氢燃料电池公交车，日供氢能力约为500kg，可通过及时更换长管拖车增加日供氢能力；设计总储氢量约665kg，其中长管拖车的移动高压储氢量约500kg（按每辆250kg计），储存压力不大于20MPa；固定高压储氢量约165kg，储存压力不大于45MPa。项目预留了2个储氢瓶组位置，但最终设计储氢规模不大于1000kg，属于三级站（不大于1000kg，单罐容积不大于500kg）。

### 7.7.3 加注流量

考虑进出站调度、检查、记录、加气等时间在内，单辆氢燃料电池公交车的单车加注时间约为30分钟，其中直接加氢时间约10～15分钟，大客车单枪最大加注流量约为1.5kg/min。项目一台国产舜华加氢机有2个加注口，工作时，加氢机可同时为一辆公交车和一辆轿车（或观光车）加注，加氢口配置为一大一小。初期主要服务对象为氢燃料电池公交车，轿车（或观光车）加注口为预留，不排除将来有为小车加注的需要。另外再预留一个同规格的加气岛。考虑到预留的情况，为满足2台加氢机同时加注要求，系统总管的加注流量为5.4kg/min。

### 7.7.4 气源供应

项目采用离站制氢方式。广东国鸿氢能科技有限公司，作为该项目的运营方，目前正与江门联悦工业气体有限公司协商购入气源事宜。该气源采用技术较为成熟的电解水制氢，日氢气生产能力为1000Nm3/h，且生产规模预计还将进一步扩大，氢气纯度达到99.99%以上，可满足该站供氢需要。采用氢气长管拖车运输至该工程加氢站。

除确定一家单位作为主要气源供应商外，为确保氢气供应稳定，运营方还可根据氢气使用情况、价格因素、季节因素及运输路线等进行对比，另外选择一些符合要求的氢气生产单位作为备用气源供应商。

## 7.8 船舶加气站

云浮六都港“油气合一”泵船式LNG加注站，选址位于云安区六都港宝鸭塘码头，由珠海港集团云浮珠港新能源有限公司建设集油、气于一体的水上加油、加气项目，首期定制一艘1300吨趸船，可储油500吨，同时配备2个100立方LNG储罐，并对约100艘西江普通货船进行油改气升级改造。

# 第八章 液化石油气供气规划

随着天然气的大力发展，各城区液化石油气的销量将逐步萎缩，慢慢退出市场；但是各城区以外，未通管道天然气的地区目前燃气气源主要是液化石油气，绝大多数仍为液化石油气瓶装供应。

虽然各城区液化石油气消费量呈下降趋势，但作为城镇燃气的重要组成部分，作为一种清洁能源，仍是部分城镇和村社生活用燃料的有力补充。随着“村村通”道路工程的延伸和城乡居民生活水平的不断提高，偏远乡镇、人口较为集中的村社用户用量有增长的趋势。

为满足这些地区的燃气需求，仍需要保证增加一定的液化石油气的供气量及相应的供气设施。

## 8.1 液化石油气储配站

液化石油气储配站是接收、储存和分配液化石油气的基地。有储存站和灌瓶站的两种功能，目前云浮市各地区的液化石油气储配站大部分属于灌瓶站，其主要功能是进行灌瓶作业，并将其送至瓶装供应站或用户。《城镇燃气设计规范》中规定：液化石油气供应基地的贮罐设计总容量应根据其规模和储存天数确定。规模应以城镇燃气总体规划为依据，根据供应用户类别、户数和用气量指标等因素确定。储存天数主要取决于气源情况、运输方式和运距等困素。储配站的储存量按照国内相关城市的经验，一般按计算月平均日供气量的30天考虑，其中灌瓶站的贮罐设计容量宜为1周左右的计算月平均日供应量，其余为储存站的贮罐设计容积。考虑城市安全问题，当液化石油气供应基地贮罐设计总容量超过3000m3时，宜将贮罐分别设置在储存站和灌瓶站。

### 8.1.1 液化石油气储配站设置原则

（1）顺应市场，总量控制

液化石油气供应设施的设置，从供应规模和设施布局两方面，要结合市场需求进行合理规划，满足云浮市液化石油气的储存、灌瓶及供应服务的需要。适当新增储配站，调整一镇多站异地重建，实现总量控制合理布局。减少小型气站，合并为较大规模的气站。

（2）退出城市，布局乡镇

随着城市管道燃气的普及，位于城市规划区内的气站，为保证安全，应尽量迁入郊区，并限制数量。

布局应符合城市总体规划的要求，且远离城市居住区、村镇、学校、影剧院、体育馆等人员密集的场所。

站址选择宜在所在地区全年最小频率风向的上风侧，且应是地势平坦、开阔和不易积存液化石油气的地段，同时应避开地震带、地基沉陷和废气矿井等地段。

（3）统一规划，分期建设

新（扩）建液化石油气储配站用气量为2030年根据规划人口及用气指标计算的远期用气量，各地区可根据当地实际情况对液化石油气储配站进行分期、分批建设，前期可建设满足实际需求的液化石油气储配站（新建站最小规模大于等于300m3）。

### 8.1.2 液化石油气储配站规划

根据预测的用气量及整体布局，规划期末保留现状（包括整改或扩建后的）液化石油气储配站16个，新建液化石油气储配站12个，取消现状液化石油气储配站4个，即至规划期末云浮市共液化石油气储配站28个，其中云城区3个，云安区4个，罗定市10个，新兴县6个，郁南县5个。

（1）云城区液化石油气储配站规划

①云城组团城区范围内有3个液化石油气站，分别为云浮市永丰裕燃气有限公司、云生液化石油气站及云浮市富丰燃气有限公司，总储气量为1050m3，根据计算，云城组团组团液化石油气近期规划规模为1081m3，基本满足要求。待到远期天然气实现基本全覆盖的时候，逐步取消云城组团永丰裕燃气有限公司及云生液化石油气站，仅保留富丰液化石油气储配站。

②思劳腰古组团范围内没有液化石油气站，根据计算，思劳腰古组团液化石油气规划规模为829m3，本规划拟在腰古镇芙蓉村旁新建一个储气量900m3的储配站。

③南盛镇和前锋镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，南盛镇液化石油气规划规模为239.5m3，前锋镇液化石油气规划规模为147m3，由于两镇距离较近，本规划拟在南盛镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为400m3，以满足南盛镇和前锋镇的用气需求。

（2）云安区液化石油气储配站规划

①六都组团范围内有1个液化石油气站，为云浮市云安区卓安煤气有限公司，总储气量为200m3，根据计算，六都组团液化石油气规划规模为472m3，由于高村镇距离六都镇较近（规划供气规模为271m3），本规划拟扩建卓安液化石油气储配站，总储气规模为750m3，以满足六都组团级高村镇液化石油气的用气需求。

②西江新城组团范围内有1个液化石油气站，为云都新龙液化石油气储配站，总储气量为200m3，根据计算，西江新城组团液化石油气规划规模为997m3，本规划拟在原址扩建云都新龙液化石油气储配站，总储气规模为1000m3，以满足西江新城组团液化石油气的用气需求。

③镇安镇和白石镇距离较近，考虑联合供气，两镇范围内没有现状液化石油气储配站，根据计算，镇安镇液化石油气规划规模为349m3，白石镇液化石油气规划规模为233m3，本规划拟在白石镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为600m3，以满足镇安镇和白石镇的用气需求。

④石城镇和富林镇距离较近，考虑联合供气，石城镇有一现状液化石油气储配站，为富升液化石油气储配站，储气规模为200m3，根据计算，石城镇液化石油气规划规模为409m3，富林镇液化石油气规划规模为544m3，由于富升液化石油气储配站现不满足与居民区和工业企业的最小安全间距，经过与企业沟通，拟收购部分居民住宅和工业企业，整改扩建富升液化石油气储配站，扩总储气规模为1000m3，以满足石城镇和富林镇的用气需求。

（3）罗定市液化石油气储配站规划

①罗定市城区范围内现有3个液化石油气站，分别为罗定市液化石油气站、罗定市五丰石油气有限公司及罗定市茂晟液化石油气贸易有限公司，总储气量为800m3，其中罗定市茂晟液化石油气贸易有限公司与周边居住区的安全间距不满足要求，建议整改，若整改仍然不满足安全要求则需在附城选址搬迁。根据计算，罗定市城区液化石油气规划规模为1301m3，根据地理位置及气站占地面积，本规划拟扩建罗定市液化石油气储配站，总储气规模为900m3，以满足罗定市城区近期液化石油气的用气需求，待到远期天然气实现基本全覆盖的时候，逐步取消罗定市五丰石油气有限公司及罗定市茂晟液化石油气贸易有限公司，仅保留罗定市液化石油气站。

②苹塘镇和金鸡镇距离较近，考虑联合供气，金鸡镇有一现状液化石油气储配站，为冲花液化石油气储配站，供气规模为100m3，根据计算，苹塘镇液化石油气规划规模为284m3，金鸡镇液化石油气规划规模为278m3，本规划拟扩建冲花液化石油气储配站，总储气规模为600m3，以满足苹塘镇和金鸡镇的用气需求。

③围底镇和华石镇距离较近，考虑联合供气，两镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，围底镇液化石油气规划规模为346m3，华石镇液化石油气规划规模为230m3，本规划拟在围底镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为600m3，以满足围底镇和华石镇的用气需求。

④罗平镇、船步镇和满塘镇三镇较近，考虑联合供气，三镇有两个现状液化石油气储配站，分别为罗平镇兴达液化石油气储配站及船步镇金利液化石油气储配站，总规模为600m3，根据计算，罗平镇液化石油气规划规模为674m3，船步镇液化石油气规划规模为573m3，满塘镇液化石油气规划规模为390m3，本规划拟扩建金利液化石油气储配站，总储气规模为1200m3，以满足三镇的用气需求。

⑤罗镜镇、分界镇和太平镇三镇较近，考虑联合供气，三镇有一个现状液化石油气储配站，为罗镜液化石油气储配站，供气规模为200m3，根据计算，罗镜镇液化石油气规划规模为740m3，分界镇液化石油气规划规模为210m3，太平镇液化石油气规划规模为522m3，本规划建议进行扩建罗镜液化石油气储配站，总储气规模为1400m3，以满足三镇的用气需求。

⑥黎少镇、生江镇和连州镇距离较近，考虑联合供气，三镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，黎少镇液化石油气规划规模为404m3，生江镇液化石油气规划规模为262m3，连州镇液化石油气规划规模为385m3，本规划拟在连州镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为1000m3，以满足两镇的用气需求。

⑦泗纶镇有一现状液化石油气储配站，为泗纶万益液化石油气储配站，供气规模为100m3（2个50m3的储罐）根据计算，泗纶镇液化石油气规划规模为523m3，由于站内安全间距不满足要求，没有消防通道，且原址没有可供扩建的建设用地，近期规划减少一个50m3的储罐，满足安全间距，远期规划拟在泗纶镇新选址扩建泗纶万益液化石油气储配站，总储气规模为500m3，以满足泗纶镇的用气需求。

⑧龙湾镇与加益镇距离较近，考虑联合供气，两镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，龙湾镇液化石油气规划规模为214m3，加益镇液化石油气规划规模为187m3，本规划拟在龙湾镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为400m3，以满足两镇的用气需求。

⑨榃滨镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，榃滨镇液化石油气规划规模为354m3，本规划拟在榃滨镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为350m3，以满足用气需求。

（4）新兴县液化石油气储配站规划

①新兴县城区范围内有1个液化石油气站，为筠州液化石油气储配站，总储气量为186m3，车岗镇有一个现状液化石油气储配站，为顺延煤气站有限公司，总储气量为150m3，根据计算，新兴县城区液化石油气规划规模为638m3，车岗镇液化石油气规划规模为188m3，簕竹镇液化石油气规划规模为102m3，本规划建议扩建新兴县筠州液化石油气储配站，总储气规模为800m3，以满足新兴县城区、车岗镇和簕竹镇的用气需求。

②六祖镇与太平镇距离较近，考虑联合供气，两镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，六祖镇液化石油气规划规模为406m3，太平镇液化石油气规划规模为379m3，本规划拟在六祖镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为800m3，以满足两镇的用气需求。

③东成镇、稔村镇和水台镇三镇较近，考虑联合供气，三镇有一个现状液化石油气储配站，为稔村镇新雄力液化石油气储配站，供气规模为100m3，根据计算，东成镇液化石油气规划规模为196m3，稔村镇液化石油气规划规模为244m3，水台镇液化石油气规划规模为106m3，本规划拟扩建新雄力液化石油气储配站，总储气规模为550m3，以满足三镇的用气需求。

④大江镇与里洞镇距离较近，考虑联合供气，两镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，大江镇液化石油气规划规模为63m3，里河镇液化石油气规划规模为122m3，未远期预留一定的发展空间，本规划拟在里洞镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为300m3，以满足两镇的用气需求。

⑤河头镇和天堂镇两镇较近，考虑联合供气，天堂镇有一个现状液化石油气储配站，为万利通液化石油气储配站，供气规模为200m3，根据计算，河头镇液化石油气规划规模为147m3，天堂镇液化石油气规划规模为439m3，本规划拟扩建万利通液化石油气储配站，总储气规模为600m3，以满足两镇的用气需求。

（5）郁南县液化石油气储配站规划

①郁南县城区范围内有1个液化石油气站，为永隆液化石油气储配站，总储气量为380m3，根据计算，郁南县城区液化石油气规划规模为655m3，平台镇液化石油气规划规模为142m3本规划拟在郁南县城区（原气站地址）扩建永隆液化石油气储配站，总储气规模为800m3，以满足郁南县城区和平台镇的用气需求。

②桂圩镇、建城镇、宝珠镇和通门镇四镇距离较近，考虑联合供气，四镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，桂圩镇液化石油气规划规模为187m3，建城镇液化石油气规划规模为217m3，宝珠镇液化石油气规划规模为80m3，通门镇液化石油气规划规模为108m3，本规划拟在建城镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为600m3，以满足四镇的用气需求。

③大方镇、历洞镇、千官镇和大湾镇四镇距离较近，考虑联合供气，四镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，大方镇液化石油气规划规模为77m3，历洞镇液化石油气规划规模为119m3，千官镇液化石油气规划规模为245m3，大湾镇液化石油气规划规模为122m3，本规划拟在千官镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为600m3，以满足四镇的用气需求。

④连滩镇、东坝镇、宋桂镇和河口镇四镇距离较近，考虑联合供气，连滩镇有一现状液化石油气储配站，为星辉液化石油气储配站，供气规模为305m3，根据计算，连滩镇液化石油气规划规模为328m3，东坝镇液化石油气规划规模为231m3，宋桂镇液化石油气规划规模为130m3，河口镇液化石油气规划规模为225m3，本规划拟在连滩镇（原气化站地址）扩建星辉液化石油气储配站，总储气规模为800m3，以满足四镇的用气需求。

⑤南江口镇没有现状液化石油气储配站，根据计算，南江口镇液化石油气规划规模为204m3，为远期预留一定的发展空间，本规划拟在南江口镇新建一个液化石油气储配站，储气规模为300m3，以满足用气需求。

（7）汇总表

到远期规划云浮市共液化石油气储配站28个，其中云城区3个，云安区4个，罗定市10个，新兴县6个，郁南县5个。

表8.1 液化石油气储配站规划表

| 序号 | 名称 | 储气规模（m3） | 供气范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富丰气站 | 250 | 云城组团 | 保留 |
| 2 | 思劳腰古气站 | 900 | 思劳镇、腰古镇 | 新建 |
| 3 | 南盛气站 | 400 | 南盛镇、前锋镇 | 新建 |
| 4 | 卓安气站 | 750 | 六都组团、高村镇 | 扩建 |
| 5 | 云都新龙气站 | 1000 | 西江新城组团 | 扩建 |
| 6 | 白石气站 | 600 | 镇安镇、白石镇 | 新建 |
| 7 | 富升气站 | 1000 | 石城镇、富林镇 | 保留、扩建 |
| 8 | 罗定市液化石油气站 | 900 | 罗定市城区 | 扩建 |
| 9 | 冲花气站 | 600 | 苹塘镇、金鸡镇 | 扩建 |
| 10 | 兴达气站 | 400 | 罗平镇 | 保留 |
| 11 | 围底气站 | 600 | 围底镇、华石镇 | 新建 |
| 12 | 金利气站 | 1200 | 罗平镇、船步镇、满塘镇 | 扩建 |
| 13 | 罗镜气站 | 1400 | 罗镜镇、分界镇、太平镇 | 扩建 |
| 14 | 连州气站 | 1000 | 黎少镇、生江镇、连州镇 | 新建 |
| 15 | 泗纶气站 | 500 | 泗纶镇 | 近期整改、远期新选址扩建 |
| 16 | 龙湾气站 | 400 | 龙湾镇、加益镇 | 新建 |
| 17 | 榃滨气站 | 350 | 榃滨镇 | 新建 |
| 18 | 顺延气站 | 150 | 车岗镇 | 保留 |
| 19 | 筠州气站 | 800 | 新兴县城区、车岗镇、簕竹镇 | 扩建 |
| 20 | 六祖气站 | 800 | 六祖镇、太平镇 | 新建 |
| 21 | 新雄力气站 | 550 | 东成镇、稔村镇、水台镇 | 扩建 |
| 22 | 里洞气站 | 200 | 大江镇、里洞镇 | 新建 |
| 23 | 万利通气站 | 600 | 河头镇、天堂镇 | 扩建 |
| 24 | 永隆气站 | 800 | 郁南县城区、平台镇 | 扩建 |
| 25 | 建城气站 | 600 | 桂圩镇、建城镇、宝珠镇、通门镇 | 新建 |
| 26 | 千官气站 | 600 | 大方镇、历洞镇、千官镇和大湾镇 | 新建 |
| 27 | 星辉气站 | 800 | 连滩镇、东坝镇、宋桂镇和河口镇 | 扩建 |
| 28 | 南江口气站 | 300 | 南江口镇 | 新建 |

注：本表的用气量为2030年根据规划人口及用气量计算的远期用气量，各地区可根据当地实际情况对液化石油气储配站进行分期、分批建设，前期可建设满足实际需求的液化石油气储配站（新建站最小规模大于等于300m3）。

## 8.2 瓶装液化石油气供应站

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006），瓶装液化石油气瓶装供应站分为三级建设。一级站最大实瓶存放容积为20m³，相当于15kg气瓶560瓶左右；二级站最大实瓶存放容积为6m³，相当于15kg气瓶170瓶左右；三级站最大实瓶存放容积为1m³，相当于15kg气瓶28瓶左右。其中Ⅰ、Ⅱ级站规模较大，四周需设置围墙，并需独立占地。Ⅲ级站可不用独立占地，但规定必须将瓶库设置在单层专用房间内（可与除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑外的其他建筑物外墙毗连）。

（1）液化石油气瓶装供应站的设置按下列原则执行：

1）液化石油气瓶装供应站的设置必须满足《云浮市城市总体规划》和其他相关规划的要求。

2）根据市场发展情况，确定液化石油气瓶装供应站的设置位置。液化石油气瓶装供应一级站、二级站应为长期站，三级站为临时性站。

3）液化石油气瓶装供应站的设置应尽可能方便用户，一级站的供应范围一般为5000~7000户，少数为10000户，二级站的供应范围宜为1000~5000户，三级站的供应范围不宜超过1000户。

4）液化石油气瓶装供应站与明火、散发火花地点等的防火间距见下表。

表8.2 瓶装供应站的瓶库与站外建构筑物的防火间距

| 名称 | Ⅰ级 |  | Ⅱ级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶库的总存瓶容积V（m3） | 6<V≦10 | 10<V≦20 | 1<V≦3 | 3<V≦6 |
| 明火或散发火花地点 | 30 | 35 | 20 | 25 |
| 重要公共建筑 | 20 | 25 | 12 | 15 |
| 其他民用建筑 | 10 | 15 | 6 | 8 |
| 主要道路路边 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 次要道路路边 | 5 | 5 | 5 | 5 |

（2）液化石油气瓶装供应站的管理要求：

1）通过规划落实用地，积极支持有燃气经营资质的专业公司建设瓶装气供应站，使瓶装气布点更合理。

2）加强监管，促使瓶装气经营者强化安全规范意识，提高专业服务水平。

3）坚决取缔非法无证经营。

4）以充装单位为依托，查清各类在用气瓶的数量，做好气瓶的定期检验工作，坚决查封超过使用寿命或不符合安全要求的气瓶，消除隐患。

5）要以气瓶产权改革为基础，进一步推行企业专用瓶制度，明确气瓶产权和使用管理责任，探索建立以气瓶充装单位为监察对象的气瓶长效安全监督管理机制。

瓶装供应站的数量和布局与液化石油气的市场需求，有关经营主体的运营模式等多种因素有关。根据云浮市各地区液化石油气供应的现状，一、二级瓶装供应站宜采用从城区内退出经营的液化石油气储配站改建而成。三级瓶装供应站的布点设置，建议由行业主管部门组织，根据市场情况和行业管理要求，做出专门规定。

# 第九章 城市燃气综合管理系统

城市燃气输配系统的自动化控制水平，已成为城市燃气现代化的主要标志。随着网络技术及燃气监控技术的发展，城市燃气SCADA系统已逐步拓展为集燃气监控、生产、管理以及决策支持为一体的综合性系统——城市燃气信息管理系统。

城市燃气信息管理系统采用先进的机技术、通信技术和监控技术，建成适合燃气行业，符合世界信息化民展趋势的综合业务网，建立高集成度、高智能化、高可控性的一体化的生产经营、管理、决策支持系统。建成后的网络系统平台，以监控中心为核心，建立不如城市门站、收费站、天然气汽车加气站、城市管网、调压站网络，实现公司内的调整信息通信和数据共享。

本规划中仅对天然气输配系统综合信息管理系统进行规划描述。

## 9.1 综合管理系统总体结构

综合管理系统是一个集生产、管理、决策支持为一体的综合性系统，该系统是传统SCADA系统的延伸和扩展，系统包括：

（1）数据采集与监控系统（即传统的SCADA系统）；

（2）联网收费系统；

（3）GIS地理信息系统；

（4）办公自动化系统；

（5）客户服务系统。

## 9.2 SCADA系统

为了保证云浮市天然气输配管网的安全工作和稳定供气，并及时发现输配管网的故障，以便及时抢修及维护；借鉴其他城市成熟的经验，建设一套先进的监控与数据采集系统（SupervisoryControlAndDataAcquisition）（简称SCADA系统），依靠高科技手段，保证燃气输配管网安全、可靠、平衡、经济、有效地运行。

### 9.2.1 规划原则

（1）系统应具有高可靠性、安全性、稳定性和灵活性；

（2）系统应具有较高的性能价格比；

（3）标准化原则、开放性原则；

（4）系统应具有足够的扩展能力；

（5）系统应该易操作、易维护；

（6）系统的重要功能和设备采用冗余结构设计；

（7）系统采用的硬件、软件和网络应是技术先进和安全可靠的；

（8）可兼容性：监控软件可以在不同的计算机和操作系统上运行。

### 9.2.2 项目概述

根据云浮市天然气利用工程的特点，SCADA系统包括：LNG站监控系统、门站监控系统、管网监控系统、控制中心、GIS系统、客户管理系统（CIS）、办公自动化系统（OA）。

系统设立1个调度控制中心（MCC），在门站、LNG站处共设本地监控站（LCM）。控制中心（MCC）与本地监控站（LCM）之间通过通信系统交换数据。整个系统形成以1个控制中心（MCC）为控制级的二级分布式计算机系统。管网上各用户的原始数据均由本地监测站（LCM）内远程终端采集，并经通信系统传送到系统控制中心（MCC）。系统结构如图6-1所示。

系统中每个本地监测站（LCM）独立完成对管网及LNG站、门站等的重要供气参数的数据采集、处理、控制、上传（通信）等任务。而控制中心（MCC）在一般情况下不直接参予控制，仅在特殊情况下，由控制中心（MCC）向本地监测站（LCM）进行参数设定和遥控操作。

图6-1天然气SCADA系统结构参考图

### 9.2.3 SCADA系统组成及功能

SCADA系统组成以RTU为核心，由多种通讯方式连接，以监控中心（MCC）为控制管理级，本地监控站（LCM）为程控级的二级分布式计算机控制系统。

本工程SCADA调度控制中心设于云浮中燃城市燃气发展有限公司办公楼内。系统需要完成以下功能：

（1）数据采集、存储及处埋

1）数据采集和处理软件运行于主服务器上，主要采集和处理以下来源的数据：

①来自门站的实时数据，包括管网的压力，流量、温度、可燃气体浓度和热值；以及各工艺设备的运行状态和仪表参数，如压力、流量等参数。

②来自人工输入的数据。

2）计算量的处理

①标准处理，如求最大值、最小值、平均值、总加值、合格率。

②公式定义，公式定义后系统自动定时或随机的请求进行计算。

具有积分累积量，及分时段处理的功能，可进行运行时间统计及操作统计。

3）控制功能

在监控系统中：根据要求，首先完成数据采集和报警处理等功能，另外SCADA系统还具有丰富的控制功能，包括计算机自动控制，人工设置控制和远方指令遥控等。

（2）系统管理和监视功能

以图形的方式显示全系统广域网和局域网络设备和通信线路运行状态

（3）人机界面功能的实现

（4）图形编辑功能

（5）报警显示、管理以及事件的查询、打印

（6）事件/事故报警处理

（7）实时数据的采集、归档、管理以及趋势图显示

（8）历史数据的归档、管理以及趋势图显示

（9）查询统计

通过输入各种灵活的查询条件，查询相关的控制参数及生产数据，并可以打印出查询结果。查询结果以文字、图形、表格等方式表示。查询功能可以面向自动化管理人员、生产人员以及领导等，并根据不同的查询人员规定不同的查询范围。

（10）统计分析

可以根据用户的要求生成各类统计报表、各类趋势图等。对一定时期内的各种历史数据进行统计及分析。

（11）报表输出

将统计分析或查询的结果进行输出，包括打印机输出、文件输出等。

（12）操作员及日志管理

对使用该软件的操作人员进行管理，修改指定操作员的操作权限。可以对系统的运行情况进行自动记录等。

## 9.3 其他信息管理系统功能简介

### 9.3.1 联网收费系统

实现大型数据库的统一管理；建立综合查询和决策支持系统及联网收费功能。

### 9.3.2 GIS地理信息系统

实现地形图库管理、管网管理、管网运行高度等功能。

### 9.3.3 办公自动化系统

系统采用最新的工作流技术，主要功能有以下几点：日常办公事务管理；收发文件管理；档案管理；物资管理；安全管理；设备管理；科技项目管理；后勤管理等。

### 9.3.4 客户服务系统

客户服务系统作为公司电话服务的“窗口”向客户提供服务，实现目前由营业柜台担负的咨询、业务受理、申告等工作。另外，系统的各个节点具备与其它相关系统互联的功能，以便与燃气SCADA系统、联网收费系统、OA系统、GIS系统可靠相连，实现整个计算机信息管理系统一体化。

# 第十章 消防

## 10.1 总论

据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等有关规定，并参照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中的设计规定，本工程可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性为1区，生产类别为甲类。

天然气为易燃物质，甲类火灾危险品，具有燃爆性，其主要成分为甲烷。

天然气遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。天然气比空气轻，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火引起回燃。

本规划在输配系统、城市燃气综合信息管理系统的设计上，为使系统运行更加安全可靠，减少事故发生的可能性，主要考虑以下几点：

在规划设计中，特别是对城市门站、LNG供气站、管网系统、CNG站等将严格执行有关规范中的防火防爆要求，按规范配置消防系统及消防设施。

在生产管理过程中执行严格的安全操作规程。

与管网建设同步进行城市燃气综合信息管理系统建设，既提高管理水平，又加强对事故发生的监测，并可及时实施有效的控制。

## 10.2 火灾危险性分析

### 10.2.1 主要爆炸危险品

天然气为易燃易爆物质，甲类火灾危险品，具有燃爆性，其主要成分为甲烷，着火温度：523℃，爆炸极限浓度（体积）：5～15.0%。

天然气遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。但是天然气比空气轻，因此容易扩散到大气中。

### 10.2.2 主要危险性分析

根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等有关规定，并参照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中的设计规定，本工程可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性为1区，生产类别为甲类。

## 10.3 规划实施中的消防规划

### 10.3.1 LNG供气站及城市门站（含CNG站）

（1）站场选址周围没有大型公共设施，是比较理想的站址。

（2）站内工艺区（调压计量加臭）为场站式，全部露天布置，不产生密封空间。

（3）站区按功能分区布置。各区间防火间距符合《建筑防火规范》（GB50016-2014）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）

（4）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）。生产区设有环行车道，并留有足够的回车场地，便于消防车通行。站区周围设置高度不低于2m的实体墙便于安全管理。站区设两个不同方向的进出口。

（5）防雷、防静电及电气设计按照《建筑防雷设计规范》（GB50057-1994）、《化工企业静电接地装置设计规范》（HG/T20675-1990）及《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。建筑物耐火等级、结构型式、地面做法、泄压面积均按照防火防爆要求设计。

（6）设置天然气加臭装置，在天然气中加入臭剂，一旦发生泄漏，在泄漏时天然气浓度达到1%以内时可发现，以便采取有效措施。

（7）站内设有消防系统，设置消防水池、消防泵房、环状消防给水管网及相应的消火栓，贮罐设置消防喷淋系统，站内电源按照一级或二级负荷进行设计。

（8）工艺系统设置可靠的安全放散装置。

（9）站内设可燃气体浓度检漏报警装置，报警与通风系统联动。并采用先进的仪表监测站内主要参数，以保证安全运行，并提高管理水平。

（10）各危险场所按照《建筑灭火器配置设计规范》及《城镇燃气设计规范》的规定设置相应数量的卤代烷灭火器及干粉灭火器，便于及时扑灭初期火灾。

（11）罐区、调压区设置安全防火标志。

### 10.3.2 管网系统

（1）设置检漏车，对市区管网定期巡检，发现泄漏点及时检修。

（2）城市燃气综合管理系统对管网系统中的主要点及最不利点进行数据采集，了解管网运行工况。

（3）对阀门井定期检修，保证阀门的正常工作。穿跨越管网两端设检测管道。

（4）建立全市的天然气管道标识系统。

### 10.3.3 SCADA系统

本规划要求输配系统的设计以防为主，城市燃气综合信息管理系统的设计增加了对管网的监控，管网一旦发生泄漏，系统将迅速做出反应进行报警，并显示沿线事故所危及的用户信息及位置，同时分析给出数个关闸方案和最佳行车路线，使消防部门以最快的速度达到事故现场，以便使损失降低到最低限度，从而使系统运行更加安全可靠，减少了事故发生的可能性。

### 10.3.4 生产安全管理

为了确保燃气系统的安全运行，除本规划设计上采取防火设计外，在运行管理上采取以下措施：

（1）组建安全防火委员会。下设义务消防队并与当地消防部门配合制定消防方案，定期进行消防演习。

（2）配备必要的消防器材，成立警消班，在专职安全员带领下，对各站场进行日常保卫工作。

（3）建立健全各种规章制度，如防火责任制、岗位责任制、安全操作规程、定期检修制度等。

（4）做好职工的安全考试和技术培训，生产岗位职工经考试合格后方可上岗。保证消防设施能正常、有效运行。

（6）对使用燃气的用户，赠送燃器具安全使用和简单的事故处理宣传手册。

（7）严禁用户私自拆装燃气管道和设备，应由专业人员处理。

（8）门站、LNG站及场站的入口处应设置明显的《入站须知》的标志牌，站区外墙和入口处应有明显的“严禁烟火”的警戒牌。

（9）进入生产区操作必须要有静电防护服。

（10）制定事故应急预案措施，以备在发生紧急事故情况下按预案措施进行操作，及时处理，以降低安全事故的影响。

## 10.4 防火与消防措施效果预测及评价

本规划要求消防设计及防火措施完善，形成比较独立的防火与消防体系，实现以预防为主、防消结合的方针，杜绝火灾发生，避免火灾与爆炸事故，达到“保卫社会主义现代化建设，保护公共财产和公民生命财产安全”的目的。尤其是城市燃气综合信息管理系统的应用，使得有火灾隐患的场所均处在较严密的监控状态下，一旦产生事故，可以在第一时间做出反应。其防火及消防措施预计处于较先进水平。

# 第十一章 环境保护

本规划实施过程中，对环境的影响分为建设期间和运行期间两个阶段，其主要污染源有扬尘、噪声、天然气放散、废水、固体废弃物，本工程的主要危害有以下几个方面：一是工艺过程涉及的主要输送介质为天然气，属危险物质；二是可能令危险物质泄漏或释放的危险事故；三是危险物质的泄漏或释放可能造成燃烧、爆炸、中毒等危害。

随着本规划的实施，必将改变城市的燃料结构，可以降低大气中的SO2、CO2、NOx和粉尘的排放量，从而减少大气污染，提高环境质量，其环境效益显而易见。

## 11.1 规划原则

本工程认真贯彻“全面规划、合理布局、保护环境、造福人民”的方针，本着与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产和预防为主、综合治理”的原则设计。

## 11.2 工程概述

本工程项目是一项改善市区环境质量，提高大气环境质量的环保项目，工程实施后，可充分改善市区目前的大气污染状况，进一步改善城市的投资环境，提高市民的生活质量及生存环境质量。

## 11.3 工程对环境的影响

### 11.3.1 建设期污染因素分析

（1）大气污染物

施工期间大气污染源主要为工程车及运输车辆排放的尾气及扬尘，主要污染物有NO2、CO及TSP。

（2）噪声

在施工作业过程中，要使用挖掘机开挖管沟，需要有运输车辆运送材料，由于施工机械和车辆产生的噪声使附近居民产生一定的影响，但这种影响是暂时的。

（3）废水

施工期间的水污染物主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。次高压管道试压一般采用清洁水，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物。

施工期生活污水的主要污染物是CODcr、SS，生活污水不得随地排放，要求经收集后，由环卫部门定期抽取。

（4）固体废弃物

施工中的固体废弃物来源于废弃物料（如焊条、防腐材料等）和生活垃圾。

### 11.3.2 运行期污染因素分析

本工程输送介质为天然气、工艺流程为简单的物理过程，运行期在正常情况下，基本无废水、废渣、废气产生。当设备、管道检修时有少量天然气排放。

（1）废气

在正常运行情况下，各站主要为在每次更换滤芯时排放的少量天然气。

输配系统的工艺设备和管道检修或非正常工作时安全保护装置（如安全放散阀等）动作，排放超压天然气。

（2）废水

各场站等后方设施排放的生活污水以及地面冲洗水等，主要污染物为CODcr、SS。水质参照一般生活污水水质：PH6～9、CODcr：200~400mg/L、BOD5：150~200mg/L、SS：100~200mg/L。要求场站废水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001的相关要求。对于设在市区营业所、技术部等排放的生活污水，若所在地附近有污水干管，可以直接进入污水干管；若没有城市污水干管，则要求经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001标准后排放。

（3）噪声

各场站设备运转时有噪声产生及天然气气体放空时产生噪声。

（4）风险事故影响

本工程的主要危害有以下几个方面：一是工艺过程涉及的主要输送介质为天然气，属于危险物质；二是可能会出现危险物质泄漏或释放的危险事故；三是危险物质的泄漏或释放可能造成燃烧、爆炸、中毒等危害。

虽然本项目本身是环保工程，但在建设期和运营期仍不可避免地影响部分人群，主要是施工期占用土地、噪声扰民、居民拆迁、运营期噪声影响等。建议建设单位在建设前和建设期间多宣传本项目的重要意义，稳定受影响人群的情绪，确保移民的安置和补偿等事务，将工程带来的不利影响降到最低。

## 11.4 环境保护及污染防治措施

天然气是公认的清洁能源，它燃烧产生的二氧化碳、二氧化硫比起其它燃料燃烧产生的要少得多。社会环境效益显著。但由于天然气属于危险物质，在运行期间天然气一旦泄漏或释放可能会造成燃烧、爆炸、中毒等危害，场站调压装置、安全放散、会产生噪声污染；在施工期埋设次高压管线对沿线植被会产生破坏和影响，运输车辆产生扬尘和噪声污染，施工机械的噪声影响及工程施工废水、施工人员生活废水等不利的环境影响因素。在对天然气工程有利及不利影响，正效应及负效应全面系统分析、综合评价的基础上，为更有效地进行环境管理、控制污染事故发生提出以下对策。

### 11.4.1 施工期污染防治措施

天然气输配工程项目特点是施工线路长，工程施工牵涉的区域范围大、工程量大、时间长、施工人员多。施工期尽量避开雨季，减少洪水、泥石流、塌陷的危险。施工期的影响包括农业、生态、社会经济、施工期噪声、施工期空气、施工期废水、施工期固体废弃物等方面。为做好施工期环境保护工作，污染防治对策如下：

（1）施工期社会经济

天然气工程对社会经济环境的影响主要体现在沿线征地、拆迁对人们的影响。征地使一些农民失去土地和房屋，建设部门应按规定标准发放补偿费，由各村妥善安置，以保持社会安定。

（2）施工期噪声

1）为减少施工噪声对沿线周围敏感点的影响，施工设备应选用优质、低噪设备。尽量避免高噪音设备同时运转，调整高噪音设备同时运行的台数。

2）严格控制施工作业时间，夜间严禁高噪音设备施工。敏感点周围凌晨7:00以前，晚22:00以后严禁施工。

3）为减少高噪音机械设备对本工程施工人员造成的影响，可考虑采用高噪设备接触时间进行控制，85dB（A）8h。

4）单台施工机械噪声值均大于72dB，施工现场周界有人群时，必须严格按《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011进行施工时间、施工噪声控制。选用优质低噪设备、夜间严禁高噪声施工作业。

（3）施工废水

施工期间废水主要来自施工人员生活污水，地下渗水及管道试压后排放的工程废水。

施工人员驻地应建造临时化粪池，生活污水、粪便水经化粪池处理后，由环卫部门清除或用做农肥，不得随意排放。

地下渗水、管道试压水主要污染物为SS（suspendndsolid－颗粒悬浮物质），建议施工前作好规划，在施工场地设置简单混凝沉淀池，废水经加药沉淀后排放。

（4）固体废弃物

施工期固体废弃物主要来源于废弃物料和生活垃圾，这类固废物应收集后填埋。

（5）其它

因燃气管网属于隐蔽工程，在管路工程施工中应将有关地下管道及设备的资料系统收集、记录、存档，以便于运行中进行管理、维修、检查、监护。

### 11.4.2 运营期污染防治措施

（1）空气污染防治措施

运行期废气污染物主要来自场站更换过滤器的滤膜（每月一次）时管路内的输送介质的释放，以及安全放散装置在压力超限时的天然气的泄放，可采用站内集中放空（高空）的方式，将天然气排放掉。

当管道发生事故排放时，这些气体与空气混合达到爆炸浓度极限时，遇明火就会发生爆炸，因此，应针对发生天然气事故排放，根据燃气泄漏程度确定警戒区，在警戒区内严禁明火。

（2）噪声污染防治措施

运行期噪声主要来自场站调压器产生的噪声、天然气经过管路管壁通过摩擦产生的气流噪声以及放空产生的空气动力噪声。

1）调压器选型尽可能选择低噪声设备。

2）放空口可考虑设置消声装置。

3）站场周围栽种树木进行绿化，厂区内工艺装置周围，道路两旁。可种植花卉、树木。

（3）水污染防治措施

运行期水污染主要来自工作人员所产生的生活污水。厕所污水经化粪池处理后与其它生活污水排入市政污水管道。

（4）固体废弃物

运行期固体废弃物主要是场站工作人员产生的生活垃圾及更换过滤器作业时产生一定量的废渣。这类废渣与生活垃圾可一同填埋处理。

## 11.5 规划实施对环境的影响分析与评价

天然气是优质清洁能源，是防止城市大气污染改善城市环境的理想燃料。与煤炭、石油等黑色能源相比，天然气燃烧过程中，所产生的影响人类呼吸系统健康的氮化物、一氧化碳、可吸入悬浮微粒极少，几乎不产生导致酸雨的二氧化硫，而产生导致地球温室效应的二氧化碳的排放为煤的40%左右，燃烧之后也没有废渣、废水。天然气的转换效率高，环境代价低，投资省和建设周期短等优势，积极开发利用天然气资源已成为全世界能源工业的主要潮流。

天然气替代燃煤可以减少氮氧化物排放量的45%以上，天然气燃烧后二氧化碳的排放量比燃煤低52%，比燃油减少26%，同时天然气燃烧无烟尘，对大气的污染很小。天然气与煤、油燃烧后对环境的影响见表11.1。

表11.1 天然气与煤、油燃烧后对环境的影响比较表

| 污染物 | 单位 | 天然气 | 油（1%S） | 煤（1%S） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 公斤/吨油当量 | 0 | 20.0 | 6 |
| NO2 | 公斤/吨油当量 | 2.4~4.3 | 8.2 | 11.5 |
| CO2 | 公斤/吨油当量 | 2300 | 3100 | 4800 |
| CO | 公斤/吨油当量 | 0.53 | 6~30 | 4.52 |
| 灰渣 | 公斤/吨油当量 | 0 | 0 | 220 |
| 飞灰 | 公斤/吨油当量 | 0 | 0 | 1.4 |
| 未燃烃 | 公斤/吨油当量 | 0~0.45 | 0.5 | 0.3 |

注：不具备脱硫装置

天然气在环境管理的价值在燃气工业中得到广泛论证。所以我们的燃气工业对环境保护抱积极的态度，将来的环境标准愈来愈严格。因此加快清洁能源天然气的开发和利用，实现能源结构从低效高污染型向高效清洁型的转变，必将对该区域环境的改善产生深远影响，利用天然气是减轻大气污染的重要途径。

天然气工程实施后，云浮市的大气环境将会有明显的改善，环境效益十分显著。

# 第十二章 安全生产与应急预案

由于天然气为易燃易爆物质、有毒物质，要求安全卫生设施比较完善，在有害气体治理、防火防爆、降噪及其它安全卫生方面，达到“保证安全生产，保护职工身心健康”的目的，安全卫生条件达到同行业先进水平。

根据两类危害的特点，结合本规划实际情况，要求采取防范措施以达到《工业企业噪声控制设计规范》中的相应标准。

燃气企业从站场选址布局、输送、维护、应急等管理，应符合《安全生产法》、《职业病防治法》和《城镇燃气行业防尘防毒技术规范》（AQ4226－2012）；燃气经营企业领导应充分重视安全卫生工作，建立健全劳动安全卫生机构和相关规章制度及操作规程，加强日常安全和职业卫生管理，防范安全事故和职业病事件发生

本规划在实施阶段，应严格履行建设项目安全设施和职业卫生“三同时”工作，加大安全生产和职业卫生防护设施建设并加强维护和管理，使其能正常有效的运转。应加强职工的安全卫生教育培训，提高职工的安全卫生意识，做到防患于未然。在施工期间应采取足够的防护措施，防止对居民造成损害。

## 12.1危险因素分析

### 12.1.1 火灾爆炸危险因素分析

（1）主要危险物料特性及危险类别

本工程危险物质主要是管输天然气。

天然气是一种多组分的混合物，本工程的管输物料为净化天然气，其主要成分为甲烷。天然气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

由天然气的性质分析可以看出，天然气属于甲类易燃易爆物质，因此，火灾、爆炸将是本工程的主要危险因素之一。

（2）工程各部分的火灾、爆炸危险因素

1）LNG站、门站及CNG站由于操作不当造成天然气泄漏，将发生火灾、爆炸事故。

2）站内设备检修不及时，发生天然气泄漏，将发生火灾、爆炸事故。

3）管线严重腐蚀穿孔，导致天然气外泄，引起火灾爆炸事故。

4）管材质量低劣，加速管线的腐蚀速率，导致管线强度达不到要求而出现裂缝或者说断裂现象，进而导致天然气泄漏。

5）施工质量未过关，管线接头焊接质量差或未焊透，导致腐蚀加速、强度不能满足安全运行要求而发生天然气泄漏。

6）外部原因导致火灾爆炸事故。如接触高温热源，受明火烘烤等原因使管道内压增大，导致管线开裂，发生天然气泄漏。

7）由于自然灾害（如：洪水、地震等）导致管道变形甚至断裂，从而发生天然气泄漏，并引发火灾、爆炸事故。

### 12.1.2 劳动卫生有害因素分析

（1）毒性物质危害

本工程管输净化天然气是以甲烷为主，天然气是一种无色、无臭气体，微溶于水。天然气的毒性因其化学组成的不同而异。长期接触天然气者可出现神经衰弱症。

（2）噪声物质危害

噪声作用于人体能引起听觉功能敏感度下降，另外，噪声干扰信息交流，使人员误操作发生率上升，影响安全生产。

（3）任何原因引起天然气泄漏、聚集，在遇到明火时都有可能发生火灾爆炸事故，危及到设备及人身安全。

（4）职工在生产和维修期间可能发生的一些事故性危害，例如触电、天然气导致窒息，有害或有刺激性气体的危害等。

（5）雷电造成事故。

（6）违反操作规程造成事故。

## 12.2 安全卫生对策与措施

（1）LNG站、门站及CNG站与外界采用围墙（或铁栅）相隔，站内各建（构）筑物间距满足安全防火要求。同时站内生产区和生产辅助区应利用道路自然分隔，减少两者相互干扰。

（2）高压管道和中压管道同地面建筑物的间距应满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006所规定的要求。管道穿越不同特殊地段，设计采用不同的敷设方式，保证管道安全。如管道穿越铁路、公路加套管保护，管道穿越河流、沟渠、水塘等采取加大管道埋深或加设抗浮重块等方法。

（3）站内设施选用高质量的可靠性产品。为防止泄漏引起爆炸、燃烧，在可能发生气体积聚的场所均按照相应规范要求设置可燃气体浓度探测报警装置，一旦天然气泄漏就会发出警告，以做到防患于未然。

（4）高压管道沿线按三、四级地区选取强度系数，保证了管道运行的安全性。钢质管道采用外防腐与牺牲阳极相结合的保护方式，最大限度地减缓管道的腐蚀速度，延长管道使用寿命。

（5）高压管道全线采用密闭输送，并按规范要求设置线路切断阀，分段控制。一旦发生事故，关闭分段阀，减少天然气的外泄量。

（6）为防止爆炸，站内电器设备、设施的选型、设计、安装及维修等均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014的规定。采取防雷和防静电设计。重要的检测仪表、控制回路及中控室等设置不间断电源。

（7）现场人员穿防静电工作服，且禁止在易燃易爆场所穿脱，禁止在防静电工作服上附加和佩带任何金属物件，并在现场设置消除静电的触摸装置。

（8）根据噪声源和噪声区域的布局，采用低噪声设备，减小输气流速，通过隔声、消声、吸声等综合技术措施，控制噪声危害。

（9）严格落实企业安全生产和职业卫生主体责任，建立健全责任制、完善规章制度和操作规程、制定教育培训计划并强化实施、保证安全和卫生投入的有效实施、定期组织开展事故隐患排查治理、组织制定生产安全事故应急预案并实施有针对性的演练。

（10）有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备，应当在醒目位置，设置明显的安全生产和消防安全警示标志；存在职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置上，设置公告栏或警示标识和中文说明。

（11）各气站、储罐点和管道铺设与群众聚局（住）点。重要设施（包括军事、国防和市政设施）、公路等的安全距离须符合相关法律法规规定，并结合实际和考虑预测自然灾害和不可预见外力损坏造成的事故，安全距离尽可能拉大，降低安全隐患风险系数，避免发生突发事故。

（12）相关职能部门会省有关专家会商，评估燃气企业抢维修中心和我市现有应急能力，是否具备能够有效应对较大和重特大燃气突发事件，并按此应对；建议我市相关部门配足配套监管设施、人员等，确保职能部门及时有效监管。

（13）燃气企业建立抢维修队伍，配备先进监测设备等应急设备，备足应急物资，制定周密的各项安全制度和应急预案，严格落实日常监测维护，快速应对处置突发事件。如果一区域或某一点出现爆漏事故，能够及时自动关闭燃气，防止事故扩大恶化，出现次生事故。同时，企业经常开展相关安全知识宣传教育，提高公众安全防范知识和自救互救能力。

（14）各气站、储罐点和管道要加强安全防范和标识。

## 12.3 危险化学品安全运输

（1）在厂区内运输危化品时，前应仔细检查包装是否完好，防止运输过程中危化品出现撒漏，污染环境或引发安全事故。

（2）运输危化品的各种车辆、设备和工具应当安全可靠，防止运输过程中因机械故障导致危化品出现剧烈碰撞、摩擦或倾倒。在运输危化品过程中尽量选择平整的路面，控制速度，远离人群。在非必要的情况下，尽量走环城路，不进入市区。一旦发生事故，要扩大隔离范围，并立即向消防、交通、住建、安监等部门报告。

（3）对不同化学性质，混合后将发生化学变化，形成燃烧、爆炸，产生有毒有害气体，且灭火方法又不同的化学危险品，必须分别运输、贮存，严禁混合运输、贮存。

（4）对遇热、受潮易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学危险品，在运输、贮存时应当按照性质和国家安全标准规范，采取隔热、防潮等安全措施。

（5）严禁无关人员搭乘装运有危化品的运输工具。

（6）危化品运输工具，必须按国家安全标准规范设置标志和配备灭火器材。

## 12.4 安全应急预案

### 12.4.1 应急救援措施

本项目的医疗急救设施主要依托公司的医疗设施和当地的医疗急救机构。各场站站控系统能够对天然气泄漏发出报警，并对操作人员提出事故警示。工艺装置区、控制室均设置可燃气体检测报警器等报警设施，一旦探测到天然气泄漏，可通过控制系统启动相应的保护设施或切断有关的管线、设备。投产运营后，每名操作人员每年还将在现场接受15～30小时的有关安全卫生、紧急应对程序的培训及演练。

### 12.4.2 抢险与抢修

保障用户安全稳定用气除了日常维护和管理外，建立一支精干的抢修队伍也是十分必要的，通过抢修可以最大限度地减少业主的损失。当发生事故时，通过本工程建立的现代化管理系统，能够及时报警，为了不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求做到及时抢险。因此建立抢险队伍就显得十分必要。抢险队伍只有通过平时对各种险情进行针对性的演练，做到遇险不乱，才能化险为夷。对抢险队伍应保证其素质，配置必要抢险、抢修设备和设施。

## 12.5 燃气供应应急预案

燃气已经成为云浮市主要能源之一。燃气生产供应关系全市民生、经济发展和社会进步大局，是一项涉及面广的系统工程。为保障在燃气供应出现紧急状态时相关单位各负其责，及时有序地采取有效应对措施，将天然气供应在紧急状态下对经济发展和人民生活的影响降低到最小程度，特规划制定本预案。

### 12.5.1 燃气供应紧急状态的定义

当燃气气源、管线、分输站发生事故临时停产、城市供气门站或干线发生事故或因自然灾害和其他突发事件造成供气中断而严重影响（影响供气量超过 10%）天然气供应时即为燃气供应紧急状态。

### 12.5.2 燃气产供需组织保障及各自主要职责

建立云浮市燃气供应应急工作领导小组，负责应急预案启动后全市燃气供应的协调平衡工作。其职责如下。

（1）负责紧急状态下燃气供应的协调平衡工作；负责审定燃气紧急供应方案；

下达紧急气量平衡调度通知，按计划采用各种储气供应，并及时向市政府及上级政府报告；协助意外事故抢险，参与和协调事故发生地抢修的外部保障条件，为抢险施工单位解决困难，同时做好舆论宣传引导，避免因燃气供应暂时短缺而出现混乱，确保工业经济安全运行和社会稳定。

（2）负责辖区内燃气公司和工业用气户在紧急状态时启动燃气供应应急方案；负责编制辖区内应急调配计划并确保特殊工艺、重点行业和居民生活用气的稳定；掌握工业与民用气供应状况；与有关部门紧密配合协调处理好供气过程中遇到的各种矛盾，并及时将燃气紧缺情况向政府报告；与供气部门保持信息畅通，同时要引导新闻媒体做好正确的舆论宣传报道，保证社会秩序和工业经济运行的稳定。

### 12.5.3 燃气应急预案的启动程序

发生燃气供应紧急状态时，事故单位应立即上报燃气调度部门，燃气调度中心根据事故情况和影响范围，达到紧急状态时，燃气调度部门立即报告云浮市燃气供应应急工作领导小组，经领导小组同意，即可启动应急预案。

### 12.5.4 紧急状态下保证重点单位供气的主要措施

（1）燃气生产供应部门

1）在保证安全及科学合理开采的情况下，加大燃气供应量。

2）开启备用储气设施及调峰装置。

3）调整输气流程和输气量，合理调配两个气源之间供气量。

4）及时向主要重点用气单位通报事故影响供气量下降的原因，取得理解配合。

（2）燃气大用户

在应急状态，大型燃气工业用户要减少燃气用量或停产检修。被列入大用户的企业，当燃气供应出现紧急状态时，为了输气管网的稳定运行，综合平衡全局用气利益，必须立即采取有效的临时供气调度手段，在气量上服从供气部门的临时调度安排的气量指令，及时对内部生产工况进行调整，按主要用气单位的职责给予积极的配合减气，必要时按工艺要求程序分步停车，做好确保生产设备（设施）安全工作。

### 12.5.5 重点用气单位保证顺序

按照先安全后生产，先重点后一般，先民用后工业的原则，按如下顺序保证供气：

（1）居民生活用气、医院用气。

（2）玻陶炉窑等特殊工艺的生产用气。

（3）汽车用气。

（4）其他重点企业用气

# 第十三章 实施及监管措施

规划的实施一定要依靠政府的工作，也涉及到公民、法人和社会团体的行为，是社会整体共同运作的过程。这一过程中政府的干预、引导和市场的推动、牵引都起到重要作用，因而规划实施的保障将是多层次、多方面的，并且相互作用和补充。

## 13.1 技术措施

（1）按照“总体规划、分步实施”的原则进行建设，尤其是配合道路建设、其他管线的建设，同时加强规划的控制工作。

（2）制定详细的片区规划，确保本规划的细部工作落实到位。

（3）实行多种用户同时发展，并制定其详细的发展计划。

（4）随着各种新技术、新工艺的不断涌现，项目单位应组织专业人员进行学习培训，了解国家燃气行业政策走向及掌握行业先进技术。

## 13.2 行政措施

### 13.2.1 相关职能部门的职责

根据《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《广东省燃气管理条例》，为进一步明确职责，健全完善燃气监管配合机制，规范燃气市场秩序，确保燃气安全，现将相关职能部门、镇街职责分工如下：

（1）住房和城乡建设部门

市住房和城乡建设部门负责全市液化石油气指导、监督及检查工作；会同有关部门及时修订液化石油气安全事故应急预案报市政府批准，并组织演练，对燃气供求状况实施监测、预测和预警，发生安全事故时，牵头制定救援和现场处置方案并组织实施；

各县（市区）住房和城乡建设部门负责地方液化石油气企业的资质审批、监督及管理工作。

（2）质量技术监督部门

对燃气质量进行监督检查；负责全市燃气行业特种设备的安全监察工作，监督检查燃气压力容器及安全附件，督促充装单位建立气瓶登记档案，定期对气瓶、压力容器和车用槽罐进行检验。负责车用气瓶、压力容器、槽罐的注册登记、定期检验、充装环节等安全监督管理工作；监督管理气瓶、槽罐检验站的检验工作；依法查处充装单位非法充装及充装超期瓶、不合格瓶、报废瓶、翻新瓶等违规行为。

（3）安全生产监督管理部门

负责全市燃气安全的综合指导、监督工作。

（4）公安消防部门

负责对燃气运输车辆的检查，对超速、超载、疲劳驾驶等交通违法行为予以查处，从严查处擅自实施油改气的机动车辆。负责对各燃气企业和销售站点的防火制度建立、防火人员落实、消防设备配置等情况进行全面检查，对不符合要求特别是防火间距不足的站点，依法责令整改。发生燃气安全事故时，负责事故现场警戒保卫、维持交通和治安秩序。

（5）规划部门

负责配合行业主管部门编制城市燃气专项规划，对燃气专项规划范围内的燃气设施建设工程核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责燃气企业及供应站点工程建设的规划定点工作。

（6）城市管理部门

市城市管理部门负责全市管道燃气的指导、监督和管理工作，负责拟订管道天然气发展规划和年度计划并组织实施；负责制定管道天然气行业突发事件应急预案，参与管道天然气招投标管理和绩效评价。组织协调各燃气供应公司之间的关系，可采用竞争性谈判等方式规范燃气供应公司的特许经营权的问题，并采取相关措施逐步取消燃气初装费，以提高燃气普及率。

各县（市区）城市管理部门负责地方管道燃气的管理以及从业企业资质的审批或审查，负责管道天然气设施建设的审批及管理工作。

（7）交通运输部门

负责我市辖区内已取得道路危险货物燃气运输资质企业的安全监督管理工作。严格企业资质审查、车辆准入审查、从业人员资格审查；进一步强化危险货物运输企业安全生产责任，对违反《道路危险货物运输管理规定》的运输企业责令整改，整改后仍不符合规定要求的依法吊销其道路危险货物运输资质。

（8）工商行政管理部门

负责燃气经营企业的注册登记年报工作，加大对经营站点的检查力度，依法查处取缔无照经营站点。

（9）气象部门

负责全面检查燃气场站、供应点的防雷防静电工作，对不符合要求的场站、供应点依法责令限期停业整改。

（10）物价部门

根据相关法律和政策制定燃气价格及服务收费标准，调整燃气价格及服务收费标准的，应当依法进行听证；对燃气经营企业违反燃气价格和服务收费管理规定的行为查处。

（11）发改部门

主管天然气长输管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（12）各镇、街道办事处

负责加强对燃气安全管理工作的组织领导，统筹做好燃气安全监管工作，在推动燃气发展和普及的同时，切实履行燃气安全生产属地管理职责，加强监管，规范秩序，确保做到安全、优质、保供。充分发挥乡镇的基层管理作用，积极配合和协助有关部门检查燃气生产经营单位的安全生产状况，及时制止违法经营和占压、损毁燃气设施的行为，及时报告、协助处理燃气安全事故，做好燃气安全管理工作。

各镇街应明确1-2名工作人员，具体负责辖区内燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储配站、供应点以及燃气用户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区内燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区内的燃气安全进行检查。

社区和行政村设置安全监督员，负责燃气安全知识宣传，巡查安全隐患及时上报，保证社区和行政村安全监管工作有效落实。

（13）燃气经营单位

保障燃气符合国家质量安全标准要求，落实教育培训、隐患治理、应急救援等安全措施，配备专职安全生产管理人员，加大安全生产投入，提高安全保障能力；定期对燃气设施运行情况进行安全评估；加强设施巡查，做好管道地面标识标志工作，建立完善的燃气管道地理信息系统；定期开展用户设施检查，对查出的隐患，指导督促用户及时整改；对存在重大安全隐患，严重威胁公共安全且不能及时整改到位的，燃气企业根据合同约定采取临时停止供气等措施；建立健全燃气应急储备。

（14）其他相关单位：按法律法规及文件要求做好职责范围内的工作。

### 13.2.2 完善配套燃气设施的备案及验收机制

进行新区建设、旧区改造，应当按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。对燃气发展规划范围内的燃气设施建设工程，城乡规划主管部门在依法核发选址意见书时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见；不需要核发选址意见书的，城乡规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证或者乡村建设规划许可证时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见。燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报燃气管理部门备案。

### 13.2.3 加强对燃气企业的管理

根据《广东省燃气管理条例》，做出以下建议及规定：

（1）县级以上人民政府及其有关部门应当依法履行职责，建立健全燃气安全监督管理制度，提高燃气管理水平，鼓励支持燃气科学技术研究，做好燃气管理法律法规和安全节约用气的宣传普及工作，提高全民的燃气安全意识。

（2）燃气行业协会应当建立行业自律机制，依法制定行业行为准则和服务规范，维护燃气经营者合法权益，督促燃气经营者守法经营、诚实守信、严格自律。

（3）新区建设、旧区改造应当按照城乡规划和燃气发展规划，配套建设燃气设施或者预留燃气设施配套建设用地。预留的燃气设施配套建设用地，未经法定程序批准，不得改变用途。

（4）新建燃气管道设施在建设项目规划红线范围内并且属于建设项目使用部分的，应当由建设单位负责投资；其余部分由管道燃气经营企业负责投资。

（5）燃气工程的勘察、设计、施工和监理，应当由具有相应资质等级的单位承担，其中消防设计图纸及有关资料应当依法报送公安消防机构审核。

（6）燃气工程项目竣工后，建设单位应当依法组织有关单位进行竣工验收，并在验收合格之日起十五日内报所在地燃气行政主管部门备案；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

（7）燃气经营实行许可制度。企业从事燃气经营活动应当具备下列条件：

①符合燃气发展规划要求；

②有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源；

③有符合国家标准的燃气设施；

④有符合安全要求的固定经营场所；

⑤企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格；

⑥有健全的燃气经营管理体系、安全管理制度和安全事故应急预案；

⑦有与其经营规模相适应的抢险抢修能力、风险承担能力和赔付能力；

⑧符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

企业从事燃气经营活动应当向经营所在地城市的市人民政府燃气行政主管部门提出申请，燃气行政主管部门应当自受理申请之日起二十日内完成审查。经审查，符合条件的颁发燃气经营许可证；不符合条件的，书面通知申请人并说明理由。

个体工商户需要继续经营瓶装燃气供应的，应当加入已取得许可的燃气经营企业，作为该企业的瓶装燃气供应站，并纳入该企业的燃气经营和安全管理体系。

（8）燃气经营许可证的有效期为五年。燃气经营许可证应当载明企业名称、注册地址、经营范围、供气区域、许可证有效期、法定代表人、主要负责人、安全技术负责人，以及燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的名称、地点等事项。 燃气经营企业负责对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的管理，并承担相应的法律责任。

（9）取得燃气经营许可证的燃气经营企业新建、改建、扩建燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的，应当按照国家规定的工程建设程序报建。在燃气设施竣工验收备案后三十日内，向原审批机关提出申请办理燃气经营许可证变更手续。经审查符合法定条件的，原审批机关应当依法予以办理。  撤销燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的，应当向所在地燃气行政主管部门提出申请，经批准后方可撤销。

（10）燃气经营企业不得有下列行为：

①给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

②给残液量超过规定的气瓶充装燃气；

③给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气；

④掺杂、掺假，以假充真，以次充好，充气量的误差超过国家规定标准；

⑤使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置；

⑥超出经营许可范围经营；

⑦给未获得经营许可的经营者提供用于经营的气源；

⑧法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。

（11）销售的燃气器具应当符合燃气使用要求，并经具备相应资质的检测机构对气源适配性进行检测，在燃气器具明显位置标注气源适配性标识和报废年限。

（12）从事燃气器具的安装、维修业务的企业，应当依法取得相应资质。燃气器具的安装维修质量应当符合国家标准。燃气器具安装维修企业不得安装不符合国家标准或者与气源不适配的燃气器具，不得维修达到报废年限的燃气器具。燃气行政主管部门应当定期公布具备安装维修资质的企业目录。

（13）管道燃气价格的确定和调整，由价格主管部门会同燃气行政主管部门组织听证并依法审核后，报同级人民政府批准并公布施行。

（14）县级以上燃气行政主管部门应当建立健全监督管理制度，对燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全进行监督检查，并将监督检查结果向社会公布，督促不符合要求的企业对存在的安全隐患进行限期整改。

县级以上燃气行政主管部门应当建立燃气经营企业的诚信档案和不良行为公示制度，记录燃气经营企业、燃气器具安装维修企业的违法、违规行为，并向社会公布。

（15）在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

①建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

②进行爆破、钻探、取土等作业以及使用明火；

③倾倒、排放腐蚀性物质；

④堆放易燃易爆危险物品以及种植深根植物；

⑤其他危及燃气设施安全的行为。

（16）任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施。 燃气经营企业改动燃气接收站、储存站、储配站、充装站、燃气汽车加气站、燃气管道等设施的，应当取得燃气设施改动许可。取得燃气设施改动许可应当符合下列条件：

①改动的燃气设施符合燃气专项规划等相关规定；

②有安全施工的组织、设计和实施方案；

③有安全防护及不影响用户安全正常用气的措施；

④法律、法规规定的其他条件。

（17）申请燃气设施改动许可应当持下列资料向所在地县级以上燃气行政主管部门提出申请：

①书面申请；

②相关燃气设施建设工程的竣工验收证书；

③设施改动的设计文件和安全施工方案；

④设施改动的现场平面位置图；

⑤经规划部门批准同意改动的文件。

县级以上人民政府燃气行政主管部门在受理申请后，应当将有关申请事项予以公示，公示期不少于七日。燃气行政主管部门应当自受理申请之日起十五日内作出同意或者不同意的决定，不准予改动的应当说明理由。

### 13.2.4 将城市燃气工程规划的实施纳入社会经济发展计划

燃气专项规划对燃气工程建设计划具有重要指导意义，而每个国民经济发展五年规划及年度计划的实施是实现阶段性规划目标的重要组成，因此，做好专项规划与国民经济发展五年规划及年度计划的衔接工作是实现规划目标的重要保证。

## 13.3 建立合理的价格机制

加快推动价格改革，逐步建立符合市场经济规律的价格收费制度，为天然气产业化的发展创造必要的条件。征收的天然气费用要能够补偿城市天然气设施的运营成本和合理的投资回报，天然气的价格应充分考虑城市居民经济收入的承受能力，并形成与其他竞争性城市能源（如电，液化石油气，煤等）的合理价差，强化价格的引导作用。同时城市天然气价格应按照用途不同分类定价，由高到低的顺序应该是：商业用户、居民用户、工业用户。

## 13.4 加强宣传工作

各级政府和有关部门要加大城市燃气工程重要性、必要性的宣传，积极支持工程的建设，促进城市燃气工程利用市场的形成和发展。

# 第十四章 建设时序与投资匡算

## 14.1 建设时序

### 14.1.1 建设原则

（1）尊重现状，立足长远，燃气设施的建设必须以现状用气量为依据，并着眼远期发展，对规划区域内的燃气站点合理有序、分批分期的建设。

（2）顺应市场，灵活调节。通过市场经济的运行，自主性、平等性、竞争性和有效性来配置资源，根据市场需求来布置和建设燃气站点。

（3）优先整顿有安全问题的燃气站点。对一些有安全隐患的站点优先整顿，为燃气事业的发展及提供安全保障。

### 14.1.2 近期建设规划

（1）LNG气化站近期建设规划

根据现状发展实际及近期建设需求，规划近期保留LNG气化站2座，扩建LNG气化站一座，新建LNG气化站4座，即规划近期云浮市共LNG气化站7座，其中云城区2座，云安区2座，罗定市1座，新兴县1座，郁南县1座。

（2）汽车加气站近期建设规划

根据现状发展实际及近期建设需求，规划近期保留汽车加气站2座，新建汽车加气站6座（包括汽车加氢站），即规划近期云浮市共LNG加气站8座，其中云城区3座，云安区2座，罗定市1座，新兴县1座，郁南县1座。

（3）液化石油气储配站近期建设规划

根据现状发展实际及近期建设需求，规划近期保留现状（包括整改或扩建后的）液化石油气储配站20个，新建液化石油气储配站9个，即规划近期云浮市共液化石油气储配站29个，其中云城区4个，云安区4个，罗定市11个，新兴县6个，郁南县4个。

## 14.2 投资匡算范围

本工程为促进城市天然气事业健康发展、优化能源结构及改善环境而做的燃气工程规划，工程投资内容包括：门站、LNG气化站、天然气输配管网及调压设施、天然气汽车加气站、LPG储配站、服务中心、综合信息管理系统等。

## 14.3 编制依据

（1）广东省安装工程综合定额。

（2）建设部建标[2007]164号发布的《市政工程投资估算编制办法》。

（3）建设部建标[2007]163号发布的《市政工程投资估算指标》、《第七册燃气工程HGZ47-107-2007》。

## 14.4 投资匡算

### 14.4.1 云城区投资匡算

表14.1 云城区投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门站 |  | 1座 | 1500 |
| 高中压调压站 |  | 1座 | 1000 |
| LNG气化站 |  | 1座 | 2000 |
| 天然气加气站 |  | 8座 | 8000 |
| 加氢站 |  | 1座 | 1447 |
| LPG储配站 |  | 2座 | 1600 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 32.2km | 6440 |
| 中压管道 | 新建DN90~DN300 | 177.7km | 17236.9 |
| 抢维修中心 |  | 2座 | 1600 |
| 现代化管理系统 |  | 2套 | 400 |
| 合计 |  |  | 41223.9 |

### 14.4.2 云安区投资匡算

表14.2 云安区投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中压调压站 |  | 2座 | 2000 |
| LNG气化站 |  | 2座 | 4000 |
| LPG储配站 |  | 4座 | 3200 |
| 天然气加气站 |  | 6座 | 6000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 17.6km | 3520 |
| 中压管道 | 新建管道DN90~DN300 | 231.7km | 22330.4 |
| 抢维修中心 |  | 2座 | 1600 |
| 现代化管理系统 |  | 2套 | 400 |
| 合计 |  |  | 43050.4 |

### 14.4.3 罗定市投资匡算

表14.3 罗定市投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中压调压站 |  | 1座 | 1000 |
| LNG气化站 |  | 1座 | 2000 |
| LPG储配站 |  | 9座 | 7200 |
| 天然气加气站 |  | 4座 | 4000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 100.8km | 20160 |
| 中压管道 | 新建DN110~DN300 | 175km | 16975 |
| 抢维修中心 |  | 1座 | 800 |
| 现代化管理系统 |  | 1套 | 200 |
| 合计 |  |  | 52335 |

### 14.4.4 新兴县投资匡算

表14.4 新兴县投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中压调压站 |  | 1座 | 1000 |
| LPG储配站 |  | 5座 | 4000 |
| 天然气加气站 |  | 5座 | 5000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 23.5km | 4700 |
| 中压管道 | 新建DN110~DN300 | 113km | 10961 |
| 抢维修中心 |  | 1座 | 800 |
| 现代化管理系统 |  | 1套 | 200 |
| 合计 |  |  | 26661 |

### 14.4.5 郁南县投资匡算

表14.5 郁南县投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门站 |  | 1座 | 1500 |
| LNG气化站 |  | 1座 | 2000 |
| LPG储配站 |  | 5座 | 4000 |
| 天然气加气站 |  | 4座 | 2000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 30.3km | 6060 |
| 中压管道 | 新建DN110~DN300 | 92.3km | 8953.1 |
| 抢维修中心 |  | 1座 | 800 |
| 现代化管理系统 |  | 1套 | 200 |
| 合计 |  |  | 25513.1 |

# 第十五章 问题与建议

## 15.1 政府支持，出台相应政策

天然气项目应纳入城市重点建设项目计划。在财政预算中，提出一部分资金，专项支持项目的开展和落实。

政府应制定相应的政策，支持项目的建设，减少一些不必要的资金支出。积极提供利用国外政府贷款和国际金融机构的优惠贷款。争取政府贴息贷款用于城市天然气利用项目。

政府牵头，积极引资，开辟城市燃气建设多元化的投资渠道，引入市场经济商业化管理的原则，进行大胆的改革。

积极支持和推行燃气行业股份制。在城市天然气筹资过程中，支持企业发行股票或债券，鼓励社会集资。

## 15.2 联合环保部门推出有力措施

加大天然气政策的执行力度，管网范围内实行“油煤改气”政策，优先使用清洁能源。

实行“货币治污”，收缴环保治理费定量化、制度化。

可以推行城市用煤总量，排污总量控制的措施。推广划分城市无煤区的办法，分期分批逐步进行。

用天然气改造燃煤锅炉对改善城市污染有显著的作用，需要和环保部门、物价部门联合研究相关的政策。

天然气产业必须理清发展思路，在管理体制和运营体制上进行整合和创新。基本思路是：本着统一规划、统一建设、统一监管的原则，理顺管理体制；本着授权经营、管网优先、服务市场的原则，理顺运营体制。鉴于燃气行业运营的特殊性，无论是管网建设，还是市场运营，投资主体都可以多元化，但建设主体、运营主体必须单一化。

在城市燃气经营主体的选择上，提高准入条件和门槛。建议参照国际惯例，在一个地区，坚持一家授权、一条管道和一体经营的原则，只授权一家拥有专业技术、管理经验等优势的股份制企业经营城市天然气，实行同城同网、同网同营、同网同价。

此外，根据天然气主要作为城市民用燃气的政策，天然气价格不应完全放开，必须要由政府定价。对于自然垄断经营的天然气管网输送价格，实行政府定价，末端市场实行政府指导价。政府一要加强市场价格的监管，二要建立天然气价格管制制度，对天然气经营企业因市场价格上涨所造成的亏损给予合理补偿或者政策优惠。

## 15.3 行业监管

燃气行业是当前和未来社会经济发展需要和群众普遍使用的行业也是高危行业。燃气发展规划不仅是建设规划，而是整个过程（自始至终）的规划，相关职能部门应做好行业监管：

（1）加强燃气设施建设工程审批

（2）加强燃气设施建设工程设计审查及施工监理

（3）加强燃气设施建设工程督查备案管理

（4）加强燃气工程竣工验收

（5）规范燃气供应市场

（6）落实安全责任制度

（7）国家对燃气经营实行许可证制度，行业主管部门应严格按照申请流程对申请企业进行审查。

（8）公安消防部门应及时对营业站点、消防设施进行现场检查，并出具审查意见等。

# 图纸目录

01 区位位置及规划分区图

02 云浮市燃气现状图

03 云浮市燃气规划图

04 云浮市危险品运输通道图

05 云浮门站工工艺流程框图

06 云浮次高压输配流程框图

07 云城区区域燃气规划图

08 云城区云城组团、思劳—腰古组团燃气现状图

09 云城区云城组团、思劳—腰古组团燃气规划图

10 云安区区域燃气规划图

11 云安区六都组团、西江新城组团燃气现状图

12 云安区六都组团、西江新城组团燃气规划图

13 罗定市市域燃气规划图

14 罗定市城区燃气现状图

15 罗定市城区燃气规划图

16 新兴县县域燃气规划图

17 新兴县城区燃气现状图

18 新兴县城区燃气规划图

19 郁南县县域燃气规划图

20 郁南县城区燃气现状图

21 郁南县城区燃气规划图

22 云浮市市域燃气近期建设规划图