云浮市燃气发展规划（2016~2030年）

法定文件

# 目 录

目 录	I

第一章 总论	1

第二章 气源及供气方式	5

第三章 供气规模	6

第四章 天然气输配系统规划	20

第五章 燃气汽车加气站规划	25

第六章 液化石油气供气规划	28

第七章 管道抗震	31

第八章 消防	35

第九章 安全生产与应急预案	36

第十章 实施及监管措施	38

第十一章 建设时序与投资匡算	45

第十二章 问题与建议	48

第十三章 附则	49

# 总论

- 为促进云浮市国民经济持续、稳定、高效的增长，解决本地区能源匮乏而产生的供需矛盾，优化能源结构、改善环境质量、完善基础设施、提高人民群众的生活质量，为指导云浮市燃气工程的建设，特制定云浮市燃气展规划。

- 规划总体目标

科学、合理和切实可行的指导城市燃气事业的发展，使其具有合理性及可操作性，达到优化能源结构，提高人民生活水平、改善环境质量的目的。

- 规划原则

1、可实施性原则

2、经济合理性原则

3、相关性原则

4、可持续发展的原则

- 规划依据

《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月）

《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月）

《中华人民共和国安全法》（2002年6月）

《安全生产法》（2014年12月）

《中华人民共和国特种设备安全法》（2014年1月）

《职业病防治法》（2012年6月）

《消防法》（2009年5月）

《使用有毒物品作业场所劳动力保护条例》（2002年5月）

《危险化学品安全管理条例》（2011年12月）

《城镇燃气管理条例》（2011年3月）

《广东省安全生产条例》（2014年1月）

《广东省燃气管理条例》（2010年8月）

《天然气利用政策》（国家发展和改革委员会2012年）

《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）

《云浮市土地利用总体规划》（2006～2020年）

《云浮市天然气高压管道专项规划》（2015~2030年）

《广东省云浮市城区天然气利用工程专项规划》（2008～2030年）

《云浮市中心城区云城组团工程管线专项规划》（2010～2020年）

《西江新城综合管线专项规划》（2014～2030）

《佛山（云浮）产业转移园（南园）启动区燃气专项规划》（2015～2030）

《罗定市中心城区燃气专项规划》（2010～2020）

《云浮市新兴县天然气工程专项规划》（2013～2020）

《郁南县管道燃气专项规划》（2010～2020年）

《云浮市云安天然气工程专项规划》（2013～2020年）

《云浮年鉴》（2007～2015年）

《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

《城镇燃气技术规范》（GB50494-2009）

《燃气工程设计手册》中国建筑工业出版社（2009）

《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2015）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013）

《埋地钢质管道阴极保护技术规范》（GB/T21448-2008）

《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）

《城镇燃气行业防尘防毒技术规范》（AQ4226－2012）

《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）

- 规划范围及供气类型

1、规划范围

本次规划编制按地域范围分为市域和市中心城区及各县（市）城区两个层次。

（1）市域

指云浮市行政区所辖范围，包括云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县在内的两区一市两县，总面积为7785平方公里。

云城区范围包括：云城、高峰、河口、安塘、腰古、思劳、南盛、前锋8个镇（街）、98个村委会，18个社区，总面积789.11平方公里，总人口31.6万人。

云安区范围：包括六都镇、高村镇、白石镇、镇安镇、富林镇、石城镇、都杨镇等7个镇，云安区户籍人口有33万人。

罗定市范围包括：罗定市辖4个街道、17个镇：罗城街道、素龙街道、附城街道、双东街道、罗镜镇、太平镇、分界镇、罗平镇、船步镇、两塘镇、苹塘镇、金鸡镇、围底镇、华石镇、榃滨镇、黎少镇、生江镇、连州镇、泗纶镇、加益镇、龙湾镇，总人口126.8万。

新兴县范围包括新兴县辖新城、车岗、水台、稔村、东成、太平、里洞、六祖、大江、天堂、河头、簕竹共12个镇，总人口48.8万。

郁南县范围包括：都城镇、东坝镇、宋桂镇、连滩镇、河口镇、大湾镇、建城镇、千官镇、通门镇、桂圩镇、平台镇、宝珠镇、历洞镇、大方镇、南江口镇，总面积1966平方公里，总人口52.3万。

（2）市中心城区及各县（市）城区

本规划重点为市中心城区及各县（市）城区范围，包括：市中心城区（云城区的云城组团、思劳腰古组团，云安区的六都组团、西江新城组团）、罗定市城区、新兴县城区、郁南县城区。

2、供气类型

市中心城区及各县（市）城区的供气类型以天然气为主，液化石油气为辅。管道天然气未能到达的地区及各城区以外的地区主要以液化石油气为主。

- 规划期限

本次规划采用时限规划，根据《云浮市城市总体规划》（2012～2020年）并结合燃气工程建设特点、发展周期，规划分为近期、中期和远期。

近期：2016~2020年；

中期：2021~2025年；

远期：2026~2030年。

- 本规划是《云浮市燃气发展规划（2016~2030年）》建设和开发的法定指导性文件，自本规划批准公布之日起，规划区内的一切建设和土地利用活动，均应符合文本的规定，并应符合国家、广东省和云浮有关法规、标准的规定，下一层次规划均应遵循本规划的原则和具体要求进行编制。

- 规划如需调整，必须符合《中华人民共和国城乡规划法》和《广东省城市控制性详细规划管理条例》的有关规定。

- 规划自公布之日起开始实施。

# 气源及供气方式

- 气源选择

结合云浮市可利用管输气气源的位置，规划云浮市各地区的气源如下：

近期（2016-2020）：通过对周边LNG市场的考察，本工程近期采用海南省澄迈县LNG基地的液化天然气作为云浮市城市燃气的主气源，同时深圳秤头角的LNG气源以及福建莆田LNG气源都可作为云浮市的辅助气源。

中期（2021-2025）：规划中期气源为广东省管网云浮分输站为云城组团、西江新城组团、六都组团、思劳腰古组团、新兴县供气；西二线郁南阀室为郁南县、罗定市供气。

远期（2026-2030）；远期通过次高压管道的连接，使云浮市形成由广东省管网和西气东输二线管网构成的双气源供气管网，为整个规划区域供气。

近、中、远期同时采用茂名石化的液化石油气向各城区以外，管道天然气未能到达的各地区供气。

- 供气方式

根据城市建设规模、国民经济发展及人民生活水平不断提高对燃气的需求和环保要求并充分考虑到气源供气的可靠性和规划管网输气能力及扩大发展用户的可能性，本规划确定云浮市然气的主要供气方式为：

近期：天然气和液化石油气采用非管输（槽车储运）方式。

中远期：天然气采用管输（高压输气管线+门站）方式，液化石油气采用槽车储运的方式。

# 供气规模

- 供气对象

城市燃气属于城市的一项基础设施，在城市供气区域内的具备使用燃气条件的用户，原则上都应属于供气对象。燃气在城市的应用领域包括居民用户、商业用户（含公建）、工业企业用户、天然气中央空调、天然气汽车及新兴的小型冷热电联产。

当前国内天然气的应用领域扩展迅速，除小型冷热电联产外，其他领域均有较大规模的应用。本规划考虑到燃气企业的经济效益，并结合云浮市各类用户的用气特点及价格差异，将天然气用户分为居民用户、商业用户（含公建）、工业用户、天然气汽车用户。

居民用户指在供气范围内除个别不符合安装要求的用户，或专引管道不经济的用户外的广大镇区居民，其用气主要是在生活上用的燃气器具：燃气灶和燃气热水器。

商业用户（含公建）一般包括职工食堂、学校、医院、宾馆及餐饮业。凡带有赢利性质的为商业用户，其它为公建用户。其用气主要是餐饮、生活热水、工艺生产等方面，用气设备主要燃气炉、燃气锅炉和燃气空调。

工业企业用户主要指工业生产工艺用气及其锅炉用气。在以下行业：玻璃制品、日用化工厂的窑炉、金属制品加工和有色金属冶炼、家用电器制造业、非金属矿物制造业、食品加工业使用天然气替代液化石油气和柴油具有一定的价格优势，改烧天然气对生产工艺用燃料企业产品质量提升很大，可以大幅提高产品的档次，提高产品的竞争力，为企业带来经济效益。同时改烧天然气可以提高生产能力、提高热效率、延长窑炉的使用寿命、降低维修成本、减少占地和运输运行成本。

燃气汽车与燃油汽车相比有诸多优势，如使用燃气作为燃料则汽车尾气中CO、CO2等的排量可减少70%以上，NO2也有一定量减少，排放物中基本没有微小颗粒和对人体有害的添加物。发展燃气汽车不仅利于减轻城市大气污染，还可以减少对石油及其产品的依赖。

- 供气原则

根据国家的能源利用方针和政策、云浮市各地区市的气源情况，确定云浮市各地区燃气用户的供气原则如下：

（1）优先采用天然气作为新发展居民用户的燃料，天然气未能覆盖的区域，则保证瓶装液化石油气的供应；

（2）商业用户和小型燃油（木屑、煤）锅炉等在使用燃气后能显著提高环境质量，应大力推行煤改气和油改气的政策；

（3）重点发展有经济承受能力、用气后能提高产品质量和经济效益的工业用户。

- 供气人口

结合各地总体规划，采用综合增长率法、Logistic回归法、插值法等多种预测方法，并综合比较确定不同规划时期人口控制规模，使预测结果和规划目标更加具有弹性和适用性，以符合云浮社会经济与城市建设发展的实际。拟定各城镇规划人口如下：

表3.1 规划人口表（单位：万人）

| 地名 |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云城组团 | 30 | 31.8 | 33.7 |
|  | 思劳腰古组团 | 23 | 24.4 | 25.8 |
|  | 前锋镇 | 2.75 | 2.80 | 2.84 |
|  | 南盛镇 | 4.06 | 4.34 | 4.63 |
|  | 小计 | 59.81 | 63.34 | 66.97 |
| 云安区 | 六都组团 | 13.1 | 14 | 14.9 |
|  | 西江新城组团 | 30 | 35 | 40 |
|  | 高村镇 | 4.12 | 4.65 | 5.24 |
|  | 白石镇 | 3.73 | 4.10 | 4.50 |
|  | 镇安镇 | 5.47 | 6.07 | 6.74 |
|  | 石城镇 | 6.22 | 7.01 | 7.90 |
|  | 富林镇 | 7.26 | 8.70 | 10.42 |
|  | 小计 | 69.9 | 79.53 | 89.7 |
| 罗定市 | 罗定市城区 | 36.1 | 39 | 42.1 |
|  | 罗镜镇 | 11.61 | 12.88 | 14.29 |
|  | 太平镇 | 8.05 | 9.02 | 10.09 |
|  | 分界镇 | 3.56 | 3.80 | 4.05 |
|  | 罗平镇 | 10.43 | 11.65 | 13.02 |
|  | 泗纶镇 | 8.89 | 9.49 | 10.12 |
|  | 船步镇 | 9.43 | 10.22 | 11.09 |
|  | 满塘镇 | 5.66 | 6.53 | 7.54 |
|  | 金鸡镇 | 4.20 | 4.75 | 5.37 |
|  | 围底镇 | 5.36 | 5.99 | 6.68 |
|  | 苹塘镇 | 4.77 | 5.12 | 5.49 |
|  | 榃滨镇 | 5.80 | 6.30 | 6.85 |
|  | 黎少镇 | 6.74 | 7.25 | 7.80 |
|  | 生江镇 | 4.50 | 4.77 | 5.06 |
|  | 连州镇 | 6.51 | 6.96 | 7.43 |
|  | 加益镇 | 3.14 | 3.37 | 3.62 |
|  | 华石镇 | 3.94 | 4.18 | 4.44 |
|  | 龙湾镇 | 3.74 | 3.93 | 4.13 |
|  | 小计 | 142.43 | 155.21 | 169.17 |
| 新兴县 | 新兴县城区 | 19.2 | 26.1 | 33 |
|  | 天堂镇 | 7.28 | 7.86 | 8.48 |
|  | 河头镇 | 2.63 | 2.73 | 2.84 |
|  | 簕竹镇 | 1.74 | 1.86 | 1.98 |
|  | 车岗镇 | 3.26 | 3.44 | 3.63 |
|  | 东成镇 | 3.29 | 3.53 | 3.78 |
|  | 稔村镇 | 4.19 | 4.45 | 4.71 |
|  | 水台镇 | 1.78 | 1.91 | 2.05 |
|  | 太平镇 | 6.70 | 7.01 | 7.33 |
| 新兴县 | 六祖镇 | 7.10 | 7.46 | 7.84 |
|  | 大江镇 | 1.16 | 1.19 | 1.22 |
|  | 里洞镇 | 2.13 | 2.23 | 2.35 |
|  | 小计 | 60.46 | 69.77 | 79.21 |
| 郁南县 | 郁南县城区 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
|  | 连滩镇 | 6.15 | 6.24 | 6.34 |
|  | 南江口镇 | 3.88 | 3.91 | 3.94 |
|  | 平台镇 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
|  | 桂圩镇 | 3.71 | 3.66 | 3.61 |
|  | 建城镇 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
|  | 通门镇 | 1.93 | 2.01 | 2.09 |
|  | 大湾镇 | 2.27 | 2.31 | 2.36 |
|  | 千官镇 | 4.68 | 4.71 | 4.73 |
|  | 河口镇 | 3.71 | 4.02 | 4.35 |
|  | 东坝镇 | 4.33 | 4.40 | 4.47 |
|  | 宋桂镇 | 2.55 | 2.53 | 2.51 |
|  | 宝珠镇 | 1.50 | 1.52 | 1.55 |
|  | 大方镇 | 1.40 | 1.44 | 1.48 |
|  | 历洞镇 | 2.18 | 2.24 | 2.31 |
|  | 小计 | 64.93 | 66.63 | 68.38 |

- 居民用户用气量指标及气化率

（1）天然气耗热定额及气化率

根据云浮各燃气公司提供的近年居民用户用气数据进行分析，并参照已气化的同类型其他城市的用气情况，拟定云城区（云城组团，思劳腰古组团）、罗定市、新兴县、郁南县、云安区六都组团天然气耗热定额为：2300兆焦/人·年（54.7万千卡/人·年），云安区西江新城组团天然气耗热定额为：2500兆焦/人·年（54.7万千卡/人·年）。

根据云浮市燃气发展目标及城市化发展水平并结合实际情况和经济发展趋势，拟定2020年、2025年、2030年各城区天然气普及率分别为50%、70%、90%。

（2）液化石油气耗热定额及气化率

根据《燃气工程设计手册》显示：

①供气居民用户户数应根据供气区域内现状、规划人口数和气化率确定，每户可按3~3.5人确定。

②居民用户用气量指标可根据统计资料或参考相近城市的用气量指标经分析后确定。居民月用气量指标在北方地区可按13~15kg/（月·户），南方地区可取15~20kg/（月·户）。

本规划拟按每户3.5人计算。本规划市中心城区及各县（市）城区用气量指标为15kg/（月·户），约为2300兆焦/（人·年）。考虑到村镇用户用气量较少，并参考其他城市相关规划，拟确定各城区以外的村镇用户用气量指标为10kg/（月·户），约为1530兆焦/（人·年）。

根据云浮市燃气发展目标及城市化发展水平并结合实际情况和经济发展趋势，拟定2020年、2025年、2030年各城区液化石油气普及率分别为30%、20%、5%。各城区以外的村镇地区2020年、2025年、2030年液化石油气普及率分别为30%、50%、70%。

- 公共建筑及商业用户用气量指标

（1）天然气公共建筑及商业用气量

拟定近期公共建筑和商业用户用气量为居民用气量的30%，中期为40%，远期为50%。

（2）液化石油气公共建筑及商业用气量

由于液化石油气主要给供给对象为村镇，村镇公共建筑及商业相对不发达，拟定公共建筑及商业用气量为居民用户用气量的25%。

- 工业用户用气量指标及气化率

随着经济社会的发展，招商引资力度的加大，会有一大批企业进入工业区。未来工业区内企业具体的数量和性质都具有很大的不确定性，因此本工程参照其它工业区的用气量情况，规划工业用气量指标按工业区建设用地面积用气量指标来确定，拟定单位面积用气量为1000×104Nm3/（年·平方公里）；2020年、2025年、2030年各区域工业建设用地天然气普及率分别为30%、50%、80%。

- 燃气汽车用气量指标

根据《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95规定：城市公共汽车和电车的规划拥有量，大城市应每800~1000人一辆标准车，中、小城市应每1200~1500人一辆标准车。城市出租汽车规划拥有量根据实际情况确定，大城市每千人不宜少于2辆；小城市每千人不宜少于0.5辆；中等城市可在其间取值。拟定云浮各地区近中期按小城市考虑，每1500人一辆公共汽车，每1000人1辆出租车；远期按大城市考虑，每1000人一辆公共汽车，每1000人2辆出租车。

本规划参照已使用天然气汽车城市的数据，公交车按照大巴考虑，平均百公里耗油量约32L，折合天然气用气量为30.4Nm3/百公里，日均行使里程200公里，取公交车每辆平均耗气量为60.8Nm3/d；出租车平均百公里耗油10L，折合天然气用气量为9.5Nm3/百公里，日均行使里程250公里，取出租车每辆平均耗气量为23.8Nm3/d。

- 居民用户用气不均匀系数

影响居民用户高峰系数的因素是多方面的，它与城市性质、气候、供气规模、用气形式、流动人口状况、居民生活水平、生活习惯、节假日等均有密切关系，所以各地区各类不均匀系数，应根据城市多年供气状况统计资料进行研究分析，再考虑发展变化并参照其它类似城市进行确定。本规划确定规划区域居民用户不均匀系数如下：

K月max=1.20

K日max=1.15

K时max=2.70

K月max·K日max·K时max=3.726

- 公共建筑及商业用户用气不均匀系数

公共建筑及商业用户用气量与居民用户用气规律基本相同，因此居民及公建用户用气不均匀性的变化规律也比较接近，本规划确定规划区域内商业用户不均匀系数如下：

K月max=1.20

K日max=1.15

K时max=2.70

K月max·K日max·K时max=3.726

- 工业用户用气不均匀系数

工业企业用气量根据企业生产规模、耗气设备额定能力及燃烧效率，生产班制决定。工业用气平时波动较小，而在轮休日和假日波动较大。正常生产情况每个工业用户月和日用气的变化很小，或是基本不变。而小时用气变化体现在生产班制上。从季节和月角度出发，工业用气一般较大，若生产具有连续性和均衡性，则工业用户不但具有较稳定的用气，而且能在缓和城市总的用气高峰系数上有一定的作用。虽然工业一般耗量较为稳定，但事实证明不少实行2班或1班工作制的工业企业，不但其用气不具均衡性，相反往往也形成较大的峰谷差值，但其峰谷与居民的峰谷基本没有叠加效应。本规划确定工业用户不均匀系数如下：

K月max=1.0

K日max=1.0

K时max=1.05

K月max·K日max·K时max=1.05

- 汽车用气不均匀系数

本规划确定天然气汽车用户不均匀系数如下：

K月max=1.05

K日max=1.0

K时max=2.5

K月max·K日max·K时max=2.625

- 云城组团天然气用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得云城组团年用气量：2020年用气量为3797.6万Nm3/年，高峰小时用气量为8915Nm3/h；2025年用气量为6215.8万Nm3/年，高峰小时用气量为14411.3Nm3/h；2030年用气量为9714.9万Nm3/年，高峰小时用气量为21817.3Nm3/h。

- 思劳腰古组团天然气用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得思劳腰古组团年用气量：2020年用气量为6596.7万Nm3/年，高峰小时用气量为11620.2Nm3/h；2025年用气量为10908.9万Nm3/年，高峰小时用气量为19030.2Nm3/h；2030年用气量为16434万Nm3/年，高峰小时用气量为29358.4Nm3/h。

- 六都组团天然气用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得六都组团年用气量：2020年用气量为3624.1万Nm3/年，高峰小时用气量为6445.5Nm3/h；2025年用气量为5998.6万Nm3/年，高峰小时用气量为10580.4Nm3/h；2030年用气量为9497.5万Nm3/年，高峰小时用气量为16385.8Nm3/h。

- 西江新城组团天然气用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得西江新城年用气量：2020年用气量为5362.6万Nm3/年，高峰小时用气量为11273.2Nm3/h；2025年用气量为9062.7万Nm3/年，高峰小时用气量为19319.5Nm3/h；2030年用气量为14250.8万Nm3/年，高峰小时用气量为29504.9Nm3/h。

- 罗定市城区天然气用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得罗定市年用气量：2020年用气量为7151.4万Nm3/年，高峰小时用气量为14080Nm3/h；2025年用气量为11834.7万Nm3/年，高峰小时用气量为23143.1Nm3/h；2030年用气量为18665万Nm3/年，高峰小时用气量为35544.9Nm3/h。

- 新兴县城区用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得新兴县年用气量：2020年用气量为3333.3万Nm3/年，高峰小时用气量为6416.9Nm3/h；2025年用气量为5892.8万Nm3/年，高峰小时用气量为12143.8Nm3/h；2030年用气量为9327.4万Nm3/年，高峰小时用气量为19296.6Nm3/h。

- 郁南县城区天然气用气量

根据以上各类用户用气量的分析计算得郁南县年用气量：2020年用气量为2170.1万Nm3/年，高峰小时用气量为5434Nm3/h；2025年用气量为3529.3万Nm3/年，高峰小时用气量为8709.8Nm3/h；2030年用气量为5492.9万Nm3/年，高峰小时用气量为13116.1Nm3/h。

- 天然气储气量

由于当地缺乏用气量统计资料，这里参考《燃气工程设计手册》（2009）中的估算方法来确定远期储气量。经计算，云城组团2020年储气量为3.35万Nm3，2025年储气量为5.47万Nm3，2030年储气量为8.05万Nm3；思劳腰古组团2020年储气量为5.61万Nm3，2025年储气量为9.27万Nm3，2030年储气量为14.6万Nm3；六都组团2020年储气量为3.09万Nm3，2025年储气量为5.1万Nm3，2030年储气量为8.06万Nm3；西江新城组团2020年储气量为4.66万Nm3，2025年储气量为7.88万Nm3，2030年储气量为12.34万Nm3；罗定市城区2020年储气量为6.16万Nm3，2025年储气量为10.19万Nm3，2030年储气量为16万Nm3；新兴县城区2020年储气量为2.76万Nm3，2025年储气量为4.94万Nm3，2030年储气量为7.95万Nm3；郁南县城区2020年储气量为1.93万Nm3，2025年储气量为3.13万Nm3，2030年储气量为4.84万Nm3。

- 天然气储气方式

综合上述各种方法、结合云浮的具体情况，从多种角度考虑该城市的平衡方式，拟定：

近期（2016~2020年），采用LNG低温储罐储气。在LNG气化站内设置低温储气罐，以满足调峰需求。

中远期（2020~2030年）接入长输管线来气后，LNG气化站可作为备用气源，可用来解决小时及日调峰气量的需要。同时中远期云浮市可采取高压管线储气（分为长输管线末端和城区高压管线两种），大大提高了供气的稳定性。

- 液化石油气用气量

液化石油气供应对象是云浮市各城区未实现天然气气化及各城区以外的村镇地区的用气。瓶装液化石油气仅考虑民用气、商业及公共建筑用气，拟定商业和公共建筑用气为居民用气的25%。经计算，云城区2020年液化石油气平均月用气量为881.42吨，2025年液化石油气平均月用气量为625.14吨，2030年液化石油气平均月用气量为230.38吨；云安区2020年液化石油气平均月用气量为979.82吨，2025年液化石油气平均月用气量为1070.18吨，2030年液化石油气平均月用气量为1019.55吨；罗定市2020年液化石油气平均月用气量为1720.5吨，2025年液化石油气平均月用气量为2498.39吨，2030年液化石油气平均月用气量为3289.52吨；新兴县2020年液化石油气平均月用气量为750.64吨，2025年液化石油气平均月用气量为1059.46吨，2030年液化石油气平均月用气量为1243.64吨；郁南县2020年液化石油气平均月用气量为801.21吨，2025年液化石油气平均月用气量为1041.96吨，2030年液化石油气平均月用气量为1225.13吨。

表3.2 各地区液化石油气用量（单位：吨/月）

|  |  | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云城组团 | 482.14 | 340.71 | 90.27 |
|  | 思劳腰古组团 | 369.64 | 261.43 | 69.11 |
|  | 前锋镇 | 29.46 | 50.00 | 71.00 |
|  | 南盛镇 | 43.50 | 77.50 | 115.75 |
|  | 小计 | 881.42 | 625.14 | 230.38 |
| 云安区 | 六都组团 | 210.54 | 150.00 | 39.91 |
|  | 西江新城组团 | 482.14 | 375.00 | 107.14 |
|  | 高村镇 | 44.14 | 83.04 | 131.00 |
|  | 白石镇 | 39.96 | 73.21 | 112.50 |
|  | 镇安镇 | 58.61 | 108.39 | 168.50 |
|  | 石城镇 | 66.64 | 125.18 | 197.50 |
|  | 富林镇 | 77.79 | 155.36 | 263.00 |
|  | 小计 | 979.82 | 1070.18 | 1019.55 |
| 罗定市 | 罗定市城区 | 580.18 | 417.86 | 112.77 |
|  | 罗镜镇 | 124.39 | 230.00 | 357.25 |
|  | 太平镇 | 86.25 | 161.07 | 252.25 |
|  | 分界镇 | 38.14 | 67.86 | 101.25 |
|  | 罗平镇 | 112.82 | 208.04 | 325.50 |
|  | 泗纶镇 | 95.25 | 169.46 | 253.00 |
|  | 船步镇 | 101.04 | 187.86 | 277.25 |
|  | 满塘镇 | 60.64 | 116.61 | 188.50 |
|  | 金鸡镇 | 45.00 | 84.82 | 134.25 |
|  | 围底镇 | 57.43 | 106.96 | 167.00 |
|  | 苹塘镇 | 51.11 | 91.43 | 137.25 |
|  | 榃滨镇 | 62.14 | 112.50 | 171.25 |
|  | 黎少镇 | 72.21 | 129.46 | 195.00 |
| 罗定市 | 生江镇 | 48.21 | 85.18 | 126.50 |
|  | 连州镇 | 69.75 | 124.29 | 185.75 |
|  | 加益镇 | 33.64 | 60.18 | 90.50 |
|  | 华石镇 | 42.21 | 74.64 | 111.00 |
|  | 龙湾镇 | 40.07 | 70.18 | 103.25 |
|  | 小计 | 1720.5 | 2498.39 | 3289.52 |
| 新兴县 | 新兴县城区 | 308.57 | 279.64 | 88.39 |
|  | 天堂镇 | 78.00 | 140.36 | 212.00 |
|  | 河头镇 | 28.18 | 48.75 | 71.00 |
|  | 簕竹镇 | 18.64 | 33.21 | 49.50 |
|  | 车岗镇 | 34.93 | 61.43 | 90.75 |
|  | 东成镇 | 35.25 | 63.04 | 94.50 |
|  | 稔村镇 | 44.89 | 79.46 | 117.75 |
|  | 水台镇 | 19.07 | 34.11 | 51.25 |
|  | 太平镇 | 71.79 | 125.18 | 183.25 |
|  | 六祖镇 | 76.07 | 133.21 | 196.00 |
|  | 大江镇 | 12.43 | 21.25 | 30.50 |
|  | 里洞镇 | 22.82 | 39.82 | 58.75 |
|  | 小计 | 750.64 | 1059.46 | 1243.64 |
| 郁南县 | 郁南县城区 | 316.61 | 221.79 | 58.13 |
|  | 连滩镇 | 65.89 | 111.43 | 158.50 |
|  | 南江口镇 | 41.57 | 69.82 | 98.50 |
|  | 平台镇 | 29.36 | 48.93 | 68.50 |
|  | 桂圩镇 | 39.75 | 65.36 | 90.25 |
|  | 建城镇 | 45.00 | 75.00 | 105.00 |
|  | 通门镇 | 20.68 | 35.89 | 52.25 |
|  | 大湾镇 | 24.32 | 41.25 | 59.00 |
|  | 千官镇 | 50.14 | 84.11 | 118.25 |
| 郁南县 | 河口镇 | 39.75 | 71.79 | 108.75 |
|  | 东坝镇 | 46.39 | 78.57 | 111.75 |
|  | 宋桂镇 | 27.32 | 45.18 | 62.75 |
|  | 宝珠镇 | 16.07 | 27.14 | 38.75 |
|  | 大方镇 | 15.00 | 25.71 | 37.00 |
|  | 历洞镇 | 23.36 | 40.00 | 57.75 |
|  | 小计 | 801.21 | 1041.96 | 1225.13 |

- 液化石油气储气量

储配站的储存量按照国内相关城市的经验，一般按计算月平均日供气量的30天考虑，其中灌瓶站的贮罐设计容量宜为1周左右的计算月平均日供应量，其余为储存站的贮罐设计容积。月高峰系数为1.2，按计算最大液化石油气用量考虑，云浮市各地区计算月平均日供应量及液化石油气储存规模如下表所示：

表3.3 各地区液化石油气储存量（单位：m3）

|  |  | 计算月平均日 | 7d | 30d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云城区 | 云城组团 | 33.25 | 232.76 | 997.53 |
|  | 思劳腰古组团 | 25.49 | 178.45 | 764.77 |
|  | 前锋镇 | 4.90 | 34.28 | 146.90 |
|  | 南盛镇 | 7.98 | 55.88 | 239.48 |
| 云安区 | 六都组团 | 14.52 | 101.64 | 435.60 |
|  | 西江新城组团 | 33.25 | 232.76 | 997.53 |
|  | 高村镇 | 9.03 | 63.24 | 271.03 |
|  | 白石镇 | 7.76 | 54.31 | 232.76 |
|  | 镇安镇 | 11.62 | 81.34 | 348.62 |
|  | 石城镇 | 13.62 | 95.34 | 408.62 |
|  | 富林镇 | 18.14 | 126.97 | 544.14 |
| 罗定市 | 罗定市城区 | 40.01 | 280.09 | 1200.37 |
|  | 罗镜镇 | 24.64 | 172.47 | 739.14 |
|  | 太平镇 | 17.40 | 121.78 | 521.90 |
|  | 分界镇 | 6.98 | 48.88 | 209.48 |
|  | 罗平镇 | 22.45 | 157.14 | 673.45 |
|  | 泗纶镇 | 17.45 | 122.14 | 523.45 |
|  | 船步镇 | 19.12 | 133.84 | 573.62 |
|  | 满塘镇 | 13.00 | 91.00 | 390.00 |
|  | 金鸡镇 | 9.26 | 64.81 | 277.76 |
|  | 围底镇 | 11.52 | 80.62 | 345.52 |
|  | 苹塘镇 | 9.47 | 66.26 | 283.97 |
|  | 榃滨镇 | 11.81 | 82.67 | 354.31 |
|  | 黎少镇 | 13.45 | 94.14 | 403.45 |
|  | 生江镇 | 8.72 | 61.07 | 261.72 |
|  | 连州镇 | 12.81 | 89.67 | 384.31 |
|  | 加益镇 | 6.24 | 43.69 | 187.24 |
|  | 华石镇 | 7.66 | 53.59 | 229.66 |
|  | 龙湾镇 | 7.12 | 49.84 | 213.62 |
| 新兴县 | 新兴县城区 | 21.28 | 148.96 | 638.42 |
|  | 天堂镇 | 14.62 | 102.34 | 438.62 |
|  | 河头镇 | 4.90 | 34.28 | 146.90 |
|  | 簕竹镇 | 3.41 | 23.90 | 102.41 |
|  | 车岗镇 | 6.26 | 43.81 | 187.76 |
|  | 东成镇 | 6.52 | 45.62 | 195.52 |
|  | 稔村镇 | 8.12 | 56.84 | 243.62 |
|  | 水台镇 | 3.53 | 24.74 | 106.03 |
| 新兴县 | 太平镇 | 12.64 | 88.47 | 379.14 |
|  | 六祖镇 | 13.52 | 94.62 | 405.52 |
|  | 大江镇 | 2.10 | 14.72 | 63.10 |
|  | 里洞镇 | 4.05 | 28.36 | 121.55 |
| 郁南县 | 郁南县城区 | 21.84 | 152.85 | 655.06 |
|  | 连滩镇 | 10.93 | 76.52 | 327.93 |
|  | 南江口镇 | 6.79 | 47.55 | 203.79 |
|  | 平台镇 | 4.72 | 33.07 | 141.72 |
|  | 桂圩镇 | 6.22 | 43.57 | 186.72 |
|  | 建城镇 | 7.24 | 50.69 | 217.24 |
|  | 通门镇 | 3.60 | 25.22 | 108.10 |
|  | 大湾镇 | 4.07 | 28.48 | 122.07 |
|  | 千官镇 | 8.16 | 57.09 | 244.66 |
|  | 河口镇 | 7.50 | 52.50 | 225.00 |
|  | 东坝镇 | 7.71 | 53.95 | 231.21 |
|  | 宋桂镇 | 4.33 | 30.29 | 129.83 |
|  | 宝珠镇 | 2.67 | 18.71 | 80.17 |
|  | 大方镇 | 2.55 | 17.86 | 76.55 |
|  | 历洞镇 | 3.98 | 27.88 | 119.48 |

# 天然气输配系统规划

- 近期工艺流程

本工程近期（2016~2020），采用LNG作为气源。

由LNG槽车将液态天然气运送至LNG气化站，然后液态天然气经过低温储存→气化→加热→调压→计量→加臭后，进入城市中压管网，再经庭院管网引至用户处，通过调压、计量后供用户使用，流程示意如图4.1所示。

图4.1近期输配系统工艺流程图

- 中远期工艺流程

本工程中远期采用“西气东输二线”“广东省天然气管网”作为气源。自分输站到门站的长输高压来气，进站后经调压、计量、加臭后分为两路。其中一路通过城市中压管网，经调压、计量后供各类用户使用，另外将在门站预留地新建CNG汽车加气母站和子站，发展一定的燃气汽车用户，同时为方便天然气汽车用户加气，并在市内新建CNG汽车加气站（子站）。流程示意如图4.2所示。

图4.2 中远期输配系统工艺流程图

- 压力级制

本规划在充分满足各类用户用气压力需求并兼顾现状输配系统的实际情况下，根据云浮市的实际情况，并参考其它相同规模城市的管网压力级制并结合气源考虑，拟确定云浮市城市管网系统采用高中压两级系统。

（1）次高压管网系统设计压力为1.6MPa；

（2）中压管网系统设计压力为0.4MPa；

（3）居民、商业、工业用户设备前压力：根据设备要求设定。

- 门站规划

1、云浮天然气门站

（1）站址：

位于思劳腰古组团佛山（云浮）产业转移工业园（南园），新治村东侧，与省管网云浮分输站毗邻建设。

（2）工艺参数：

根据上游供气压力，结合云浮市远期发展趋势，门站工艺参数如下：

进站设计压力：4.0MPa

次高压出站设计压力：1.6MPa

中压出站压力：0.4MPa

次高压设计规模：8.70万Nm3/h

中压设计规模：2.94万Nm3/h

2、郁南天然气门站

（1）站址：

位于云浮市郁南县，与西气东输二线郁南阀室毗邻建设，于都城镇盛村。

（2）工艺参数：

根据上游供气压力，结合云浮市远期发展趋势，门站工艺参数如下：

进站设计压力：4.0MPa

次高压出站设计压力：1.6MPa

中压出站压力：0.4MPa

次高压设计规模：3.55万Nm3/h

中压设计规模：1.31万Nm3/h

- 高中压调压站

1、云城组团高中压调压站

云城组团高中压调压站位于云城区LNG气化站旁，于环市路西北侧。

根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：2.18万Nm3/h

用地面积：700m2

2、六都组团高中压调压站

六都组团高中压调压站位于云安区南部368省道旁边，根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：1.64万Nm3/h

用地面积：700m2

3、西江新城组团高中压调压站

西江新城组团高中压调压站由新区根据实际建设需要在东部快线沿线具体选址。根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：2.95万Nm3/h

用地面积：800m2

4、罗定市高中压调压站

罗定市高中压调压站位于罗定市西北部陈皮村，根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：3.55万Nm3/h

用地面积：900m2

5、新兴县高中压调压站

新兴县高中压调压站位于新兴县北部，省道S276以西，根据上游供气压力，结合主城区远期发展趋势，调压站工艺参数如下：

进站设计压力：1.6MPa

出站设计压力：0.4MPa

设计规模：1.93万Nm3/h

用地面积：700m2

- LNG气化站规划

1、云城组团

根据计算，云城组团近期用气量为3798万Nm3/年，高峰小时用气量为8915Nm3/h，现状LNG气化站设计供气规模为3500万Nm3/年，基本满足用户用气需求，高峰时可稍微提高管道压力来增加流量。

2、思劳腰古组团

根据计算，思劳腰古组团近期用气量为6597万Nm3/年，高峰小时用气量为11620Nm3/h，思劳腰古组团没有现状LNG气化站，须新建一座LNG气化站，设计高峰小时供气规模为12000Nm3/h，拟选址于佛山（云浮）产业转移工业园（南园）园区大道与入园大道交叉口旁。

3、六都组团

根据计算，六都镇镇区近期用气量为3624万Nm3/年，高峰小时用气量为6445Nm3/h，现状LNG气化站设计高峰小时供气规模为1.6万Nm3/h，根据业主要求，及靠近大型工业用气用户的原则，拟将现状LNG气化站搬迁至富兴路南侧，广东惠云钛业股份有限公司东侧。设计高峰小时供气规模为6500Nm3/h，原LNG气化站将作为备用LNG气化站。

4、西江新城组团

根据计算，西江新城组团近期用气量为5363万Nm3/年，高峰小时用气量为11273Nm3/h，现状LNG气化站不能满足用气需求，需新建LNG气化站，设计高峰小时供气规模为11500Nm3/h，由新区根据实际建设需要在东部快线沿线具体选址。

5、罗定市

根据计算，罗定市城区近期用气量为7151万Nm3/年，高峰小时用气量为14080Nm3/h，罗定市城区现状LNG气化站不能满足用气需求，拟在原址扩建LNG气化站，扩建后设计高峰小时供气规模为14000Nm3/h。

6、新兴县

根据计算，新兴县县城近期用气量为3333万Nm3/年，高峰小时用气量为6417Nm3/h，现状LNG气化站设计高峰小时供气规模为6000Nm3/h，基本满足用户用气需求，高峰时可稍微提高管道压力来增加流量。

7、郁南县

根据计算，郁南县县城近期用气量为2170万Nm3/年，高峰小时用气量为5434Nm3/h，郁南县县城没有现状LNG气化站，须新建一座LNG气化站，设计高峰小时供气规模为5500Nm3/h，拟选址于都城镇盛村旁。

- 管道敷设

为使管道在长期运行期间免受外力破坏，管道采取埋地敷设。管道埋深除满足规范要求外，还要考虑如下要求：管道外径、地表植被、人为破坏、冻土深度、耕作要求等。按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）和《城镇燃气输配工程施工和验收规范》（CJJ33-2005）中有关高压管道埋设深度要求和一般计算要求。

- 附属设施

输气管道全程设置警示带，沿线每100米设置标志桩，转角处均设转角桩，所有的穿越处均设置警示牌。为保证输配管网在发展阶段正常运行，方便维修以及事故时防止事故扩大、尽量减少损失和保护环境，管网系统应设置阀门。根据规范规定，阀门设置点包括门站及高中压调压站进出口处、穿越重要铁路、公路、河流的两端、各接气分支点处及距离大于8公里时，中间增设切断阀。

- 调压设施

对于工业用户及大型商业用户采用专用调压站或调压柜供气。调压柜（箱）的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中6.6条规定要求。

调压箱单台调压器额定流量为5～25m3/h，可供应5～50户居民用户；25～50m3/h，可供应50～100户居民用户；单台调压器额定流量为500～1000m3/h，可供应1000～2000户居民用户；单台调压器额定流量为3000m3/h，可供应2000～3500户居民用户，一般大流量调压站（柜）调压半径为0.5公里。

调压箱（柜）带有保护、保温箱壳，按《城镇燃气设计规范》的要求可设置在小区绿化带地面上，小型的调压箱可以挂在楼栋外墙壁上，但不得设在楼内。

调压设施的进口压力为0.05~0.36MPa，出口压力可根据用户需要调定。

# 燃气汽车加气站规划

- 天然气加气类型

由于天然气的上述特性，LNG主要适用城市公交车辆、旅游巴士、城际客车、载重运输车辆等大型车辆，CNG主要适用于出租车、私家车等小型车辆。车辆使用液化天然气和压缩天然气，具有各自的优势。

- CNG加气站

云城区CNG加气站，规模0.8万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近，于环市路西北侧。

河口CNG加气站，规模0.7万Nm3/d，考虑与规划加油站合建，拟选址于云石大道与河口十路交叉口旁。

思劳镇CNG加气站，规模为0.6万Nm3/d，拟选址在佛山（云浮）产业转移工业园（南园）纵五路旧村村旁。

腰古镇CNG加气站，规模为0.6万Nm3/d，拟选址在云浮门站附近。

镇安镇CNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在河东村，324国道旁。

六都组团CNG加气站，规模0.7万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近。

西江新城组团CNG加气站东站，规模为0.9万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近。

西江新城组团CNG加气站西站，规模为0.9万Nm3/d，由新区根据实际建设需要具体选址。

罗定新奥L-CNG加气站，储量容积为100 m3，为现状加气站，位于双东高速路口500m处，中远期增加加气规模至1万Nm3/d。

罗定市CNG加气站西站，规模1万m3/d，拟选址罗定市西北方向，平西村旁。

新兴县CNG加气站北站，规模为0.8万Nm3/d，拟选址在高中压调压站附近。

新兴县CNG加气站南站，规模为0.7万Nm3/d，拟选址在新兴县洗河二桥旁。

郁南县CNG加气站北站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在郁南门站附近。

郁南县CNG加气站南站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在高速入口旁，二环路南侧。

大方镇CNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在大方加油站附近。

- LNG加气站

云城区LNG加气站，规模1.0万Nm3/d，考虑与现状LNG气化站合建，拟选址于环市路西北侧。

河口LNG加气站，规模1.0万Nm3/d，考虑与规划加油站合建，拟选址于云石大道与河口十路交叉口旁。

思劳镇LNG加气站，规模为1.0万Nm3/d，拟选址在佛山（云浮）产业转移工业园（南园）纵五路旧村村旁。

腰古镇LNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在云浮门站附近。

镇安镇LNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在河东村，324国道旁，与镇安镇CNG加气站合建。

六都组团LNG加气站，规模0.9万Nm3/d，考虑与规划LNG气化站合建，拟选址于富兴路南侧，广东惠云钛业股份有限公司东侧。

六都华润燃气天然气加气站，为现状LNG加气站，储罐容积为120 m3，于云港大道西北侧。

西江新城组团LNG加气站东站，规模为1.5万Nm3/d，考虑与LNG气化站合建。

西江新城组团LNG加气站西站，规模为1.0万Nm3/d，由新区根据实际建设需要具体选址。

罗定新奥L-CNG加气站，储量容积为100 m3，为现状加气站，位于双东高速路口500m处，中远期增加加气规模至1万Nm3/d。

罗定市LNG加气站南站，规模1.0万Nm3/d，考虑加油站合建，拟选址于龙华东路北侧，324国道旁。

罗定市LNG加气站西站，规模0.5万Nm3/d，拟选址于罗定市西北方向，平西村旁。

新兴县LNG加气站北站，规模为1.0万Nm3/d，拟选址于省道S276高速路口旁。

新兴县LNG加气站东站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址于广兴大道东，信息产业基地旁。

新兴县LNG加气站西站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址于新城产业园，振兴三路旁。

郁南县LNG加气站北站，规模为0.6万Nm3/d，考虑与LNG气化站合建，拟选址于都城镇盛村旁。

郁南县LNG加气站南站，规模为0.7万Nm3/d，拟选址于高速入口旁，二环路南侧。

大方镇LNG加气站，规模为0.5万Nm3/d，拟选址在大方加油站附近，与大方镇CNG加气站合建。

- 汽车加氢站于广东省云浮市中心城区思劳腰古组团佛山（云浮）产业转移工业园横二路（规划）以北，纵七路（规划）以西地块，设计总储氢量约665kg。

- 云浮六都港“油气合一”泵船式LNG加注站，选址位于云安区六都港宝鸭塘码头，由珠海港集团云浮珠港新能源有限公司建设集油、气于一体的水上加油、加气项目，首期定制一艘1300吨趸船，可储油500吨，同时配备2个100立方LNG储罐，并对约100艘西江普通货船进行油改气升级改造。

# 液化石油气供气规划

- 液化石油气储配站规划

根据预测的用气量及整体布局，规划期末保留现状（包括整改或扩建后的）液化石油气储配站16个，新建液化石油气储配站12个，取消现状液化石油气储配站4个，即至规划期末云浮市共液化石油气储配站28个，其中云城区3个，云安区4个，罗定市10个，新兴县6个，郁南县5个。

表6.1 液化石油气储配站规划表

| 序号 | 名称 | 储气规模（m3） | 供气范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富丰气站 | 250 | 云城组团 | 保留 |
| 2 | 思劳腰古气站 | 900 | 思劳镇、腰古镇 | 新建 |
| 3 | 南盛气站 | 400 | 南盛镇、前锋镇 | 新建 |
| 4 | 卓安气站 | 750 | 六都组团、高村镇 | 扩建 |
| 5 | 云都新龙气站 | 1000 | 西江新城组团 | 扩建 |
| 6 | 白石气站 | 600 | 镇安镇、白石镇 | 新建 |
| 7 | 富升气站 | 1000 | 石城镇、富林镇 | 保留、扩建 |
| 8 | 罗定市液化石油气站 | 900 | 罗定市城区 | 扩建 |
| 9 | 冲花气站 | 600 | 苹塘镇、金鸡镇 | 扩建 |
| 10 | 兴达气站 | 400 | 罗平镇 | 保留 |
| 11 | 围底气站 | 600 | 围底镇、华石镇 | 新建 |
| 12 | 金利气站 | 1200 | 罗平镇、船步镇、满塘镇 | 扩建 |
| 13 | 罗镜气站 | 1400 | 罗镜镇、分界镇、太平镇 | 扩建 |
| 14 | 连州气站 | 1000 | 黎少镇、生江镇、连州镇 | 新建 |
| 15 | 泗纶气站 | 500 | 泗纶镇 | 近期整改、远期新选址扩建 |
| 16 | 龙湾气站 | 400 | 龙湾镇、加益镇 | 新建 |
| 17 | 榃滨气站 | 350 | 榃滨镇 | 新建 |
| 18 | 顺延气站 | 150 | 车岗镇 | 保留 |
| 19 | 筠州气站 | 800 | 新兴县城区、车岗镇、簕竹镇 | 扩建 |
| 20 | 六祖气站 | 800 | 六祖镇、太平镇 | 新建 |
| 21 | 新雄力气站 | 550 | 东成镇、稔村镇、水台镇 | 扩建 |
| 22 | 里洞气站 | 200 | 大江镇、里洞镇 | 新建 |
| 23 | 万利通气站 | 600 | 河头镇、天堂镇 | 扩建 |
| 24 | 永隆气站 | 800 | 郁南县城区、平台镇 | 扩建 |
| 25 | 建城气站 | 600 | 桂圩镇、建城镇、宝珠镇、通门镇 | 新建 |
| 26 | 千官气站 | 600 | 大方镇、历洞镇、千官镇和大湾镇 | 新建 |
| 27 | 星辉气站 | 800 | 连滩镇、东坝镇、宋桂镇和河口镇 | 扩建 |
| 28 | 南江口气站 | 300 | 南江口镇 | 新建 |

注：本表的用气量为2030年根据规划人口及用气量计算的远期用气量，各地区可根据当地实际情况对液化石油气储配站进行分期、分批建设，前期可建设满足实际需求的液化石油气储配站（新建站最小规模大于等于300m3）。

- 瓶装液化石油气供应站

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028－2006），瓶装液化石油气瓶装供应站分为三级建设。一级站最大实瓶存放容积为20m³，相当于15kg气瓶560瓶左右；二级站最大实瓶存放容积为6m³，相当于15kg气瓶170瓶左右；三级站最大实瓶存放容积为1m³，相当于15kg气瓶28瓶左右。其中Ⅰ、Ⅱ级站规模较大，四周需设置围墙，并需独立占地。Ⅲ级站可不用独立占地，但规定必须将瓶库设置在单层专用房间内（可与除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑外的其他建筑物外墙毗连）。

（1）液化石油气瓶装供应站的设置按下列原则执行：

1）液化石油气瓶装供应站的设置必须满足《云浮市城市总体规划》和其他相关规划的要求。

2）根据市场发展情况，确定液化石油气瓶装供应站的设置位置。液化石油气瓶装供应一级站、二级站应为长期站，三级站为临时性站。

3）液化石油气瓶装供应站的设置应尽可能方便用户，一级站的供应范围一般为5000~7000户，少数为10000户，二级站的供应范围宜为1000~5000户，三级站的供应范围不宜超过1000户。

4）液化石油气瓶装供应站与明火、散发火花地点等的防火间距见下表。

表6.2 瓶装供应站的瓶库与站外建构筑物的防火间距

| 名称 | Ⅰ级 |  | Ⅱ级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶库的总存瓶容积V（m3） | 6<V≦10 | 10<V≦20 | 1<V≦3 | 3<V≦6 |
| 明火或散发火花地点 | 30 | 35 | 20 | 25 |
| 重要公共建筑 | 20 | 25 | 12 | 15 |
| 其他民用建筑 | 10 | 15 | 6 | 8 |
| 主要道路路边 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 次要道路路边 | 5 | 5 | 5 | 5 |

（2）液化石油气瓶装供应站的管理要求

1）通过规划落实用地，积极支持有燃气经营资质的专业公司建设瓶装气供应站，使瓶装气布点更合理。

2）加强监管，促使瓶装气经营者强化安全规范意识，提高专业服务水平。

3）坚决取缔非法无证经营。

4）以充装单位为依托，查清各类在用气瓶的数量，做好气瓶的定期检验工作，坚决查封超过使用寿命或不符合安全要求的气瓶，消除隐患。

5）要以气瓶产权改革为基础，进一步推行企业专用瓶制度，明确气瓶产权和使用管理责任，探索建立以气瓶充装单位为监察对象的气瓶长效安全监督管理机制。

瓶装供应站的数量和布局与液化石油气的市场需求，有关经营主体的运营模式等多种因素有关。根据云浮市各地区液化石油气供应的现状，一、二级瓶装供应站宜采用从城区内退出经营的液化石油气储配站改建而成。三级瓶装供应站的布点设置，建议由行业主管部门组织，根据市场情况和行业管理要求，做出专门规定。

# 管道抗震

- 根据国家标准GB18306-2015《中国地震动参数区划图》，云浮地区的地震烈度为6度，云浮地区Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度为0.05g，为保证管道安全运行，本规划燃气管道设计应按7度抗震设防。

- 工程设计要求

（1）抗震设计应技术先进、安全可靠、经济合理。

（2）应采取防止和减少地震时次生灾害发生的措施。

（3）当管道穿越场地在设计地震动参数下具有中等或严重液化潜势时，应分析液化对管道的影响。

（4）油气输送管道线路工程勘察选址时，应收集沿线地震活动性和地震构造的有关资料，应对抗震有利、不利和危险地段做出综合评价。

（5）管道穿跨越位置应选择在良好的地基和稳定地段。当无法避开液化土和软土地基时，管道宜选择短距离跨越。

- 一般埋地管道抗震设计

（1）位于设计地震动峰值加速度大于等于0.20g地区的管道，应进行抗拉伸和抗压缩校核。

（2）地震作用下管道截面轴向的组合应变计算，应将地震动引起的管道最大轴向应变与均操作条件下荷载（内压、温差）引起的轴向应变进行辑合

- 通过活动断层的埋地管道抗震设计

（1）管道材料应符合现行国家标准《输油管道工程设汁规范》GB50253或《输气管道工程设计规范》GB5025的有关规定。通过断层区的管道，应做出材料的应力应变关系曲线。

（2）通过活动断层的管道，当符合下列情况时，应采用有限元方法进行抗震计算：

1）位于设计地震动峰值加速度大于或等于0.30g地区的管道；

2）通过人口稠密地区、水源保护地区的管道；

3）在断层错动作用下管道受压缩的情况，包括管道通过逆冲断层和管道与断层交角大于90°两种情况。

- 液化区埋地管道抗震设计

当管道穿越场地在设计地震动参数下具有中等或严重液化潜势时，可通过计算液化场地中管道的上浮反应及其引起的管道附加应变对管道的抗液化能力进行校核。

- 震陷区埋地管道抗震设计

对穿过场地具有竖向震陷情况的管道，其抗震设计可通过计算管道由于震陷产生的最大附加弯曲应变对管道进行校核。

- 穿越管道抗震设计

（1）当大中型穿越管道位于设计地震动峰值加速度大于等于0.10g地区时，应进行抗拉伸和抗压缩校核，并按规范对边坡、土堤等进行抗震稳定性校核。

（2）穿越管道应避开活动断裂带，可局部调整线位。确定通过活动断裂带时，宜采用管桥跨越方式通过。

（3）直埋式穿越管谱的容许应变值应按理地管道选用。

（4）洞埋式穿越管道，有支墩时应按跨越梁式管桥进行抗震计算；无支墩时应按地面敷设进行抗震计算。

（5）洞理式穿越管道承受自重、输送介质重量、内压、温差及地震荷载产生的轴向应力、环向应力与弯曲应力，应分别进行叠加组合计算。

- 管道跨越工程抗震设计

（1）当管道跨越场地地震动峰值加速度大于或等于0.05g时，应进行抗震设计；当场地地震动峰值加速度等于0.05g时，可不进行地震作用计算。

（2）管道跨越工程一般区段应按本地区的地震动参数等级进行抗震设计，大型管道跨越工程应按提高一个地震动参数等级采取抗震措施，当场地地震动峰值加速度等于0.40g时，可适当提高抗震措施；重要区段应按地震安全性评价确定的地震动参数进行抗震设计。

（3）管道跨越工程的结构体系应根据场地的地震动参数等级、场地类别、水文与工程地质条件、跨度、管径、材料和施工条件等因素，经技术经济综合比较确定。

（4）管道跨越工程的结构体系应符合下列要求：

1）结构应有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径；

2）宜设置多道抗震防线；

3）应具备必要的强度、良好的变形能力和耗能能力；的应具有合理的刚度和强度分布，井应避免局部产生过大的应力集中或塑性变形集中；对可能出现的薄弱部位，应采取提高抗震能力的措施。

4）管道跨越工程的塔架基础、支墩、锚固墩宜设置在地质条件一致的稳定坚硬土层或基岩上；应避开地震时可能发生滑动的岸坡、地形突变的不稳定地段或软弱、可液化土层，当不能避开时，应采取相应的抗震措施。

- 抗震措施

（1）场地选择上应对抗震有利。

1）避开地质构造上的断层带，避开陡坡、峡谷、孤立的山丘等地质构造不稳定的地带。

2）避开松软土场地，选择坚硬的场地，如因条件限制，必须在松软场地上铺设燃气管道，则对原地基进行处理。如在非矿大厦地下管施工中，因原基础是人工回填土，故采取了超挖20cm后，夯实，再回填沙、灌水填实后，再进行敷设等措施。

（2）合理规划布局，避免地震时产生次生灾害，非地震直接造成的灾害称为次生灾害，次生灾害造成的灾害，有时比地震造成的灾害损失还要大。故在进行总体规划时，应特别注意，输送易燃易爆介质的管道应远离人口稠密处，同时考虑必要的切断和排放措施。在中压进户及高层建筑上行管、公建，餐饮用户等人群密集场所都应设置紧急切断阀。架空的阀门、中低压调压器高度均在1.3～1.5m。小区人口处均设置分段阀门，且埋地的阀门均设置阀门井，由专人定期检修，井内不存有淤泥和积水。在长输气管线上，每隔300～500m设一分段阀门。

（3）选择技术上先进、经济上合理的抗震结构方案，力求管系体形简单、重量、刚度对称地均匀分布。由于重心越高对抗震越不利，因而埋地比架空抗震性好，重心低比重心高好。同时管道应远离缺乏抗震能力的建(构)筑物以防倒塌砸坏管道。壁挂式中低压调压箱应悬挂在有抗震能力的实体墙上。

（4）保证结构的整体性，并应使其结构具有一定的延性和柔性，即采用柔性连接方式。应采取措施使管道有适当的伸缩性和挠性。同时，燃气管道在穿越建(构)筑物的墙时，符合下列要求：

1）应设置大两号的套管，管道与套管之间隙内应采用柔性填料充填。

2）当穿过的管道必须与墙嵌固时，应在嵌固管段就近设置柔性接头。

3）建筑物lm内不设焊口或接头。

（5）燃气管网应布置成多回路、环状管网，以便多向供应，当发生意外灾害后，方便抢修，以及迅速恢复供气。

# 消防

- 天然气为易燃易爆物质，甲类火灾危险品，具有燃爆性，其主要成分为甲烷，着火温度：523℃，爆炸极限浓度（体积）：5～15.0%。天然气遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。

- 据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等有关规定，并参照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）中的设计规定，本工程可能出现的危险环境多为爆炸性气体环境，主要生产场所及装置的火灾爆炸危险性为1区，生产类别为甲类。

- 在规划设计中，特别是对城市门站、LNG供气站、管网系统、CNG站等将严格执行有关规范中的防火防爆要求，按规范配置消防系统及消防设施。在生产管理过程中执行严格的安全操作规程。与管网建设同步进行城市燃气综合信息管理系统建设，既提高管理水平，又加强对事故发生的监测，并可及时实施有效的控制。

- 本规划要求消防设计及防火措施完善，形成比较独立的防火与消防体系，实现以预防为主、防消结合的方针，杜绝火灾发生，避免火灾与爆炸事故，达到“保卫社会主义现代化建设，保护公共财产和公民生命财产安全”的目的。

# 安全生产与应急预案

- 危险化学品安全运输

（1）在厂区内运输危化品时，前应仔细检查包装是否完好，防止运输过程中危化品出现撒漏，污染环境或引发安全事故。

（2）运输危化品的各种车辆、设备和工具应当安全可靠，防止运输过程中因机械故障导致危化品出现剧烈碰撞、摩擦或倾倒。在运输危化品过程中尽量选择平整的路面，控制速度，远离人群。在非必要的情况下，尽量走环城路，不进入市区。一旦发生事故，要扩大隔离范围，并立即向消防、交通、住建、安监等部门报告。

（3）对不同化学性质，混合后将发生化学变化，形成燃烧、爆炸，产生有毒有害气体，且灭火方法又不同的化学危险品，必须分别运输、贮存，严禁混合运输、贮存。

（4）对遇热、受潮易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学危险品，在运输、贮存时应当按照性质和国家安全标准规范，采取隔热、防潮等安全措施。

（5）严禁无关人员搭乘装运有危化品的运输工具。

（6）危化品运输工具，必须按国家安全标准规范设置标志和配备灭火器材。

- 保障用户安全稳定用气除了日常维护和管理外，建立一支精干的抢修队伍也是十分必要的，通过抢修可以最大限度地减少业主的损失。当发生事故时，通过本工程建立的现代化管理系统，能够及时报警，为了不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求做到及时抢险。因此建立抢险队伍就显得十分必要。抢险队伍只有通过平时对各种险情进行针对性的演练，做到遇险不乱，才能化险为夷。对抢险队伍应保证其素质，配置必要抢险、抢修设备和设施。

- 建立云浮市燃气供应应急工作领导小组，负责应急预案启动后全市燃气供应的协调平衡工作。其职责如下。

（1）负责紧急状态下燃气供应的协调平衡工作；负责审定燃气紧急供应方案；

下达紧急气量平衡调度通知，按计划采用各种储气供应，并及时向市政府及上级政府报告；协助意外事故抢险，参与和协调事故发生地抢修的外部保障条件，为抢险施工单位解决困难，同时做好舆论宣传引导，避免因燃气供应暂时短缺而出现混乱，确保工业经济安全运行和社会稳定。

（2）负责辖区内燃气公司和工业用气户在紧急状态时启动燃气供应应急方案；负责编制辖区内应急调配计划并确保特殊工艺、重点行业和居民生活用气的稳定；掌握工业与民用气供应状况；与有关部门紧密配合协调处理好供气过程中遇到的各种矛盾，并及时将燃气紧缺情况向政府报告；与供气部门保持信息畅通，同时要引导新闻媒体做好正确的舆论宣传报道，保证社会秩序和工业经济运行的稳定。

- 发生燃气供应紧急状态时，事故单位应立即上报燃气调度部门，燃气调度中心根据事故情况和影响范围，达到紧急状态时，燃气调度部门立即报告云浮市燃气供应应急工作领导小组，经领导小组同意，即可启动应急预案。

# 实施及监管措施

- 技术措施

（1）按照“总体规划、分步实施”的原则进行建设，尤其是配合道路建设、其他管线的建设，同时加强规划的控制工作。

（2）制定详细的片区规划，确保本规划的细部工作落实到位。

（3）实行多种用户同时发展，并制定其详细的发展计划。

（4）随着各种新技术、新工艺的不断涌现，项目单位应组织专业人员进行学习培训，了解国家燃气行业政策走向及掌握行业先进技术。

- 相关职能部门的职责

根据《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）、《广东省燃气管理条例》，为进一步明确职责，健全完善燃气监管配合机制，规范燃气市场秩序，确保燃气安全，现将相关职能部门、镇街职责分工如下：

（1）住房和城乡建设部门

市住房和城乡建设部门负责全市液化石油气指导、监督及检查工作；会同有关部门及时修订液化石油气安全事故应急预案报市政府批准，并组织演练，对燃气供求状况实施监测、预测和预警，发生安全事故时，牵头制定救援和现场处置方案并组织实施；

各县（市区）住房和城乡建设部门负责地方液化石油气企业的资质审批、监督及管理工作。

（2）质量技术监督部门

对燃气质量进行监督检查；负责全市燃气行业特种设备的安全监察工作，监督检查燃气压力容器及安全附件，督促充装单位建立气瓶登记档案，定期对气瓶、压力容器和车用槽罐进行检验。负责车用气瓶、压力容器、槽罐的注册登记、定期检验、充装环节等安全监督管理工作；监督管理气瓶、槽罐检验站的检验工作；依法查处充装单位非法充装及充装超期瓶、不合格瓶、报废瓶、翻新瓶等违规行为。

（3）安全生产监督管理部门

负责全市燃气安全的综合指导、监督工作。

（4）公安消防部门

负责对燃气运输车辆的检查，对超速、超载、疲劳驾驶等交通违法行为予以查处，从严查处擅自实施油改气的机动车辆。负责对各燃气企业和销售站点的防火制度建立、防火人员落实、消防设备配置等情况进行全面检查，对不符合要求特别是防火间距不足的站点，依法责令整改。发生燃气安全事故时，负责事故现场警戒保卫、维持交通和治安秩序。

（5）规划部门

负责配合行业主管部门编制城市燃气专项规划，对燃气专项规划范围内的燃气设施建设工程核发选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责燃气企业及供应站点工程建设的规划定点工作。

（6）城市管理部门

市城市管理部门负责全市管道燃气的指导、监督和管理工作，负责拟订管道天然气发展规划和年度计划并组织实施；负责制定管道天然气行业突发事件应急预案，参与管道天然气招投标管理和绩效评价。组织协调各燃气供应公司之间的关系，可采用竞争性谈判等方式规范燃气供应公司的特许经营权的问题，并采取相关措施逐步取消燃气初装费，以提高燃气普及率。

各县（市区）城市管理部门负责地方管道燃气的管理以及从业企业资质的审批或审查，负责管道天然气设施建设的审批及管理工作。

（7）交通运输部门

负责我市辖区内已取得道路危险货物燃气运输资质企业的安全监督管理工作。严格企业资质审查、车辆准入审查、从业人员资格审查；进一步强化危险货物运输企业安全生产责任，对违反《道路危险货物运输管理规定》的运输企业责令整改，整改后仍不符合规定要求的依法吊销其道路危险货物运输资质。

（8）工商行政管理部门

负责燃气经营企业的注册登记年报工作，加大对经营站点的检查力度，依法查处取缔无照经营站点。

（9）气象部门

负责全面检查燃气场站、供应点的防雷防静电工作，对不符合要求的场站、供应点依法责令限期停业整改。

（10）物价部门

根据相关法律和政策制定燃气价格及服务收费标准，调整燃气价格及服务收费标准的，应当依法进行听证；对燃气经营企业违反燃气价格和服务收费管理规定的行为查处。

（11）发改部门

主管天然气长输管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（12）各镇、街道办事处

负责加强对燃气安全管理工作的组织领导，统筹做好燃气安全监管工作，在推动燃气发展和普及的同时，切实履行燃气安全生产属地管理职责，加强监管，规范秩序，确保做到安全、优质、保供。充分发挥乡镇的基层管理作用，积极配合和协助有关部门检查燃气生产经营单位的安全生产状况，及时制止违法经营和占压、损毁燃气设施的行为，及时报告、协助处理燃气安全事故，做好燃气安全管理工作。

各镇街应明确1-2名工作人员，具体负责辖区内燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储配站、供应点以及燃气用户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区内燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区内的燃气安全进行检查。

社区和行政村设置安全监督员，负责燃气安全知识宣传，巡查安全隐患及时上报，保证社区和行政村安全监管工作有效落实。

（13）燃气经营单位

保障燃气符合国家质量安全标准要求，落实教育培训、隐患治理、应急救援等安全措施，配备专职安全生产管理人员，加大安全生产投入，提高安全保障能力；定期对燃气设施运行情况进行安全评估；加强设施巡查，做好管道地面标识标志工作，建立完善的燃气管道地理信息系统；定期开展用户设施检查，对查出的隐患，指导督促用户及时整改；对存在重大安全隐患，严重威胁公共安全且不能及时整改到位的，燃气企业根据合同约定采取临时停止供气等措施；建立健全燃气应急储备。

（14）其他相关单位：按法律法规及文件要求做好职责范围内的工作。

- 完善配套燃气设施的备案及验收机制

进行新区建设、旧区改造，应当按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。对燃气发展规划范围内的燃气设施建设工程，城乡规划主管部门在依法核发选址意见书时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见；不需要核发选址意见书的，城乡规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证或者乡村建设规划许可证时，应当就燃气设施建设是否符合燃气发展规划征求燃气管理部门的意见。燃气设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收情况报燃气管理部门备案。

- 加强对燃气企业的管理

（1）县级以上人民政府及其有关部门应当依法履行职责，建立健全燃气安全监督管理制度，提高燃气管理水平，鼓励支持燃气科学技术研究，做好燃气管理法律法规和安全节约用气的宣传普及工作，提高全民的燃气安全意识。

（2）燃气行业协会应当建立行业自律机制，依法制定行业行为准则和服务规范，维护燃气经营者合法权益，督促燃气经营者守法经营、诚实守信、严格自律。

（3）新区建设、旧区改造应当按照城乡规划和燃气发展规划，配套建设燃气设施或者预留燃气设施配套建设用地。预留的燃气设施配套建设用地，未经法定程序批准，不得改变用途。

（4）新建燃气管道设施在建设项目规划红线范围内并且属于建设项目使用部分的，应当由建设单位负责投资；其余部分由管道燃气经营企业负责投资。

（5）燃气工程的勘察、设计、施工和监理，应当由具有相应资质等级的单位承担，其中消防设计图纸及有关资料应当依法报送公安消防机构审核。

（6）燃气工程项目竣工后，建设单位应当依法组织有关单位进行竣工验收，并在验收合格之日起十五日内报所在地燃气行政主管部门备案；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

（7）燃气经营实行许可制度。企业从事燃气经营活动应当具备下列条件：

①符合燃气发展规划要求；

②有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源；

③有符合国家标准的燃气设施；

④有符合安全要求的固定经营场所；

⑤企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格；

⑥有健全的燃气经营管理体系、安全管理制度和安全事故应急预案；

⑦有与其经营规模相适应的抢险抢修能力、风险承担能力和赔付能力；

⑧符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

企业从事燃气经营活动应当向经营所在地城市的市人民政府燃气行政主管部门提出申请，燃气行政主管部门应当自受理申请之日起二十日内完成审查。经审查，符合条件的颁发燃气经营许可证；不符合条件的，书面通知申请人并说明理由。

个体工商户需要继续经营瓶装燃气供应的，应当加入已取得许可的燃气经营企业，作为该企业的瓶装燃气供应站，并纳入该企业的燃气经营和安全管理体系。

（8）燃气经营许可证的有效期为五年。燃气经营许可证应当载明企业名称、注册地址、经营范围、供气区域、许可证有效期、法定代表人、主要负责人、安全技术负责人，以及燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的名称、地点等事项。 燃气经营企业负责对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的管理，并承担相应的法律责任。

（9）取得燃气经营许可证的燃气经营企业新建、改建、扩建燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的，应当按照国家规定的工程建设程序报建。在燃气设施竣工验收备案后三十日内，向原审批机关提出申请办理燃气经营许可证变更手续。经审查符合法定条件的，原审批机关应当依法予以办理。  撤销燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站的，应当向所在地燃气行政主管部门提出申请，经批准后方可撤销。

（10）燃气经营企业不得有下列行为：

①给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气；

②给残液量超过规定的气瓶充装燃气；

③给非自有气瓶或者技术档案不在本企业的气瓶充装燃气；

④掺杂、掺假，以假充真，以次充好，充气量的误差超过国家规定标准；

⑤使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置；

⑥超出经营许可范围经营；

⑦给未获得经营许可的经营者提供用于经营的气源；

⑧法律、法规和国家标准、行业标准规定禁止的其他行为。

（11）销售的燃气器具应当符合燃气使用要求，并经具备相应资质的检测机构对气源适配性进行检测，在燃气器具明显位置标注气源适配性标识和报废年限。

（12）从事燃气器具的安装、维修业务的企业，应当依法取得相应资质。 燃气器具的安装维修质量应当符合国家标准。燃气器具安装维修企业不得安装不符合国家标准或者与气源不适配的燃气器具，不得维修达到报废年限的燃气器具。燃气行政主管部门应当定期公布具备安装维修资质的企业目录。

（13）管道燃气价格的确定和调整，由价格主管部门会同燃气行政主管部门组织听证并依法审核后，报同级人民政府批准并公布施行。

（14）县级以上燃气行政主管部门应当建立健全监督管理制度，对燃气经营企业的经营活动、服务情况以及设施安全进行监督检查，并将监督检查结果向社会公布，督促不符合要求的企业对存在的安全隐患进行限期整改。

县级以上燃气行政主管部门应当建立燃气经营企业的诚信档案和不良行为公示制度，记录燃气经营企业、燃气器具安装维修企业的违法、违规行为，并向社会公布。

（15）在燃气设施保护范围内，禁止从事下列危及燃气设施安全的活动：

①建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施；

②进行爆破、钻探、取土等作业以及使用明火；

③倾倒、排放腐蚀性物质；

④堆放易燃易爆危险物品以及种植深根植物；

⑤其他危及燃气设施安全的行为。

（16）任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施。 燃气经营企业改动燃气接收站、储存站、储配站、充装站、燃气汽车加气站、燃气管道等设施的，应当取得燃气设施改动许可。取得燃气设施改动许可应当符合下列条件：

①改动的燃气设施符合燃气专项规划等相关规定；

②有安全施工的组织、设计和实施方案；

③有安全防护及不影响用户安全正常用气的措施；

④法律、法规规定的其他条件。

（17） 申请燃气设施改动许可应当持下列资料向所在地县级以上燃气行政主管部门提出申请：

①书面申请；

②相关燃气设施建设工程的竣工验收证书；

③设施改动的设计文件和安全施工方案；

④设施改动的现场平面位置图；

⑤经规划部门批准同意改动的文件。

县级以上人民政府燃气行政主管部门在受理申请后，应当将有关申请事项予以公示，公示期不少于七日。燃气行政主管部门应当自受理申请之日起十五日内作出同意或者不同意的决定，不准予改动的应当说明理由。

- 建立合理的价格机制

加快推动价格改革，逐步建立符合市场经济规律的价格收费制度，为天然气产业化的发展创造必要的条件。征收的天然气费用要能够补偿城市天然气设施的运营成本和合理的投资回报，天然气的价格应充分考虑城市居民经济收入的承受能力，并形成与其他竞争性城市能源（如电，液化石油气，煤等）的合理价差，强化价格的引导作用。同时城市天然气价格应按照用途不同分类定价，由高到低的顺序应该是：商业用户、居民用户、工业用户。

- 加强宣传工作

各级政府和有关部门要加大城市燃气工程重要性、必要性的宣传，积极支持工程的建设，促进城市燃气工程利用市场的形成和发展。

# 第十一章 建设时序与投资匡算

- 建设原则

（1）尊重现状，立足长远，燃气设施的建设必须以现状用气量为依据，并着眼远期发展，对规划区域内的燃气站点合理有序、分批分期的建设。

（2）顺应市场，灵活调节。通过市场经济的运行，自主性、平等性、竞争性和有效性来配置资源，根据市场需求来布置和建设燃气站点。

（3）优先整顿有安全问题的燃气站点。对一些有安全隐患的站点优先整顿，为燃气事业的发展及提供安全保障。

- 近期建设规划

（1）LNG气化站近期建设规划

根据现状发展实际及近期建设需求，规划近期保留LNG气化站2座，扩建LNG气化站一座，新建LNG气化站4座，即规划近期云浮市共LNG气化站7座，其中云城区2座，云安区2座，罗定市1座，新兴县1座，郁南县1座。

（2）汽车加气站近期建设规划

根据现状发展实际及近期建设需求，规划近期保留汽车加气站2座，新建汽车加气站6座（包括汽车加氢站），即规划近期云浮市共LNG加气站8座，其中云城区3座，云安区2座，罗定市1座，新兴县1座，郁南县1座。

（3）液化石油气储配站近期建设规划

根据现状发展实际及近期建设需求，规划近期保留现状（包括整改或扩建后的）液化石油气储配站20个，新建液化石油气储配站9个，即规划近期云浮市共液化石油气储配站29个，其中云城区4个，云安区4个，罗定市11个，新兴县6个，郁南县4个。

- 云城区投资匡算

表11.1 云城区投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门站 |  | 1座 | 1500 |
| 高中压调压站 |  | 1座 | 1000 |
| LNG气化站 |  | 1座 | 2000 |
| 天然气加气站 |  | 8座 | 8000 |
| 加氢站 |  | 1座 | 1447 |
| LPG储配站 |  | 2座 | 1600 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 32.2km | 6440 |
| 中压管道 | 新建DN90~DN300 | 177.7km | 17236.9 |
| 抢维修中心 |  | 2座 | 1600 |
| 现代化管理系统 |  | 2套 | 400 |
| 合计 |  |  | 41223.9 |

- 云安区投资匡算

表11.2 云安区投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中压调压站 |  | 2座 | 2000 |
| LNG气化站 |  | 2座 | 4000 |
| LPG储配站 |  | 4座 | 3200 |
| 天然气加气站 |  | 6座 | 6000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 17.6km | 3520 |
| 中压管道 | 新建管道DN90~DN300 | 231.7km | 22330.4 |
| 抢维修中心 |  | 2座 | 1600 |
| 现代化管理系统 |  | 2套 | 400 |
| 合计 |  |  | 43050.4 |

- 罗定市投资匡算

表11.3 罗定市投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中压调压站 |  | 1座 | 1000 |
| LNG气化站 |  | 1座 | 2000 |
| LPG储配站 |  | 9座 | 7200 |
| 天然气加气站 |  | 4座 | 4000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 100.8km | 20160 |
| 中压管道 | 新建DN110~DN300 | 175km | 16975 |
| 抢维修中心 |  | 1座 | 800 |
| 现代化管理系统 |  | 1套 | 200 |
| 合计 |  |  | 52335 |

- 新兴县投资匡算

表11.4 新兴县投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高中压调压站 |  | 1座 | 1000 |
| LPG储配站 |  | 5座 | 4000 |
| 天然气加气站 |  | 5座 | 5000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 23.5km | 4700 |
| 中压管道 | 新建DN110~DN300 | 113km | 10961 |
| 抢维修中心 |  | 1座 | 800 |
| 现代化管理系统 |  | 1套 | 200 |
| 合计 |  |  | 26661 |

- 郁南县投资匡算

表11.5 郁南县投资匡算表

| 项目 |  | 工程量 | 投资额（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 门站 |  | 1座 | 1500 |
| LNG气化站 |  | 1座 | 2000 |
| LPG储配站 |  | 5座 | 4000 |
| 天然气加气站 |  | 4座 | 2000 |
| 高压管道 | 新建管道DN400 | 30.3km | 6060 |
| 中压管道 | 新建DN110~DN300 | 92.3km | 8953.1 |
| 抢维修中心 |  | 1座 | 800 |
| 现代化管理系统 |  | 1套 | 200 |
| 合计 |  |  | 25513.1 |

# 第十二章 问题与建议

- 法律保障：建立依法建设的管理保障和以法规为准绳的监督保障，从而为协调社会各方面的利益关系，维护经济、社会、环境的健全发展提供法定依据及实施保障，规范各种开发建设行为，严格按照规划组织规划区内的各项建设，保证规划区空间布局的合理性及建设的优质、高效。

- 行政保障：政府管理部门应该淡化自身的行政色彩，提高市场服务意识，促进城市建设。同时，规划实施的行政保障要与法律保障相衔接，法律、法规应对行政程序和行政权限有明确、完整的授权，使行政行为有法可依、有章可循。

- 协调保障：规划的实施需要依靠社会各个组成要素之间的相互协同作用，建立整体发展目标与各方面的具体实施相结合的系统，协调社会各部门之间、经济利益与社会公众和环境之间的平衡以及远近期目标的协调。

- 监控保障：为保证规划与实施相适应，必须建立完善的监控，积极推行公众参与制度，建设规划信息系统，对规划实施的变化以及引起这种变化的经济、行政、政策、社会原因实行动态监控，及时研究对策，积极组织反应，这是保证规划保持适时性的前提条件。

- 管理保障：制定规划实施管理办法（细则或条例）。

- 规划保障：编制下一层次规划

# 第十三章 附则

- 本规划由《法定文件》、《技术文件》、《图集》等组成。

- 本规划经批准实施后，任何单位和个人不得擅自改变，确需修改时，由城市规划行政主管部门根据本地经济和社会发展需要进行调整，并按程序报批准机关审批。

- 对违反本规划的任何单位和个人，将依照《中华人民共和国城乡规划法》追究其法律责任。

- 本规划是其范围内各类建设项目的指导性文件，凡在本规划规定范围内任何拆建、改建、扩建或新建项目，均应符合本规划的规定和要求。需要对本规划作重大变更时，须按原审批程序进行，对规划成果进行某些局部调整，应报规划行政主管部门批准。