## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称  云浮110千伏良田变电站扩建第三台主变工程

建 设 单 位    广东电网有限责任公司云浮供电局（盖章）

法定代表人               叶军

联  系  人              陈绍勇

联 系 电 话               13826874050

邮 政 编 码                 527300

邮 寄 地 址        云浮市云城区金丰路3号

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 云浮110千伏良田变电站扩建第三台主变工程 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 云浮110千伏良田变电站扩建第三台主变工程 |
| 建设地点 | 广东省云浮市新兴县水台镇良田村 |
| 行业主管部门或隶属集团 | 广东电网有限责任公司（原广东电网公司） |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 改扩建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 审批机关：云浮市环境保护局 批准文号：云环建管[2017]58号 批准时间：2017年6月29日 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | / |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 四川省核工业辐射测试防护院 |
| 项目设计单位 | 广东南海电力设计院工程有限公司 |
| 环境监理单位 | / |
| 环保验收调查或监测单位 | 环保验收调查单位：江西省核工业地质局测试研究中心 环保验收监测单位：江西省核工业地质局测试研究中心 |
| 工程实际总投资（万元） | 1005.67 |
| 环保投资（万元） | 30 |
| 建设项目开工日期 | 2018年9月1日 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 |  |
| 建设项目竣工日期 | 2019年1月23日 |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 建设地点：广东省云浮市新兴县水台镇良田村。 建设规模：本期扩建第三台主变，容量为1×40MVA，布置于良田站内预留场地，不新征用地。 建设性质：扩建。 | 建设地点：广东省云浮市新兴县水台镇良田村。 建设规模：已扩建第三台主变，主变容量为50MVA。 建设性质：扩建。 |  |
| 前期生态保护设施和措施 | 建设项目不得占用自然生态保护区。 | 已落实； 本次扩建工程在现有变电站内建设，不涉及新征用地，变电站不占用自然保护区等环境敏感区。 |  |
| 前期污染防治设施和措施 | 变电站：应合理安排施工时间，合理进行总平面布置，将主变等主要噪声源布置在变电站中部，变电站设置围墙，对产生工频电磁辐射主要来源的变压器、断路器、电流电压互感器等电器设备适当进行屏蔽，可使工频电场强度、工频磁感应强度达标。 | 已落实； ①在设计阶段，建设单位合理布置了站内电器设施，主变设置于站内中部位置，站址设置了避雷针等防雷接地保护装置，断路器等产生工频辐射等装置位于配电装置楼内，有效的削减了工频电磁辐射对周边的影响。 ②噪声的防治首先从声源控制，在设备订购时，变压器、电容器等电气设备的噪声水平控制在国家规定允许的范围内。 |  |
| 施工期生态保护设施和措施 | 施工期应尽可能避开雨季，挖方土壤应及时清理并妥善处理；应对施工基面遗留得到土石进行清理，对裸露在外的地面进行硬化或绿化等，减少水土流失。 | 已落实； 施工期间中对开挖地及时进行了回填，并且避开了雨季施工；减少了水土流失发生的可能性。未增加对周边环境和植被的破坏，施工结束后，周边植物将很快恢复，建设完成后及时进行了复绿。 |  |
| 施工期污染防治设施和措施 | 本工程变电站在施工过程中采取一些防尘、降尘措施，例如站区建筑基础施工时合理开挖；站区施工场地内的路面洒水、喷淋等，尽量减小施工造成的扬尘对站区周边环境的影响。 | 已落实； 施工过程中合理控制站区建筑的开挖量，并且对施工场地、进站道路进行了不定时洒水以及运输车辆每进出一次洒水一次；在材料运输及堆放处加盖了篷布，防止其掉落，减轻了扬尘对周围环境的污染。 |  |
|  | 施工过程中应通过合理安排施工时间和规划施工场地，高噪声施工机械安装消声器、隔振垫等措施，使施工场地的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）标准。 | 已落实 合理安排施工时间，合理进行总平面布置，不在夜间进行施工，对各种施工机械设备做出合理的布局。 采用噪声水平低的施工机械、设备，选用低噪声风机或在主变旁设置屏蔽墙，选择低电晕放电噪声的高压电器设备，并且站四周设有围墙，有效的减少噪声的影响。施工期间未发现有居民投诉现象。 |  |
|  | 施工废水主要有生产废水和生活污水等，变电站施工产生的少量施工废水应就地绿化；施工人员产生的生活污水应经化粪池处理后全部排入市政污水管网。 | 已落实 施工期设置了简易的沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后的清水用于喷洒防尘、以及车辆的清洗；站内施工人员的生活废水经附近村庄设置的化粪池处理后排入市政污水管网，不会对周围环境产生影响。 |  |
|  | 建设过程要加强施工队伍的教育和管教，严格控制开挖量及开挖范围，严禁随意撒泼土方； 施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾和施工材料管理不善将造成施工包装物、沙石、水泥等遗留地表，生活垃圾和其他建筑垃圾应分别堆放，并委托环卫部分妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处理处置。 | 已落实 施工期间加强了施工队伍的教育和规范制度，严格控制了开挖量，并且合理安排施工材料管理； 生活垃圾和其他建筑垃圾分别堆放，并委托环卫部分妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处理处置。 |  |
| 试运行期生态保护设施和措施 | 施工完后应立即清理工地，使施工区恢复直原貌。 | 已落实 变电站：变电站站区道路两旁围墙边及主建筑物硬化和绿化的状况良好。 |  |
| 试运行期污染防治设施和措施 | 主变压器布置在变电站中部，应采用低噪声变压器、站围墙隔音等措施； 对产生电磁辐射主要来源的变压器、断路器、电流电压互感器等电器设备适当进行屏蔽，以降低其向外辐射使周边电磁辐射水平达标。 | 已落实 变电站采用了合理的电气总平面布置以及在变电站四周设置了围墙；站内变压器紧靠配电装置楼，且离站内四周围墙有一定距离，对产生的工频电磁辐射进行了削弱。现场工频电场强度、工频磁感应强度达标排放。根据本次现场监测结果可知： 本工程在正常运行工况下，110kV良田变电站围墙四周外5m的电场强度为9.22~79.0V/m，磁感应强度为0.103~1.864μT；环境敏感目标的电场强度为1.32～4.72V/m；磁感应强度为0.032～0.160μT；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求。 根据监测数据可以看出，本工程所有监测点均满足本次验收标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中输变电频率为0.05kHz时的公众暴露控制限值要求，即工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的要求。 |  |
|  | 加强管理，严禁烟火，除主变压器周围设有围堵措施和地面应有防渗漏措施，设置事故油池，还应设置自动报警系统和灭火设备。 | 已落实； 原有工程已经建设了事故油池，容量为30m3；主变压器周边设置了鹅卵石及集油沟，确保发生事故时事故废油能通过集油沟流向事故油池，事故油池容量能够满足主变事故性的排油需求，变电站发生事故排油时产生的废变压器油交由广州世洁环保服务有限公司进行妥善处理处置； 变电站运行至今，未发生过事故排油。 |  |
|  | 加强施工管理，合理进行总平面布置，将主变等主要噪声源布置在变电站中部，变电站设置围墙，加强站区绿化，。 | 已落实 110kV良田变电站采用低电晕放电噪声的电器设备，采用了合理的平面布置，将主变压器布置在变电站中部紧邻配电装置楼，并且四周设置了围墙；厂界环境噪声达标排放。 根据现场实际监测数据可知：云浮110千伏良田扩建第三台主变工程环境敏感点昼间声环境值均低于60dB（A），夜间均低于50dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。变电站四周昼间声环境值均低于65dB（A），夜间低于55dB（A）；变电站运行排放的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |  |
|  | 生活垃圾应经收集后由环卫部门统一处理；废变压器油收集后交有资质的单位或公司代为处理。 | 已落实； 本工程运行期间变电站内值守人员产生的少量生活垃圾，经站内垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理； 废变压器油等被列入编号HW08危险废物，变电站发生事故排油时产生的废变压器油交由广州世洁环保服务有限公司进行妥善处理处置。 |  |
| 试运行期社会影响 | *建设项目严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 | 已落实； 变电站在设计阶段采用了合理的电气总平面布置。 环保措施与输变电工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |  |
| 其他相关环保要求 |  |  |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |